## 記入方法
点検表(第一区分事業所）の記入方法
１．点検表及び設備台帳の記入について
（１）記入方法の概要
・本ファイル（点検表作成ツール（第一区分事業所））の点検表及び設備台帳（熱源機器など）に記入してください。
・点検表及び設備台帳の記入方法について不明な点がある場合は、点検表作成ツール記入例及び点検表作成の手引きを参照してください。
黄色欄については、プルダウンメニューから選択してください。
オレンジ色欄については、数値・コメントを記入してください。
緑色欄については、任意記入又は任意選択ですが、エネルギー管理上重要な内容のため、できる限り記入又は選択してください。
水色欄については、設備台帳に記入できない場合のみ記入又は選択してください。
白色欄については、設備台帳の結果が自動的に反映されますが、変更したい場合はプルダウンメニューから再選択可能です。
（２）事業所概要の記入について
・基本情報のうち、指定番号、事業所の名称、主たる用途、用途別床面積、温室効果ガス等の排出状況については、東京都に提出している
地球温暖化対策計画書記載の内容をそのまま記入してください。
・提出年度には点検表を提出する年度を西暦で記入してください。
・その他の基本情報は、事業所のおおむねの状況を記入してください。
・点検表を複数に分けて作成する場合は識別番号を右欄に記入してください。
（３）事業所及び設備の性能・運用に関する点検事項の記入について
・性能に関する点検項目は前年度末時点の状況、運用に関する点検項目は前年度の年間実績で記入してください。
・「別シートの設備台帳に記入する」と記載のある点検項目については、設備台帳に記入した結果が自動的に反映されます。
・全ての点検項目は、主要な機器又は主たる室について記入してください。
・同一の事業所内に複数の建物がある場合、取組状況を選択する点検項目は、それらの平均的な取組状況を選択してください。
・点検項目の内容について詳しく知りたい場合は、優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所）を参照してください。
点検表の参照欄に関連する項目No.が記載されています。（点検表作成の手引きの参考資料に抜粋を添付）
・゛実施゛又は゛実施無し゛など除外を除く選択肢が２つしかない場合は、概ね70%以上の場合にのみ゛実施゛又は゛導入゛を選択してください。
・導入又は実施の割合に関する選択肢は、次の基準を目安に選択してください。
|  |  |  | 選択肢 |  |  | 導入又は実施の割合
|  |  |  | 全て |  |  | 95%以上
|  |  |  | 大半 |  |  | 70%以上95%未満
|  |  |  | 半分程度 |  |  | 30%以上70%未満 |  |  | ※事業所に対象となる機器が無い場合は除外項目゛～無し゛を選択してください。
|  |  |  | 一部 |  |  | 5%以上30%未満 |  |  | 例えば、事業所自体に空調機がない場合、空調機に関連する点検項目では
|  |  |  | 無し |  |  | 5%未満 |  |  | ”空調機無し”を選択することで、点検項目から除外されます。
（４）設備台帳の記入について
・設備の種類毎（熱源機器、冷却塔、空調用ポンプ、空調機、パッケージ形空調機、ファン、照明器具、変圧器、給水ポンプ、昇降機、冷凍・冷蔵設備）
に用意されている別シートの設備台帳に、主要な機器について記入してください。
・設備台帳内のセルが赤色になる場合は、記入又は選択内容がエラーとなっているため、消えるように修正して下さい。
・設備台帳内のセルが濃黄色又は濃灰色になる部分については、現時点で省エネ余地のある機器や制御を示しています。
２．省エネ余地一覧について
・省エネ余地一覧シートは、点検項目別の省エネ余地を示すシートです。
・省エネ余地は、設備の設置年度に対して、次の表に掲げる標準改修年数を経過した機器のみ対象として算定しています。
設置年度が新しく、標準改修年数に達している機器が一つもない場合は、”－”が表示されます。
|  |  | 熱源 |  |  | 冷却塔 |  | ポンプ | コジェネ |  | 空調機 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 電算用ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | ファン | 照明 | 変圧器 | 昇降機 | 冷凍・冷蔵
|  |  | 20 |  |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 20 | 15 | 7 | 15 | 15 | 25 | 20 | 10
・省エネ余地の程度（A～C)別の集計結果を確認してください。省エネ余地の程度は、事業所全体のエネルギー消費に対する当該対象
項目実施による、おおよその削減率を示します。
A：省エネ余地が大きいもの（１%以上） B：省エネ余地が中程度のもの（0.5%以上１%未満） C：省エネ余地が小さいもの（0.5%未満）
・省エネ余地が無い場合、又は対象となる設備がない場合には、”－”が表示されます。
・取組が進んでいるものや、遅れているものが一覧で確認できますので、事業所の温室効果ガス削減の取組の参考としてください。

## 省エネ余地一覧
点検表（第一区分事業所）による省エネ余地一覧 | [9 empty] | ⇒事業所に対して非表示エリア
指定番号 | [6 empty] | 省エネ余地 | [8 empty] | 集計
事業所の名称 | [6 empty] | A：大 | B：中 | C：小 | A | B | C |  |  |  | 0% | 0.384% | 0%
対象年度 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ↑ | ↑ | ↑
分類 |  | No. | 優良特定温暖化対策事業所認定基準 |  | 点検項目 |  |  |  | 省エネ余地 | 評価点 | ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費先区分 | ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費先比率 | 省エネ率 | 用途補正 係数 | 適用範囲 補正係数 | 省エネ効果 （現時点） | 省エネ ポテンシャル | 省エネ余地 （現時点）
エネルギーの見える化 | 一般 | 1 | Ⅰ | 3.1 | ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）等の導入 |  |  |  | - | - | 全般 | 100% | 0.03 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
熱源・熱搬送設備 | 性能 | 2 | Ⅱ | 3a.1 | 高効率熱源機器の導入 |  |  |  | - | - | 熱源本体 | 0% | 0.282 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 3 | Ⅱ | 3a.2 3a.9 | 高効率冷却塔及び省エネ制御の導入 | 高効率冷却塔 |  |  | - | 0 | 熱源補機 | 0% | 0.097 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御 |  |  |  | - | 熱源補機 | 0% | 0.03 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 4 | Ⅱ | 3a.3 3a.10 3a.13 3a.14 3a.15 | 高効率空調用ポンプ及び省エネ制御の導入 | 高効率空調用ポンプ |  |  | - | 0 | 熱源補機 | 0% | 0.143 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 空調用2次ポンプ変流量制御 |  |  |  | - | 水搬送 | 0% | 0.18 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
[6 empty] | 空調用1次ポンプ変流量制御 |  |  |  | - | 熱源補機 | 0% | 0.088 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
[6 empty] | 冷却水ポンプ変流量制御 |  |  |  | - | 熱源補機 | 0% | 0.1 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
[6 empty] | 空調2次ポンプ末端差圧制御 |  |  |  | - | 水搬送 | 0% | 0.1 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 5 | Ⅱ | 3a.4 | 蒸気ボイラーのエコノマイザーの導入 |  |  |  | - | - | 熱源本体 | 0% | 0.013 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 6 | Ⅱ | 3a.5 | 大温度差送水システムの導入 |  |  |  | - | - | 水搬送 | 0% | 0.3 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 7 | Ⅱ | 3a.7 | 蒸気弁・フランジ部の断熱 |  |  |  | - | - | 熱源本体 | 0% | 0.007 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 8 | Ⅱ | 3a.16 | 熱交換器の断熱 |  |  |  | - | - | 熱源本体 | 0% | 0.007 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 9 | Ⅱ | 3a.18 | 高効率コージェネレーションの導入 |  |  |  | - | - | 熱源本体 | 0% | 0.05 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
| 運用 | 10 | Ⅲ | 1a.1 | 燃焼機器の空気比の管理 |  |  |  | - | - | 熱源本体 | 0% | 0.02 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 11 | Ⅲ | 1a.3 | 冷凍機の冷却水温度設定値の調整 |  |  |  | - | - | 熱源本体 | 0% | 0.016 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 12 | Ⅲ | 1a.5 | 部分負荷時の熱源運転の適正化 |  |  |  | - | - | 熱源本体 | 0% | 0.03 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 13 | Ⅲ | 1a.6 | 部分負荷時の空調用ポンプ運転の適正化 |  |  |  | - | - | 水搬送 | 0% | 0.12 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 14 | Ⅲ | 1a.8 | 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整 |  |  |  | - | - | 熱源本体 | 0% | 0.015 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 15 | Ⅲ | 1a.11 | 冷温水管、蒸気管等の保温の確認 |  |  |  | - | - | 熱源本体 | 0% | 0.005 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 16 | Ⅲ | 1a.13 | インバータ制御系統のバルブの開度調整 |  |  |  | - | - | 水搬送 | 0% | 0.05 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 17 | Ⅲ | 1a.14 | 熱源不要期間の熱源機器等停止 |  |  |  | - | - | 熱源本体 | 0% | 0.01 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 18 | Ⅲ | 1a.15 | 空調開始時の熱源起動時間の適正化 |  |  |  | - | - | 熱源本体 | 0% | 0.01 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 19 | Ⅲ | 2a.1 | 熱源機器の点検・清掃 |  |  |  | - | - | 熱源本体 | 0% | 0.012 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
空調・換気設備 | 性能 | 20 | Ⅱ | 3b.1 | 高効率空調機の導入 |  |  |  | - | 0 | 空気搬送 | 0% | 0.165 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0%
|  | 21 | Ⅱ | 3b.2 | 高効率パッケージ形空調機の導入 |  |  |  | - | 0 | 熱負荷 | 0% | 0.3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  | 22 | Ⅱ | 3b.4 | ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入 |  |  |  | - | - | 外気 | 0% | 0.06 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 23 | Ⅱ | 3b.8 | 空調機の変風量システムの導入 |  |  |  | - | - | 熱負荷 | 0% | 0.01 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 24 | Ⅱ | 3b.10 | 空調機の気化式加湿器の導入 |  |  |  | - | - | 外気 | 0% | 0.03 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 25 | Ⅱ | 3b.12 | 外気冷房システムの導入 |  |  |  | - | - | 熱負荷 | 0% | 0.03 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 26 | Ⅱ | 3b.13 | CO2濃度による外気量制御の導入 |  |  |  | - | - | 熱負荷 | 0% | 0.03 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 27 | Ⅱ | 3b.14 | ファンコイルユニットの比例制御の導入 |  |  |  | - | - | 熱負荷 | 0% | 0.057 | 0 | 0 | - | 0% | 0%
|  | 28 | Ⅱ | 3b.16 | 空調の最適起動制御の導入 |  |  |  | - | - | 熱負荷 | 0% | 0.01 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 29 | Ⅱ | 3b.20 | 全熱交換器の導入 |  |  |  | - | - | 外気 | 0% | 0.18 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 30 | Ⅱ | 3b.21 | 大温度差送風空調システムの導入 |  |  |  | - | - | 熱負荷 | 0% | 0.072 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 31 | Ⅱ | 3b.3 | 高効率ファンの導入 |  |  |  | - | 1 | 換気 | 0% | 0.131 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0%
|  | 32 | Ⅱ | 3b.5 | エレベーター機械室の温度制御の 導入 |  |  |  | - | - | 換気 | 0% | 0.016 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 33 | Ⅱ | 3b.6 | 電気室の温度制御の導入 |  |  |  | - | - | 換気 | 0% | 0.048 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 34 | Ⅱ | 3b.7 | 電算室の冷気と暖気が混合しない設備の導入 |  |  |  | - | - | 熱負荷 | 0% | 0.03 | 0 | 0 | - | 0% | 0%
|  | 35 | Ⅱ | 3b.18 | 駐車場ファンのCO又はCO2濃度制御の導入 |  |  |  | - | - | 換気 | 0% | 0.005 | 0 | 0 | - | 0% | 0%
|  | 36 | Ⅱ | 3b.30 3b.32 | 高効率厨房換気システムの導入 | 置換換気方式又は給排気形フード |  |  | - | - | 熱負荷 | 0% | 0.01 | 0 | 0 | - | 0% | 0%
[6 empty] | 外気処理空調機の風量モード切換制御（強中弱等） |  |  |  | - | 熱負荷 | 0% | 0.076 | 0 | 0 | - | 0% | 0%
|  | 37 | Ⅱ | 3b.35 | ファンの手動調整用インバータの導入 |  |  |  | - | - | 空気搬送 | 0% | 0.2 | 0 | 1 | - | 0% | 0%
| 運用 | 38 | Ⅲ | 1b.1 | 室使用開始時の空調起動時間の 適正化 |  |  |  | - | - | 熱負荷 | 0% | 0.013 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 39 | Ⅲ | 1b.3, 1b.8 | 夏季居室の室内温度の適正化 ・クールビズの実施 |  |  |  | - | - | 熱負荷 | 0% | 0.038 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 40 | Ⅲ | 1b.4 | ファンの間欠運転の実施 |  |  |  | - | - | 換気 | 0% | 0.05 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 41 | Ⅲ | 1b.6 | 空調運転時間の短縮 |  |  |  | - | - | 熱負荷 | 0% | 0.013 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 42 | Ⅲ | 1b.7 | 冬季におけるペリメータ設定温度の 適正化 |  |  |  | - | - | 外皮 | 0% | 0.05 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 43 | Ⅲ | 1b.9 | 居室以外の室内温度の緩和 |  |  |  | - | - | 熱負荷 | 0% | 0.005 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 44 | Ⅲ | 1b.12 | エレベータ機械室・電気室の室内設定温度の適正化 |  |  |  | - | - | 換気 | 0% | 0.035 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 45 | Ⅲ | 2b.1 | 空調機等のフィルターの清浄 |  |  |  | - | - | 空気搬送 | 0% | 0.008 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 46 | Ⅲ | 2b.5 | 省エネファンベルトへの交換 |  |  |  | - | - | 換気 | 0% | 0.001 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
照明・電気設備 | 性能 | 47 | Ⅱ | 3c.1 3c.3 3c.8 | 高効率照明及び省エネ制御の導入 | 高効率照明の導入 |  |  | - | - | 照明 | 0% | 0.7 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
[6 empty] | 適切な照度での運用 |  |  |  | - | 照明 | 0% | 0.3 | 1 | 0.2 | - | 0% | 0%
[6 empty] | 初期照度補正制御 |  |  |  | - | 照明 | 0% | 0.105 | 1 | 0 | - | 0% | 0%
[6 empty] | 昼光利用制御 |  |  |  | - | 照明 | 0% | 0.07 | 1 | 0 | - | 0% | 0%
|  | 48 | Ⅱ | 3c.2 | 高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入 |  |  |  | - | 0 | 照明 | 0% | 0.018 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0%
|  | 49 | Ⅱ | 3c.5 | 高効率変圧器の導入 |  |  |  | - | 0 | その他 | 0% | 0.085 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0%
|  | 50 | Ⅱ | 3c.9 | 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入 |  |  |  | - | 0 | 照明 | 0% | 0.15 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0%
|  | 51 | Ⅱ | 3c.10 | 照明のタイムスケジュール制御の導入 |  |  |  | - | - | 照明 | 0% | 0.018 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 52 | Ⅱ | 3c.11 | 照明のセキュリティー連動制御の導入 |  |  |  | - | - | 照明 | 0% | 0.018 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
| 運用 | 53 | Ⅲ | 1c.1 | 居室以外の照度条件の緩和 |  |  |  | - | - | 照明 | 0% | 0.018 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 54 | Ⅲ | 1c.5 | 居室の昼休み及び時間外の消灯及び間引点灯 |  |  |  | - | - | 照明 | 0% | 0.018 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
給排水・給湯設備 | 性能 | 55 | Ⅱ | 3d.1 | 高効率給水ポンプの導入 |  |  |  | - | 0 | 給排水 | 0% | 0.1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0%
|  | 56 | Ⅱ | 3d.2 | 大便器の節水器具の導入 |  |  |  | - | - | 給排水 | 0% | 0.22 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 57 | Ⅱ | 3d.9 | 自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入 |  |  |  | - | - | 給湯 | 0% | 0.01 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 58 | Ⅱ | 3d.10 | 潜熱回収給湯器の導入 |  |  |  | - | - | 給湯 | 0% | 0.292 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
| 運用 | 59 | Ⅲ | 1d.4 | 洗浄便座暖房の夏季停止 |  |  |  | - | - | 給排水 | 0% | 0.2 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
|  | 60 | Ⅲ | 1d.6 1d.7 1d.8 | 給湯設備の省エネ運用 | 季節や用途等に応じた給湯温度設定の緩和 |  |  | - | - | 給湯 | 0% | 0.05 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
[6 empty] | 貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止 |  |  |  | - | 給湯 | 0% | 0.05 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
[6 empty] | 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮 |  |  |  | - | 給湯 | 0% | 0.1 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
昇降機設備 | 性能 | 61 | Ⅱ | 3e.1 3e.4 3e.5 | エレベーター・エスカレーターの省エネ制御の導入 | エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式 |  |  | - | - | 昇降機 | 0% | 0.5 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
[6 empty] | エレベーターの電力回生制御 |  |  |  | - | 昇降機 | 0% | 0.111 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
[6 empty] | エスカレータの自動運転方式又は微速運転方式 |  |  |  | - | 昇降機 | 0% | 0.012 | 1 | 1 | - | 0% | 0%
冷凍・冷蔵設備 | 性能 | 62 | Ⅱ | 3f.3 | 高効率冷凍・冷蔵設備の導入 |  |  |  | - | 0 | 全般 | 100% | 0.384 | 1 | 0.01 | 0% | 0.384% | 0%

## 点検表
耐用年数一覧
|  |  |  | 色欄については、プルダウンメニューから選択してください。 | [28 empty] | 熱源 | 冷却塔 | ポンプ | コジェネ | 空調機 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 電算用ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | ファン | 照明 | 変圧器 | 昇降機 | 冷凍・冷蔵
|  |  |  | 色欄については、数値・コメントを記入してください。 | [28 empty] | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 7 | 15 | 15 | 25 | 20 | 10
|  |  |  | 色欄については、任意記入又は任意選択ですが、エネルギー管理上重要な内容のため、できる限り記入又は選択してください。 | [27 empty] | 改修対象年度 | -20 | -15 | -15 | -15 | -20 | -15 | -7 | -15 | -15 | -25 | -20 | -10
色欄については、設備台帳に記入できない場合のみ記入又は選択してください。
色欄については、設備台帳の結果が自動的に反映されますが、変更したい場合はプルダウンメニューから再選択可能です。
点検表（第一区分事業所）
| 事業所概要 | [31 empty] | 事務所 | テナントビル | 商業施設 | 宿泊施設 | 教育施設 | 医療施設 | 文化施設 | 熱供給施設 | その他 |  | 熱供給施設
| 基本情報 |  |  | 指定番号 | [7 empty] | 複数に分けて作成する場合は識別番号を右欄に記入→ | [21 empty] | 0
|  |  |  | 事業所の名称 | [30 empty] | 標準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位[MJ/㎡･年] | 標準用途別ｴﾈﾙｷﾞｰ消費比率 | 熱源 |  | 熱搬送 |  | 給湯 | 照明・コンセント |  | 動力 |  |  | その他 | 計 | 熱負荷低減 | [9 empty] | 標準
|  |  |  | 主たる用途 | [29 empty] | 床面積 [㎡] |  |  | 熱源本体 | 熱源補機 | 水搬送 | 空気搬送 | 給湯 | 照明 | ｺﾝｾﾝﾄ | 換気 | 給排水 | 昇降機 | その他 | 全般 | 外皮 | 外気 | 熱負荷 | 1 |  |  | 0.77246 | CEC/AC | CEC/V |  | 飲食割合 | ※厨房評価に利用
|  |  |  | 提出年度 |  |  | 年度 |  |  | 温室効果ガス等の排出状況 | [22 empty] | 事務所 | 0 | 2000 | 0% | 25.8% | 4.5% | 3.1% | 11.8% | 1.4% | 20.2% | 18.4% | 6.2% | 0.8% | 2.5% | 5.3% | 100% | 5% | 13.6% | 45.2% | 2 |  |  | 0.82878 | 1 | 1 |  | 10%
|  |  |  | 用途別床面積 |  |  |  | 床面積[㎡] | [24 empty] | 商業施設（物販） | 0 | 3700 | 0% | 24.65% | 4.35% | 1.05% | 3.95% | 0.9% | 20.8% | 19.2% | 12.8% | 0.9% | 5.4% | 6% | 100% | 2.703% | 10.2% | 34% | 3 |  |  | 0.74561 | 1.133 | 0.9 |  | 0%
[5 empty] | 建物の延べ面積 | [8 empty] | 基準排出量 |  | t-CO2/年 | [16 empty] | 商業施設（飲食） | 0 | 3700 | 0% | 24.65% | 4.35% | 1.05% | 3.95% | 0.9% | 20.8% | 19.2% | 12.8% | 0.9% | 5.4% | 6% | 100% | 2.703% | 10.2% | 34% | 4 |  |  | 0.78795 | 1.467 | 1.5 |  | 100%
[5 empty] | 用途別内訳 | 事務所 | [7 empty] | 前年度特定温室効果ガス排出量 |  | t-CO2/年 | [16 empty] | 宿泊施設 | 0 | 3300 | 0% | 30.6% | 5.4% | 2.31% | 8.69% | 12% | 11.96% | 11.04% | 8.32% | 1.17% | 3.51% | 5% | 100% | 3.03% | 14.1% | 47% | 5 |  |  |  | 1.667 | 1 |  | 30%
[6 empty] | 情報通信 | [7 empty] | 前年度熱量（一次エネルギー消費量） |  | GJ/年 | [16 empty] | 教育施設 | 0 | 1500 | 0% | 34.85% | 6.15% | 1.05% | 3.95% | 0.405% | 18.72% | 17.28% | 5.76% | 0.405% | 2.43% | 9% | 100% | 6.667% | 13.8% | 46% | 6 |  |  | 0.8203 | 1 | 0.8 |  | 10%
[6 empty] | 放送局 | [26 empty] | 医療施設 | 0 | 3500 | 0% | 27.2% | 4.8% | 2.52% | 9.48% | 18% | 10.92% | 10.08% | 7.04% | 0.99% | 2.97% | 6% | 100% | 2.857% | 13.2% | 44% | 7 |  |  | 0.79875 | 1.667 | 1 |  | 20%
[6 empty] | 商業 |  |  |  | その他の基本情報 | [22 empty] | 情報通信施設 | 0 | 9000 | 0% | 34.98% | 6.1% | 4.202% | 16% | 0.3111% | 4.489% | 30.64% | 1.378% | 0.1778% | 0.5556% | 1.178% | 100% | 0.7778% | 0.7778% | 61.27% | 8 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0%
[6 empty] | 宿泊 | [26 empty] | 文化・娯楽施設 | 0 | 2300 | 0% | 25.5% | 4.5% | 4.2% | 15.8% | 0.45% | 14.56% | 13.44% | 6.4% | 0.45% | 2.7% | 12% | 100% | 4.348% | 15% | 50% | 9 |  |  | 0.78795 | 1.467 | 1 |  | 10% |  |  | 省エネ余地の設定
[6 empty] | 教育 | [7 empty] | 主たる建物の竣工年度 |  | 年度 | [16 empty] | 物流施設 | 0 | 1700 | 0% | 15.18% | 2.647% | 1.824% | 6.941% | 0.8235% | 23.76% | 10.82% | 14.59% | 0.4706% | 2.941% | 20% | 100% | 2.941% | 8% | 26.59% | 10 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0% |  |  | 評価 | 削減率
[6 empty] | 医療 | [7 empty] | 契約電力 |  | kw | [16 empty] | 研究施設 |  | 9000 | 0% | 35.42% | 6.178% | 4.256% | 16.2% | 0.3111% | 4.489% | 15.51% | 1.378% | 0.1778% | 0.5556% | 15.51% | 100% | 0.7778% | 31% | 62.06% | 11 | [9 empty] | A | 1%
[6 empty] | 文化 | [7 empty] | 商業施設内の飲食店舗割合 | [18 empty] | 放送局 | 0 | 5600 | 0% | 29.01% | 5.059% | 3.485% | 13.27% | 0.5% | 22.71% | 20.69% | 2.214% | 0.2857% | 0.8929% | 1.893% | 100% | 1.786% | 15.2% | 50.82% | 12 |  |  |  | 1 | 1 |  | 10% |  |  | B | 0.5%
[6 empty] | 物流 | [7 empty] | 全空調設備容量の内パッケージ空調機の占める割合 |  | ※設備台帳未記入の場合のみ | [16 empty] | 水族館 |  | 6900 | 0% | 8.5% | 1.5% | 1.4% | 5.267% | 0.15% | 4.853% | 4.48% | 2.133% | 0.15% | 0.9% | 70.67% | 100% | 1.014% | 5% | 16.67% | 13 |  |  |  | 1 | 1 |  | 5% |  |  | C | 1e-09
[6 empty] | 駐車場 | [7 empty] | 情報通信施設のPUEの実績 | [18 empty] | 駐車場 | 0 | 1000 | 0% | [5 empty] | 33% |  | 67% |  |  |  | 100% | － | － | － | 14 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0% |  |  | - | 0%
[6 empty] | 工場その他上記以外 | [26 empty] | 熱供給施設 | 0 | 1 | 0% | 77% | 10% | 10% |  |  | 1% | 1% | 1% |  |  |  | 100% | － | 0.3% | 1% | 15 |  |  | 0.79168 | 1 | 1 |  | 0%
[33 empty] | 合 計 | 0 | 0 | 採用比率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
用途別ｴﾈﾙｷﾞｰ消費比率
省エネ法基準値
[34 empty] | 事務所等 | 物販店舗等 | ホテル等 | 病院等 | 学校等 | 飲食店等 | 集会所等 | 工場等 |  |  | 給排水: 飲食店割合
[33 empty] | CEC/AC | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 給排水: 0
[33 empty] | CEC/V | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1 |  |  |  | 給排水: パッケージ割合
[33 empty] | CEC/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 給排水: 0; 昇降機: 0%
[33 empty] | CEC/HW | [10 empty] | 給排水: 中央割合
[33 empty] | EC/EV | 1 |  | 1 | bar: 給排水
[33 empty] | 用途補正係数 | [10 empty] | 給排水: ファンコイル割合
[34 empty] | 事務所 | 商業施設（物販） | 商業施設（飲食） | 宿泊施設 | 教育施設 | 医療施設 | 文化・娯楽施設 | 熱供給施設 | 補正係数 |  | 給排水: 0
[33 empty] | 空調 | 1 | 1.133 | 1.467 | 1.667 | 1 | 1.667 | 1.467 | 0.8 | 0
[33 empty] | 換気 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 給排水: 駐車場面積
#VALUE!
[45 empty] | 商業施設内の飲食店舗割合 | 全て | 大半 | 半分 | 一部 | 全て物販 | 商業施設無し | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0
[45 empty] | 熱源種別 | 中央熱源 | 中央と個別併用 | 個別空調
[45 empty] | パッケージ空調機の割合 | 全て | 大半 | 半分 | 一部 | 無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[45 empty] | ファンコイルの割合 | 全て | 大半 | 半分 | 一部 | 無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[33 empty] | 2000 |  | 516 | 90 | 62 | 236 | 28 | 404 | 368 | 124 | 16 | 換気: 50; 給排水: 106; その他: 100; 全般: 904
[33 empty] | 2300 |  | 586.5 | 103.5 | 96.6 | 363.4 | 10.35 | 334.88 | 309.12 | 147.2 | 10.35 | 換気: 62.1; 給排水: 276; その他: 100; 全般: 1150
[33 empty] | 庁舎 | 1261 |  |  | 22.3% | 4.5% | 2.8% | 15.5% | 3.1% | 20.4% | 13.2% | 7.7% | 0.7% | 2.7% | 7.1% | 100% | 83.21% | 水搬送比率 | 照明比率 | 換気比率 | 給排水比率
[33 empty] | 自社ビル（全熱源） | 1758 |  |  | 26.5% | 3.4% | 3.3% | 14.7% | 0.6% | 20.8% | 16.4% | 6% | 0.8% | 2% | 5.5% | 100% | 88.63% | 21.14% | 52.42% | 64.38% | 9.11%
[33 empty] | ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ ﾚﾝﾀﾌﾞﾙ比60%以上（熱源有） | 1717 |  |  | 25.9% | 5.2% | 2.6% | 9.4% | 0.8% | 21.3% | 21.1% | 5% | 0.8% | 2.8% | 5.1% | 100% | 83.28% | 21.14% | 52.42% | 64.38% | 9.11%
[33 empty] | ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ ﾚﾝﾀﾌﾞﾙ比60%以上（DHC） | 1928 |  |  | 29.9% |  | 3.4% | 13.6% | 1% | 19.7% | 16% | 8.1% | 1.7% | 3.4% | 3.2% | 100%
[33 empty] | ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ ﾚﾝﾀﾌﾞﾙ比40%以上60%未満（熱源有） | 1775 |  |  | 23.9% | 6% | 2.3% | 10.6% | 1.7% | 19.8% | 19.7% | 6.7% | 0.8% | 2.2% | 6.3% | 100% | 79.93%
[33 empty] | ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ ﾚﾝﾀﾌﾞﾙ比40%以上60%未満（DHC） | 2073 |  |  | 24.3% |  | 5.4% | 13% | 1.6% | 19.6% | 21.4% | 4.9% | 0.7% | 3.2% | 5.9% | 100%
[33 empty] | ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ ﾚﾝﾀﾌﾞﾙ比40%未満（全熱源） | 1896 |  |  | 26.7% | 3.7% | 2.9% | 8.6% | 2.4% | 20.4% | 20.2% | 8% | 0.6% | 1.4% | 5.1% | 100% | 87.83%
[33 empty] | ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 20,000㎡未満 | 1737 |  |  | 26.8% | 4.9% | 1.8% | 9.9% | 1.6% | 21.1% | 21.1% | 4.6% | 0.7% | 2.5% | 5% | 100% | 84.54%
[33 empty] | ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 20,000～40,000㎡ | 1731 |  |  | 24.8% | 4.8% | 2.3% | 10.3% | 1.7% | 21.4% | 19.9% | 6% | 0.8% | 2.2% | 5.8% | 100% | 83.78%
[33 empty] | ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 40,000～70,000㎡ | 1825 |  |  | 26.9% | 4.6% | 3.3% | 13.2% | 0.9% | 19.1% | 16.5% | 5.6% | 0.8% | 3.1% | 6% | 100% | 85.4%
[33 empty] | ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 70,000㎡以上 | 1924 |  |  | 27% |  | 5.1% | 12.6% | 1.1% | 20.6% | 18.1% | 6.6% | 1.4% | 3% | 4.5% | 100%
[34 empty] | 1784.0909 |  |  | 25.9% | 4.63% | 3.2% | 11.94% | 1.5% | 20.38% | 18.5% | 6.29% | 0.89% | 2.59% | 5.4% | 101.2% | 84.58%
[37 empty] | 25.8% | 4.5% | 3.1% | 11.8% | 1.4% | 20.2% | 18.4% | 6.2% | 0.8% | 2.5% | 5.3% | 100%
[54 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
[54 empty] | 0 | [6 empty] | 5段階評価 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| 事業所及び設備の性能・運用に関する点検事項 | [18 empty] | 評価点 | ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費先区分 | ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費先比率 | 省エネ率 | 用途補正 係数 | 適用範囲 補正係数 | 省エネ効果 （現時点） | 省エネ ポテンシャル | 省エネ余地 （現時点）
エネルギーの見える化
| No. | 参照 |  | 点検項目 |  | 点検内容及び取組状況 | [11 empty] | 省ｴﾈ余地
| 1 | Ⅰ | 3.1 | ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）等の導入 |  | 用途別・系統別の計測計量及びビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）が導入され活用しているか。また、利用者を含めた見える化が行われているか。 ※判断基準が不明な場合は手引きを参照すること。 | [11 empty] | - |  | - | 全般 | 100% | 0.03 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | BEMSによるフィードバック＋見える化 | 詳細計測＋機器効率管理＋フィードバック | 用途別＋系統別の把握 | 用途別の把握程度 | 課金メーター程度 |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
熱源・熱搬送設備
| No. | 参照 |  | 点検項目 |  | 点検内容及び取組状況 | [11 empty] | 省ｴﾈ余地
| 2 | Ⅱ | 3a.1 | 高効率熱源機器の導入 |  | 熱源機器が高効率化されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 熱源本体 | 0% | 0.282 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  | 0% | ←改修対象割合
[6 empty] | ※全ての熱源機器を別シートの設備台帳に記入する。 | [26 empty] | [kW]電気 | [MJ/h]ガス | [kg/h]LPG | [ℓ/h]A重油 | [ℓ/h]灯油 | [MJ/h]蒸気 | [MJ/h]温水 | [MJ/h]冷水
[6 empty] | 熱源システム全体の運転実績 ※熱源設備のシステム全体に関わるもののみとし、燃料消費量は高位発熱量換算とする。 | [26 empty] | 3.6 | 1 | 50.8 | 39.1 | 36.7 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 区分 | 年間電気使用量 |  | 年間燃料消費量 |  | 年間一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 |  | 年間熱製造量 |  | ｼｽﾃﾑCOP
[8 empty] | 冷熱源 |  | MWh/年 |  | GJ/年 |  | GJ/年 |  | GJ/年
[8 empty] | 温熱源 |  | MWh/年 |  | GJ/年 |  | GJ/年 |  | GJ/年
[8 empty] | 計 | 0 | MWh/年 | 0 | GJ/年 | 0 | GJ/年 | 0 | GJ/年
| 3 | Ⅱ | 3a.2 3a.9 | 高効率冷却塔及び省エネ制御の導入 |  | 冷却塔、冷却塔ファン及び散水ポンプが高効率化されているか。 （省エネ形相当品とは、冷却能力当たりのファン動力が、白煙防止形は10.5W/kW以下、白煙防止形以外は7.5W/kW以下の冷却塔のこと。） | [11 empty] | - | [9 empty] | 0% |  |  |  |  | ←改修対象割合
[6 empty] | ※全ての冷却塔を別シートの設備台帳に記入する。ただし、凍結防止用のポンプは除く。ギア式ファンは直結形とする。 なお、冷却塔がない場合は未記入とする。 | [25 empty] | 0 | ←台数
[6 empty] | 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。 | [6 empty] | 省エネ形相当品 |  |  | 冷却塔無し |  |  | 0 | 0 | 熱源補機 | 0% | 0.097 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | - |  | 冷却塔無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 冷却塔無し | 0.7 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | ファン | モータ直結形ファン |  | 冷却塔無し | [12 empty] | 0% | - |  | 冷却塔無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 冷却塔無し | 0.15 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[9 empty] | 主要な冷却塔の設置年度 |  |  |  |  | 永久磁石(IPM)モータ |  | 冷却塔無し | [12 empty] | 0% | - |  | 冷却塔無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 冷却塔無し | 0.2 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[6 empty] | 改修対象 | -15 |  | 以前の設置機器の割合 |  |  | % |  | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ効率（IE3）モータ |  | 冷却塔無し | [12 empty] | 0% | - |  | 冷却塔無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 冷却塔無し | 0.17 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[14 empty] | 高効率（IE2）モータ |  | 冷却塔無し | [12 empty] | 0% | - |  | 冷却塔無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 冷却塔無し | 0.15 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | 散水ポンプ | 永久磁石(IPM)モータ |  | 散水ポンプ無し | [13 empty] | - |  | 散水ポンプ無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 散水ポンプ無し | 0.09 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[14 empty] | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ効率（IE3）モータ |  | 散水ポンプ無し | [13 empty] | - |  | 散水ポンプ無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 散水ポンプ無し | 0.07 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[14 empty] | 高効率（IE2）モータ |  | 散水ポンプ無し | [13 empty] | - |  | 散水ポンプ無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 散水ポンプ無し | 0.06 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御 |  |  | 冷却塔無し |  |  |  | - | 熱源補機 | 0% | 0.03 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  | - |  | 冷却塔無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 冷却塔無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 4 | Ⅱ | 3a.3 3a.10 3a.13 3a.14 3a.15 | 高効率空調用ポンプ及び省エネ制御の導入 |  | 空調用ポンプが高効率化されているか。 | [11 empty] | - | [9 empty] | 0%
[6 empty] | 空調用ポンプに省エネ制御が導入されているか。 | [26 empty] | ←改修対象割合
[6 empty] | ※電動機出力が5.5kW以上のポンプは別シートの設備台帳に必ず記入する。5.5kW未満のポンプもできる限り記入する。 なお、空調用ポンプがない場合は未記入とする。 | [25 empty] | 0 | ←台数
[6 empty] | 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。 | [6 empty] | 永久磁石(IPM)モータ |  |  | 空調用ポンプ無し |  |  | 0 | 0 | 熱源補機 | 0% | 0.143 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | - |  | 空調用ポンプ無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 空調用ポンプ無し | 1 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ効率（IE3）モータ |  |  | 空調用ポンプ無し | [12 empty] | 0% | - |  | 空調用ポンプ無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 空調用ポンプ無し | 0.9 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[9 empty] | 主要な空調用ポンプの設置年度 |  |  |  | 高効率（IE2）モータ |  |  | 空調用ポンプ無し | [12 empty] | 0% | - |  | 空調用ポンプ無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 空調用ポンプ無し | 0.8 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[6 empty] | 改修対象 | -15 |  | 以前の設置機器の割合 |  |  | % | 空調用2次ポンプ変流量制御 |  |  | 空調2次ポンプ無し |  |  |  | - | 水搬送 | 0% | 0.18 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  | - |  | 空調2次ポンプ無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 空調2次ポンプ無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | 空調用1次ポンプ変流量制御 |  |  | 空調1次ポンプ無し |  |  |  | - | 熱源補機 | 0% | 0.088 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  | - |  | 空調1次ポンプ無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 空調1次ポンプ無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | 冷却水ポンプ変流量制御 |  |  | 冷却水ポンプ無し |  |  |  | - | 熱源補機 | 0% | 0.1 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  | - |  | 冷却水ポンプ無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 冷却水ポンプ無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | 空調2次ポンプ末端差圧制御 |  |  | 空調2次ポンプ無し |  |  |  | - | 水搬送 | 0% | 0.1 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  | - |  | 空調2次ポンプ無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 空調2次ポンプ無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 5 | Ⅱ | 3a.4 | 蒸気ボイラーのエコノマイザーの導入 |  | 蒸気ボイラーにエコノマイザーが導入されているか。（エコノマイザーとは、蒸気ボイラーの燃焼ガスの排熱を熱回収し、蒸気ボイラーの給水を予熱する装置。） | [11 empty] | - |  | - | 熱源本体 | 0% | 0.013 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 対象機器無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 6 | Ⅱ | 3a.5 | 大温度差送水システムの導入 |  | 冷水の標準的な往温度と還温度の差が大きく確保されているか。（大温度差送水とは、往温度と還温度の差が7℃以上のこと。） | [11 empty] | - |  | - | 水搬送 | 0% | 0.3 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 10℃以上 | 8℃以上10℃未満 | 7℃以上8℃未満 | 6℃以上7℃未満 | 6℃未満 | 地域冷暖房と同一 | 冷温水無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | - | -
| 7 | Ⅱ | 3a.7 | 蒸気弁・フランジ部の断熱 |  | 蒸気弁及びフランジ部が断熱されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 熱源本体 | 0% | 0.007 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 熱源回り及び空調機回り | 熱源回りのみ | 空調機回りのみ | 実施無し | 蒸気無し |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | -
| 8 | Ⅱ | 3a.16 | 熱交換器の断熱 |  | 熱交換器が断熱されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 熱源本体 | 0% | 0.007 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 熱交換器無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 9 | Ⅱ | 3a.18 | 高効率コージェネレーションの導入 |  | コージェネレーションが高効率化されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 熱源本体 | 0% | 0.05 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  | 100%
[6 empty] | ※ 燃料消費量は高位発熱量換算とする。なおコージェネレーション設備がない場合は未記入とする。 | [24 empty] | 評価点 |  | [MJ/h]ガス | [kg/h]LPG | [ℓ/h]A重油 | [ℓ/h]灯油 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[6 empty] | 設置年度 | コージェネ機種 | 発電容量 [kW] | 定格 燃料 消費量 | ｴﾈﾙｷﾞｰ 種別 | 台数 | 定格 発電効率[%] | 年間燃料消費量 [GJ/年] | 年間 発電量 [MWh/年] | 年間排熱利用量 [GJ/年] | 年間平均発電効率 | 年間平均 総合効率 |  |  | 対象判断 |  | コージェネ機種 | 発電容量 [kW] | 台数 | 年間発電量 [MWh/年] | 対象発電容量合計 | 発電容量総合計 |  |  | 平均排熱利用 | 0 |  | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.94 |  | 1: ガスタービン; 2: ガスエンジン; 7: ディーゼルエンジン; 8: 燃料電池
[33 empty] | 0 |  | TableNo. |  |  |  | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1000kW～
[20 empty] | 対象外 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | TableNo. |  |  | 40% | 33% | 35% | 42% | 42% | 48% | 0 | 1
[20 empty] | 対象外 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | TableNo. |  |  | 23% | 30% | 34% | 37% | 40% | 41%
[20 empty] | 対象外 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | ガスタービン | ガスエンジン | ディーゼルエンジン | 燃料電池 |  | 20% | 28% | 32% | 29% | 29% | 32%
| 10 | Ⅲ | 1a.1 | 燃焼機器の空気比の管理 |  | ボイラー、直焚吸収冷温水機等の燃焼機器の空気比管理が実施されているか。 ※基準空気比、目標空気比の判断基準が不明な場合は手引きを参照すること。 | [11 empty] | - |  | - | 熱源本体 | 0% | 0.02 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 目標空気比 | 基準空気比 | 基準空気比以上 | 把握できていない | 燃焼機器無し |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | -
| 11 | Ⅲ | 1a.3 | 冷凍機の冷却水温度設定値の調整 |  | 冷凍機冷却水温度設定値が冷凍機の冷却水下限温度を目標に調整されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 熱源本体 | 0% | 0.016 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 実施 | 実施無し | 水冷冷凍機無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| 12 | Ⅲ | 1a.5 | 部分負荷時の熱源運転の適正化 |  | 熱源機器の運転の適正化のため、空調負荷と運転台数の関係をグラフ化し分析しているか。 | [11 empty] | - |  | - | 熱源本体 | 0% | 0.03 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 実施 | 実施無し | 熱源機器無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| 13 | Ⅲ | 1a.6 | 部分負荷時の空調用ポンプ運転の適正化 |  | 空調用ポンプの運転の適正化のため、空調負荷と運転台数の関係をグラフ化し分析しているか。 | [11 empty] | - |  | - | 水搬送 | 0% | 0.12 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 実施 | 実施無し | 空調用ポンプ無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| 14 | Ⅲ | 1a.8 | 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整 |  | 熱源機器の効率向上のために、冷温水出口温度設定値が調整されているか。（冷温水出口温度設定値の調整とは、熱源機器の冷水、温水の出口温度を季節ごとに調整し、できる限り効率の良くなる水温に設定すること。） | [11 empty] | - |  | - | 熱源本体 | 0% | 0.015 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 実施 | 実施無し | 熱源機器無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| 15 | Ⅲ | 1a.11 | 冷温水管、蒸気管等の保温の確認 |  | 冷温水管、蒸気管等の保温材の脱落がないかを確認し適切に措置されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 熱源本体 | 0% | 0.005 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| 16 | Ⅲ | 1a.13 | インバータ制御系統のバルブの開度調整 |  | インバータ制御を導入している空調用ポンプ系統のバルブが全開になるように調整されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 水搬送 | 0% | 0.05 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 実施 | 実施無し | インバータポンプ無し | 空調用ポンプ無し |  | 4: 1; 5: 0; 6: -; 7: -
| 17 | Ⅲ | 1a.14 | 熱源不要期間の熱源機器等停止 |  | 熱源機器及び空調用ポンプの夏季温熱源系統の電源供給停止又は夜間の運転停止が実施されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 熱源本体 | 0% | 0.01 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 実施 | 実施無し | 対象機器無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| 18 | Ⅲ | 1a.15 | 空調開始時の熱源起動時間の適正化 |  | 熱源機器・空調用ポンプの起動時間が、季節によって、空調開始時間に合わせて適正に管理されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 熱源本体 | 0% | 0.01 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 実施 | 実施無し | 対象機器無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| 19 | Ⅲ | 2a.1 | 熱源機器の点検・清掃 |  | 冷凍機のコンデンサ（凝縮機）及びエバポレータ（蒸発機）の清掃、燃焼機器の伝熱面の清掃及びスケール除去が実施されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 熱源本体 | 0% | 0.012 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 実施 | 実施無し | 熱源機器無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
空調・換気設備
| No. | 参照 |  | 点検項目 |  | 点検内容及び取組状況 | [11 empty] | 省ｴﾈ余地 | [14 empty] | ←改修対象割合
| 20 | Ⅱ | 3b.1 | 高効率空調機の導入 |  | 空調機が高効率化されているか。 ※空調機の電動機出力が7.5kW以上の場合は別シートの設備台帳に必ず記入する。ただし、7.5kW未満であっても、基準階等で同一仕様の 空調機の電動機出力の合計が7.5kW以上になる場合も必ず記入する。その他の空調機についてはできる限り記入する。なお空調機が ない場合は未記入とする。 | [11 empty] | - | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0 | ←台数
[6 empty] | 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。 | [6 empty] | プラグファン |  |  | 空調機無し |  |  | 0 | 0 | 空気搬送 | 0% | 0.165 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | - |  | 空調機無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 空調機無し | 0.54 | 17% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | モータ直結形ファン |  |  | 空調機無し | [12 empty] | 0% | - |  | 空調機無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 空調機無し | 0.16 | 5% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[9 empty] | 主要な空調機の設置年度 |  |  |  | 永久磁石(IPM)モータ |  |  | 空調機無し | [12 empty] | 0% | - |  | 空調機無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 空調機無し | 0.3 | 9.6% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[6 empty] | 改修対象 | -20 |  | 以前の設置機器の割合 |  |  | % | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ効率（IE3）モータ |  |  | 空調機無し | [12 empty] | 0% | - |  | 空調機無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 空調機無し | 0.23 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | 高効率（IE2）モータ |  |  | 空調機無し | [12 empty] | 0% | - |  | 空調機無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 空調機無し | 0.11 | 3.6% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | 楕円管熱交換器 |  |  | 空調機無し | [12 empty] | 0% | - |  | 空調機無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 空調機無し | 0.16 | 5% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 21 | Ⅱ | 3b.2 | 高効率パッケージ形空調機の導入 |  | パッケージ形空調機（ビル用マルチエアコン等）が高効率化されているか。 | [11 empty] | - | [9 empty] | 0% |  |  |  |  | ←改修対象割合
[6 empty] | ※8馬力(冷房能力22.4kW)以上のパッケージ形空調機は別シートの設備台帳に必ず記入する。ただし、8馬力未満であっても、基準階等で同一 仕様のパッケージ形空調機の電動機出力の合計が8馬力以上になる場合も必ず記入する。その他のパッケージ形空調機についてはできる 限り記入する。なお、パッケージ空調機がない場合は未記入とする。 | [26 empty] | ←適用範囲
[6 empty] | ※高効率機器の記入は、①通年エネルギー消費効率APF、②冷暖房平均COP、又は③インバータ制御機器と高効率冷媒（R410A）のいずれか とする。高効率機器は、①又は②が水準を超えているものとし、①と②が不明な場合は③とする。ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機に エンジン低速化が導入されている場合は、 インバータ制御機器が導入されているものと同等と見なすものとする。 | [23 empty] | 0% | 0% | 0 | ←台数 |  |  |  |  | 2: 0.85
[6 empty] | 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。 | [6 empty] | ① 通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率APF |  |  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し |  |  | 0 | 0 | 熱負荷 | 0% | 0.3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | - |  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し | 0.85 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | ② 冷暖房平均COP |  |  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し | [13 empty] | - |  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[9 empty] | 主要なパッケージ形空調機の設置年度 |  |  |  | ③ | インバータ制御機器 |  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し | [13 empty] | - |  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[6 empty] | 改修対象 | -15 |  | 以前の設置機器の割合 |  |  | % |  | 高効率冷媒（R410A） |  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し | [13 empty] | - |  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | 屋外機の散水システム |  |  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し | [12 empty] | 0% | - |  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し | 0.15 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 22 | Ⅱ | 3b.4 | ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入 |  | 空調機にウォーミングアップ時（空調立上げ時）の外気遮断制御導入されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 外気 | 0% | 0.06 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 対象設備無し | 大半が24時間空調 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | - | -
| 23 | Ⅱ | 3b.8 | 空調機の変風量システムの導入 |  | 空調機にファンのインバータ制御による変風量システムが導入されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 熱負荷 | 0% | 0.01 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 空調機無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 24 | Ⅱ | 3b.10 | 空調機の気化式加湿器の導入 |  | 空調機に気化式加湿器が導入されているか。 （気化式加湿は中央方式の蒸気加湿よりもロスが小さい。） | [11 empty] | - |  | - | 外気 | 0% | 0.03 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 対象設備無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 25 | Ⅱ | 3b.12 | 外気冷房システムの導入 |  | 外気冷房システムが導入されているか。 （外気冷房システムとは、冬期・中間期の外気温度が低い時に自動制御により外気エンタルピーと室内エンタルピーで外気冷房の判断を行い、冷水より優先的に外気で冷房するシステムのこと。） | [11 empty] | - |  | - | 熱負荷 | 0% | 0.03 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 冬季・中間期冷房無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 26 | Ⅱ | 3b.13 | CO2濃度による外気量制御の導入 |  | CO2濃度による外気量制御が導入されているか。 （手動ダンパー調整を行っている場合も含む。） | [11 empty] | - |  | - | 熱負荷 | 0% | 0.03 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 手動調整のみ | 導入無し | 対象設備無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | -
| 27 | Ⅱ | 3b.14 | ファンコイルユニットの比例制御の導入 |  | ファンコイルユニットに比例制御が導入されているか。 （比例制御とは、目標値と制御量の差に比例して操作量を変化させる制御のこと。） | [11 empty] | - |  | - | 熱負荷 | 0% | 0.057 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
全空調設備容量の内ファンコイルユニットの占める割合
| 28 | Ⅱ | 3b.16 | 空調の最適起動制御の導入 |  | 空調の最適起動制御が導入されているか。 （最適起動制御とは、冷暖房負荷や起動時の室内温度と外気温度差等により、室内設定温度に達するまでに要する空調時間が最小となるように制御すること。） | [11 empty] | - |  | - | 熱負荷 | 0% | 0.01 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 全て24時間空調 |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 29 | Ⅱ | 3b.20 | 全熱交換器の導入 |  | 全熱交換器が導入されているか。 （全熱交換器組込形空調機、全熱交換ユニット、全熱交換器組込形、外気処理パッケージ形空調機、除加湿可能全熱交換機能付外気処理機等、同等の機能を有するものを含む。） | [11 empty] | - |  | - | 外気 | 0% | 0.18 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 30 | Ⅱ | 3b.21 | 大温度差送風空調システムの導入 |  | 大温度差送風空調システム（低温冷風等、冷房吹出温度差12℃以上とする。）が導入されているか。 （外気処理空調機を除く。） | [11 empty] | - |  | - | 熱負荷 | 0% | 0.072 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 空調機無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 31 | Ⅱ | 3b.3 | 高効率ファンの導入 |  | 換気用ファンが高効率化されているか。 （空調機内に設置されているものを除く。） | [11 empty] | - | [9 empty] | 0% |  |  |  |  | ←改修対象割合
[6 empty] | ※ファン電動機出力が7.5kW以上の場合は別シートの設備台帳に必ず記入する。その他のファンについてはできる限り記入する。 なお、ファンがない場合は未記入とする。 | [25 empty] | 0 | ←台数
[6 empty] | 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。 | [6 empty] | モータ直結形ファン |  |  | 全てに導入 |  |  | 2.8 | 1 | 換気 | 0% | 0.131 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |  | 全てに導入 | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | ファン無し | 0.6 | 5% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | 永久磁石(IPM)モータ |  |  | 全てに導入 | [12 empty] | 0% | 1 |  | 全てに導入 | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | ファン無し | 1 | 9.6% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[9 empty] | 主要なファンの設置年度 |  |  |  | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ効率（IE3）モータ |  |  | 全てに導入 | [12 empty] | 0% | 1 |  | 全てに導入 | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | ファン無し | 0.7 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[6 empty] | 改修対象 | -15 |  | 以前の設置機器の割合 |  |  | % | 高効率（IE2）モータ |  |  | 全てに導入 | [12 empty] | 0% | 1 |  | 全てに導入 | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | ファン無し | 0.5 | 3.6% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 32 | Ⅱ | 3b.5 | エレベーター機械室の温度制御の 導入 |  | エレベーター機械室に、温度制御（室内温度で空調機（パッケージ形空調機を含む。）及び給排気ファンを停止すること。）が導入されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 換気 | 0% | 0.016 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機械室無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 33 | Ⅱ | 3b.6 | 電気室の温度制御の導入 |  | 電気室に、温度制御（室内温度で空調機（パッケージ形空調機を含む。）及び給排気ファンを停止すること。）が導入されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 換気 | 0% | 0.048 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 電気室無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 34 | Ⅱ | 3b.7 | 電算室の冷気と暖気が混合しない設備の導入 |  | 情報通信施設がある場合、冷気と暖気が混合しないようなルーム設備又はラック設備が導入されているか。 （ルーム設備とは、空調機からの冷気を暖気が混合しないように囲い込むもの、ラック設備とは、サーバーからの暖気をラック排気口と天井還気口とを直接接続し、天井還気チャンバー内に導くもの。） | [11 empty] | - |  | - | 熱負荷 | 0% | 0.03 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 導入 | 導入無し | 情報通信施設無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| 35 | Ⅱ | 3b.18 | 駐車場ファンのCO又はCO2濃度制御の導入 |  | 駐車場ファンにCO又はCO2濃度による発停制御、台数制御又はインバータ制御が導入されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 換気 | 0% | 0.005 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 駐車場換気無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 36 | Ⅱ | 3b.30 3b.32 | 高効率厨房換気システムの導入 |  | 厨房の省エネ対策が導入されているか。 | [11 empty] | - | [9 empty] | 0%
[6 empty] | （置換換気方式とは、給気と排気を混合しないで温度成層を形成して換気する方式のこと。給排気フードとは、厨房排気と給気が同時に可能なフードのことで、空調機により処理する空気量の低減が可能になるもの。） | [6 empty] | 置換換気方式又は給排気形フード | [6 empty] | - | 熱負荷 | 0% | 0.01 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 厨房無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | 外気処理空調機の風量モード切換制御（強中弱等） | [6 empty] | - | 熱負荷 | 0% | 0.076 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 厨房無し |  | テナントビル・商業施設緩和 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 37 | Ⅱ | 3b.35 | ファンの手動調整用インバータの導入 |  | ファンの手動調整用インバータが導入されているか。 | [6 empty] | ファンの手動調整用インバータ |  |  |  |  | - |  | - | 空気搬送 | 0% | 0.2 | 0 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 対象設備無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 38 | Ⅲ | 1b.1 | 室使用開始時の空調起動時間の 適正化 |  | 室の使用開始時間に合わせた季節ごとの空調起動時間の適正化が、実施されているか。 （起動時間の適正化とは、冷暖房負荷や起動時の室内温度と外気温度差等を考慮し、中間期は起動時間を短くする等） ※自動制御が有効に機能している場合も実施とし、厨房用や年間24時間空調部分は除く。 | [11 empty] | - |  | - | 熱負荷 | 0% | 0.013 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てで実施 | 大半で実施 | 半分で実施 | 一部で実施 | 実施無し | 24時間空調 |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 39 | Ⅲ | 1b.3 1b.8 | 夏季居室の室内温度の適正化 ・クールビズの実施 |  | 夏季、居室の室内温度の適正化（26℃程度）やクールビズ（室内設定温度の緩和）が実施されているか。 | [11 empty] | - | [9 empty] | 0%
[6 empty] | ※7、8月の室内環境測定結果報告書等に基づき、温度区分ごとの床面積の割合 を記入する。 | [6 empty] | 24℃未満 | [5 empty] | - | - | 熱負荷 | 0% | 0.038 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 全て | 大半 | 半分 | 一部 | 無し | 0.01 |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[13 empty] | 24℃以上25℃未満 | [16 empty] | 0 |  |  | 全て | 大半 | 半分 | 一部 | 無し | 0.2 | 0 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[13 empty] | 25℃以上26℃未満 | [16 empty] | 0 |  |  | 全て | 大半 | 半分 | 一部 | 無し | 0.4 | 0 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[13 empty] | 26℃以上27℃未満 | [16 empty] | 0 |  |  | 全て | 大半 | 半分 | 一部 | 無し | 0.6 | 0 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[13 empty] | 27℃以上28℃未満 | [16 empty] | 0 |  |  | 全て | 大半 | 半分 | 一部 | 無し | 0.8 | 0 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | 平均点
[13 empty] | 28℃以上 | [16 empty] | 0 |  |  | 全て | 大半 | 半分 | 一部 | 無し | 1 | 0 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -
| 40 | Ⅲ | 1b.4 | ファンの間欠運転の実施 |  | 駐車場、機械室、倉庫のファンで間欠運転が実施されているか。 （間欠運転とは、スケジュールにより、年間平均日で1 日12 時間以上停止しているもの。）※自動制御が有効に機能している場合も実施と見なす。 | [11 empty] | - |  | - | 換気 | 0% | 0.05 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てで実施 | 大半で実施 | 半分で実施 | 一部で実施 | 実施無し |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 41 | Ⅲ | 1b.6 | 空調運転時間の短縮 |  | 空調運転時間の短縮が、主たるエントランスホール、廊下、便所、体育館・武道場等又は主たる室用途で実施されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 熱負荷 | 0% | 0.013 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てで実施 | 大半で実施 | 半分で実施 | 一部で実施 | 実施無し |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 42 | Ⅲ | 1b.7 | 冬季におけるペリメータ設定温度の 適正化 |  | 冬季のペリメータ設定温度をインテリアより低くする運用が、事務室等で実施されているか。（インテリア系統とペリメータ系統が異なる空調系統の場合に限る） | [11 empty] | - |  | - | 外皮 | 0% | 0.05 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てで実施 | 大半で実施 | 半分で実施 | 一部で実施 | 実施無し | インテリアと区別無し |  | テナントビル緩和 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 43 | Ⅲ | 1b.9 | 居室以外の室内温度の緩和 |  | エントランスホール、廊下等の居室以外の室内温度が、居室に対して、夏季は高め、冬季は低めに設定されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 熱負荷 | 0% | 0.005 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ及び廊下等で実施 | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ又は廊下等で実施 | 実施無し | 該当室無し |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0; 7: -
| 44 | Ⅲ | 1b.12 | エレベータ機械室・電気室の室内設定温度の適正化 |  | エレベーター機械室及び電気室の室内設定温度の適正化（30℃以上）が、実施されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 換気 | 0% | 0.035 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てで実施 | 大半で実施 | 半分で実施 | 一部で実施 | 実施無し | 対象室無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 45 | Ⅲ | 2b.1 | 空調機等のフィルターの清浄 |  | 空調機、ファンコイルユニット等のフィルター清浄が実施されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 空気搬送 | 0% | 0.008 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 月1回以上 | 年6回程度 | 年4回程度 | 年2回程度 | 1年以上に1回又は実施無し |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 46 | Ⅲ | 2b.5 | 省エネファンベルトへの交換 |  | 省エネファンベルトへの交換が、ベルト駆動ファンに対して、実施されているか。（省エネファンベルトとは、Vベルトの底面を山型の断面形状としたもの又はファンのプーリーとモータのプーリーの間にベルト張り調整用のプーリーを設置し平ベルトを用いているもの） | [11 empty] | - |  | - | 換気 | 0% | 0.001 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てで実施 | 大半で実施 | 半分で実施 | 一部で実施 | 実施無し | ベルト駆動ファン無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
照明・電気設備
| No. | 参照 |  | 点検項目 |  | 点検内容及び取組状況 | [11 empty] | 省ｴﾈ余地 | [9 empty] | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| 47 | Ⅱ | 3c.1 3c.3 3c.8 | 高効率照明及び省エネ制御の導入 |  | 高効率照明が導入されているか。事務室・教室に初期照度補正制御、昼光利用制御が導入されているか。 ※記入対象の主たる室用途について照度測定値を記入する。照度は室内環境測定結果報告書等、運用実態に基づき平均的な照度を記入 する。主たる室用途の（ ）内の数値は照度の目標値を示す。照度測定値を除き、照明器具が32W以上の場合は別シートの設備台帳に 必ず記入する。 | [11 empty] | - | 器具 | - | 照明 | 0% | 0.7 | 1 | 1 | - | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上）
[6 empty] | ※昼光利用制御は、照度センサーが窓面から概ね3m以内の場合で、窓際の照明のみを制御している場合を有効とする。 | [25 empty] | 係数 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1
[6 empty] | 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、設置年度から右の欄に記入する。ただし、2種類以上のランプ種類がある場合は、主たる 室用途の2段目も記入し、それぞれの導入割合を記入する。 | [12 empty] | 照度 | - | 照明 | 0% | 0.3 | 1 | 0.2 | - | 0% | 0% |  |  |  | lm/w | 100 | 80 | 60 | 100 | 80 | 60 | 20 | 20 | 15 | 100 | 90 | 100 | 40 | 110 | 120
[6 empty] | 改修対象 | -15 |  | 以前の設置機器の割合 | 0% | [9 empty] | 照度基準 | 省エネ余地 | ｴﾈﾙｷﾞｰ消費先比率 | 評価
[19 empty] | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ | 300 | 0% | 5% | 1
[19 empty] | 廊下 | 100 | 0% | 10% | 1
[19 empty] | 便所 | 200 | 0% | 5% | 1
[19 empty] | 駐車場 | 75 | 0% | 0% | 1
[19 empty] | 事務室 | 500 | 0% | 0% | 1
[19 empty] | 電算室 | 300 | 0% | 0% | 1
[22 empty] | 0.2 | ←照度低減可能な範囲
[32 empty] | 0 | ←改修対象割合（左表）
[9 empty] | 用途 | 主たる 室用途 | 照度 測定値 [lx] | 設置年度 | 高効率照明器具 | [15 empty] | 評価点（左表より） |  |  | 0 | ←改修対象割合
[13 empty] | 主たるランプ種類 |  |  | 導入割合 |  |  | 係数 | [7 empty] | 係数(改修対象判断) | 重み | 0 | 導入割合 ↓ |  | 0 | ←台数 | [14 empty] | 導入比率（台帳から） | [13 empty] | 設置年度 | ランプ種類 | 全体比率（重み×導入割合） | 係数 |  | 係数 | 設置割合（消費電力） | 2000年以前 | 2001年以降
[9 empty] | 共通 | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 5% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | [5 empty] | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0.9 | 0 | 0 | 0 | ①高効率LED | 0
[10 empty] | 300 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 5% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | [5 empty] | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 0.7 | 0 | 0 | 0 | ②高効率照明（2001年度以降） | 0
[10 empty] | 廊下 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 10% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | [5 empty] | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ③その他の照明（2001年度以降） | 0
[10 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 10% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | [5 empty] | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | 0.9 | 0 | 0 | 0 | ④高効率照明（2000年度以前） | 0
[10 empty] | 便所 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 5% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | [5 empty] | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | 0.7 | 0 | 0 | 0 | ⑤その他の照明（2000年度以前） | 0
[10 empty] | 200 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 5% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | [5 empty] | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | 0.5 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 駐車場 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | [5 empty] | ハロゲン電球 | 0.1 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 75 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | [5 empty] | クリプトン電球 | 0.1 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 事務室 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | [5 empty] | 白熱電球 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 500 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | [5 empty] | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | 0.9 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 電算室 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | [5 empty] | メタルハライドランプ | 0.8 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 300 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | [5 empty] | 高圧ナトリウムランプ | 0.9 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 商業施設 | 物販店舗 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | [5 empty] | 高圧水銀ランプ | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | [5 empty] | LED（120lm/W未満） | 0.9 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 飲食店舗客席 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | [5 empty] | 高効率LED（120lm/W以上） | 1 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[10 empty] | 飲食店舗厨房 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[10 empty] | 店舗通路 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[9 empty] | 宿泊施設 | ﾎﾃﾙﾛﾋﾞｰ | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[10 empty] | 客室 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[10 empty] | 客室廊下 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[10 empty] | 宴会場 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[9 empty] | 教育施設 | 教室 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[10 empty] | 研究室 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[10 empty] | 体育館 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[9 empty] | 医療施設 | 病室 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[10 empty] | 診察室 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[9 empty] | 文化施設 | 会議場 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[10 empty] | ﾛﾋﾞｰ･ﾎﾜｲｴ | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[9 empty] | 物流施設 | 物流倉庫 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[9 empty] | その他 | 競技場 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[10 empty] | 屋外 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 2% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[19 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 2% |  | - |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上） | 0% |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[13 empty] | 初期照度補正制御 |  |  | 事務室・教室無し |  |  |  | - | 照明 | 0% | 0.105 | 1 | 0 | - | 0% | 0% | 0% | - |  | 事務室・教室無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 事務室・教室無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[6 empty] | 直接入力 | [6 empty] | 昼光利用制御 |  |  | 事務室・教室無し |  |  |  | - | 照明 | 0% | 0.07 | 1 | 0 | - | 0% | 0% | 0% | - |  | 事務室・教室無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 事務室・教室無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| No. | 参照 |  | 点検項目 |  | 点検内容及び取組状況 | [11 empty] | 省ｴﾈ余地
| 48 | Ⅱ | 3c.2 | 高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入 |  | 高輝度型誘導灯（LED又は冷陰極管）又は蓄光型誘導灯が導入されているか。 | [11 empty] | - |  | 0 | 照明 | 0% | 0.018 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| 49 | Ⅱ | 3c.5 | 高効率変圧器の導入 |  | 高効率変圧器が導入されているか。 | [11 empty] | - | [9 empty] | 0% |  |  |  |  | ←改修対象割合
[6 empty] | ※一次側の電圧が600Vを超え7,000V以下の変圧器を別シートの設備台帳に全て記入する。なお、該当する変圧器がない場合は未記入とする。 | [25 empty] | 0 | ←台数
[6 empty] | 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。 | [6 empty] | 超高効率変圧器 |  |  | 対象変圧器無し |  |  | 0 | 0 | その他 | 0% | 0.085 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | - |  | 対象変圧器無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 対象変圧器無し | 1 | 0.9% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[9 empty] | 主要な変圧器の設置年度 |  |  |  | トップランナー変圧器2014 |  |  | 対象変圧器無し | [12 empty] | 0% | - |  | 対象変圧器無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 対象変圧器無し | 0.9 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[6 empty] | 改修対象 | -25 |  | 以前の設置機器の割合 |  |  | % | トップランナー変圧器 |  |  | 対象変圧器無し | [12 empty] | 0% | - |  | 対象変圧器無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 対象変圧器無し | 0.8 | 0.4% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 50 | Ⅱ | 3c.9 | 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入 |  | 廊下、階段室、便所、給湯室等に、照明の人感センサーによる在室・在席検知制御が導入されているか。 | [11 empty] | - | [9 empty] | 0%
[13 empty] | 廊下 | [5 empty] | 0 | 0 | 照明 | 0% | 0.15 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |  | 0 |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 0.1 |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[13 empty] | 階段室 | [16 empty] | 0 |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 0.15 |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[13 empty] | 便所 | [16 empty] | 0 |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 0.2 |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[13 empty] | 湯沸室 | [16 empty] | 0 |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 0.05 |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[13 empty] | 事務室 | [16 empty] | 0 |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 0.5 |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| 51 | Ⅱ | 3c.10 | 照明のタイムスケジュール制御の導入 |  | 照明のタイムスケジュール制御が、主要な居室、廊下等の共用部に導入されているか。（タイムスケジュール制御とは、中央監視設備や照明制御盤のスケジュール機能等によって照明の自動点滅や間引き点灯を行うこと。） | [11 empty] | - |  | - | 照明 | 0% | 0.018 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 居室及び共用部に導入 | 居室のみに導入 | 共用部のみに導入 | 導入無し | 該当室無し |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | -
| 52 | Ⅱ | 3c.11 | 照明のセキュリティー連動制御の導入 |  | 事務所用途部分、ホテル客室部分等に照明のセキュリティー連動制御が導入されているか。（ホテル客室部分はキー連動による消灯を行うこと。） | [11 empty] | - |  | - | 照明 | 0% | 0.018 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 事務室に導入 | 客室部に導入 | 共用部のみ導入 | 導入無し | 対象用途部分無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | -
| 53 | Ⅲ | 1c.1 | 居室以外の照度条件の緩和 |  | 間引き点灯又は調光等による照度条件の緩和が、廊下（エントランスホールを含む。）及び駐車場で実施されているか。 | [11 empty] | - | [9 empty] | 0%
[13 empty] | 夜間時間帯 | [6 empty] | - | 照明 | 0% | 0.018 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  | - |  |  | 廊下及び駐車場で実施 | 廊下のみで実施 | 駐車場のみで実施 | 実施無し | 0.5 | 4: 1; 5: 0.8; 6: 0.5; 7: 0
[13 empty] | 深夜時間帯 | [16 empty] | - |  |  | 廊下及び駐車場で実施 | 廊下のみで実施 | 駐車場のみで実施 | 実施無し | 0.5 | 4: 1; 5: 0.8; 6: 0.5; 7: 0
| 54 | Ⅲ | 1c.5 | 居室の昼休み及び時間外の消灯及び間引点灯 |  | 昼休み消灯、残業時間帯の一斉消灯や間引点灯を主たる居室で実施しているか。 | [11 empty] | - | [9 empty] | 0%
[6 empty] | ※建物全体の内、主たる室用途における取組を対象とする。 | [6 empty] | 昼休み消灯 | [6 empty] | - | 照明 | 0% | 0.018 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  | - |  |  | 全てで実施 | 大半で実施 | 半分で実施 | 一部実施 | 実施無し | 0.35 | 5% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[13 empty] | 残業時間一斉消灯 | [16 empty] | - |  |  | 全てで実施 | 大半で実施 | 半分で実施 | 一部実施 | 実施無し | 0.65 | 10% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
給排水・給湯設備 ※ 熱供給施設は対象外とする。
| No. | 参照 |  | 点検項目 |  | 点検内容及び取組状況 | [11 empty] | 省ｴﾈ余地 | [14 empty] | ←改修対象割合 |  | 加圧ポンプ割合 | 0%
| 55 | Ⅱ | 3d.1 | 高効率給水ポンプの導入 |  | 給水ポンプが高効率化されているか。 ※全ての給水ポンプを別シートの設備台帳に記入する。なお給水ポンプがない場合は未記入とする。 | [11 empty] | - | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0 | ←台数
[6 empty] | 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。 | [6 empty] | 推定末端圧一定ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ |  |  | 給水ポンプユニット無し |  |  | 0 | 0 | 給排水 | 0% | 0.1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 給水ポンプユニット無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 給水ポンプユニット無し | 0.4 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[9 empty] | 主要な給水ポンプの設置年度 |  |  |  | 永久磁石(IPM)モータ |  |  | 給水ポンプ無し | [12 empty] | 0% | - |  | 給水ポンプ無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 給水ポンプ無し | 1 | 9.6% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[6 empty] | 改修対象 | -15 |  | 以前の設置機器の割合 |  |  | % | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ効率（IE3）モータ |  |  | 給水ポンプ無し | [12 empty] | 0% | - |  | 給水ポンプ無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 給水ポンプ無し | 0.9 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | 高効率（IE2）モータ |  |  | 給水ポンプ無し | [12 empty] | 0% | - |  | 給水ポンプ無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 給水ポンプ無し | 0.8 | 3.6% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 56 | Ⅱ | 3d.2 | 大便器の節水器具の導入 |  | 大便器に節水器具（8ℓ/回以下）が導入されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 給排水 | 0% | 0.22 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 把握できていない |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 57 | Ⅱ | 3d.9 | 自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入 |  | 貯湯容量300ℓ以上の電気給湯器に、自然冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート等）が導入されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 給湯 | 0% | 0.01 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 対象機器無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 58 | Ⅱ | 3d.10 | 潜熱回収給湯器の導入 |  | ガス給湯器に、潜熱回収給湯器（エコジョーズ等）が導入されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 給湯 | 0% | 0.292 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 対象機器無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| 59 | Ⅲ | 1d.4 | 洗浄便座暖房の夏季停止 |  | 洗浄便座暖房の夏季停止が実施されているか。 | [11 empty] | - |  | - | 給排水 | 0% | 0.2 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 実施 | 実施無し | 洗浄便座無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| 60 | Ⅲ | 1d.6 1d.7 1d.8 | 給湯設備の省エネ運用 |  | 給湯設備の省エネ運用が実施されているか。 | [11 empty] | - | [9 empty] | 0%
[12 empty] | 季節や用途等に応じた給湯温度設定の緩和 | [7 empty] | - | 給湯 | 0% | 0.05 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 実施 | 実施無し | 給湯無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
[12 empty] | 貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止 | [7 empty] | - | 給湯 | 0% | 0.05 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 実施 | 実施無し | 対象機器無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
[12 empty] | 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮 | [7 empty] | - | 給湯 | 0% | 0.1 | 1 | 1 | - | 0% | 0% |  |  |  |  | 通年給湯中止 | 夏季の給湯中止 | 実施無し | 給湯無し |  | 4: 1; 5: 0.8; 6: 0; 7: -
昇降機設備 ※ 熱供給施設は対象外とする。
| No. | 参照 |  | 点検項目 |  | 点検内容及び取組状況 | [11 empty] | 省ｴﾈ余地 | [14 empty] | ←改修対象割合
| 61 | Ⅱ | 3e.1 3e.4 3e.5 | エレベーター・エスカレーターの省エネ制御の導入 |  | エレベーター及びエスカレータに、省エネ制御が導入されているか。 （電力回生制御とは、下降運転時に巻上機のモータを発電機として機能させ、それにより得られた回生電力を利用する制御のこと。） ※全てのエレベーター及びエスカレーターを別シートの設備台帳に記入する。 | [11 empty] | - | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0 | ←台数
なお、エレベーター又はエスカレーターがない場合は未記入とする。
[6 empty] | 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。 | [6 empty] | エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式 |  |  | エレベーター無し |  |  |  | - | 昇降機 | 0% | 0.5 | 1 | 1 | - | 0% | 0% | 0% | - |  | エレベーター無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | エレベーター無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[9 empty] | 主要な昇降機設備の設置年度 |  |  |  | エレベーターの電力回生制御 |  |  | エレベーター無し |  |  |  | - | 昇降機 | 0% | 0.111 | 1 | 1 | - | 0% | 0% | 0% | - |  | エレベーター無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | エレベーター無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[6 empty] | 改修対象 | -20 |  | 以前の設置機器の割合 |  |  | % | エスカレータの自動運転方式又は微速運転方式 |  |  | エスカレーター無し |  |  |  | - | 昇降機 | 0% | 0.012 | 1 | 1 | - | 0% | 0% | 0% | - |  | エスカレーター無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | エスカレーター無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
冷凍・冷蔵設備
| No. | 参照 |  | 点検項目 |  | 点検内容及び取組状況 | [11 empty] | 省ｴﾈ余地
| 62 | Ⅱ | 3f.3 | 高効率冷凍・冷蔵設備の導入 |  | 高効率冷凍・冷蔵設備が導入されているか。 | [11 empty] | - | [9 empty] | 0% |  |  |  |  | ←改修対象割合
[6 empty] | ※圧縮機の電動機出力が5.5kW以上の場合は別シートの設備台帳に必ず記入する。その他の冷凍・冷蔵設備についてはできる限り記入する。 なお、冷凍・冷蔵設備がない場合は未記入とする。 | [25 empty] | 0 | ←台数
[6 empty] | 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。 | [6 empty] | 冷凍庫壁面の高断熱化 |  |  | 冷凍設備無し |  |  | 0 | 0 | 全般 | 100% | 0.384 | 1 | 0.01 | 0% | 0.384% | 0% | 0% | - |  | 冷凍設備無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 冷凍設備無し | 0.08 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | 前室の導入 |  |  | 冷凍・冷蔵設備無し | [12 empty] | 0% | - |  | 冷凍・冷蔵設備無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 冷凍・冷蔵設備無し | 0.09 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[9 empty] | 主要な冷凍・冷蔵設備の設置年度 |  |  |  | 搬入口近接ｾﾝｻｰによる扉の自動開閉化 |  |  | 冷凍・冷蔵設備無し | [12 empty] | 0% | - |  | 冷凍・冷蔵設備無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 冷凍・冷蔵設備無し | 0.09 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[6 empty] | 改修対象 | -10 |  | 以前の設置機器の割合 |  |  | % | 着霜制御（デフロスト） |  |  | 冷凍・冷蔵設備無し | [12 empty] | 0% | - |  | 冷凍・冷蔵設備無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 冷凍・冷蔵設備無し | 0.04 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | 圧縮機入口ガス管の断熱化 |  |  | 冷凍・冷蔵設備無し | [12 empty] | 0% | - |  | 冷凍・冷蔵設備無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 冷凍・冷蔵設備無し | 0.04 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | 冷却器用ファンの台数制御 |  |  | 冷凍・冷蔵設備無し | [12 empty] | 0% | - |  | 冷凍・冷蔵設備無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 冷凍・冷蔵設備無し | 0.18 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[13 empty] | 圧縮機インバータ制御 |  |  | 冷凍・冷蔵設備無し | [12 empty] | 0% | - |  | 冷凍・冷蔵設備無し | 全てに導入 | 大半に導入 | 半分に導入 | 一部に導入 | 導入無し | 冷凍・冷蔵設備無し | 0.56 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
Note on G12: 提出年度を 西暦で記入する
Note on K139: 燃焼系機器は燃料消燃料消費量を右欄の単位で入力する
Note on N139: 発電効率は低位発熱量基準とする
Note on Q20: 竣工年度を 西暦で記入する
Note on R102: BEMSによるフィードバック＋見える化 ：下記取組みに加えWEB等でテナントや部門等の利用者にエネルギーの見える化を行っている。 詳細計測＋機器効率管理＋フィードバック：下記に加えて、熱源設備等、主要な設備機器の効率管理を定期的に行い運営管理にフィードバック。 用途別＋系統別の把握 ：下記に加えて、低層・高層系統や、店舗・事務所系統等、場所や利用先別のエネルギー消費を把握。 用途別の把握程度 ：下記に加えて、照明、コンセント、熱源等主要な用途のエネルギー消費量を把握。 課金メーター程度 ：事業所全体の電気、ガス量やテナント等の取引・課金のためのメーター程度の把握しかできていない。
左のグラフは、主たるランプ種類の消費電力の割合上位５種類を示したものです。
右のグラフは、以下のように分類して消費電力の割合を示したものです。
（④、⑤は改修対象）
①高効率LED
②高効率照明*（2001年度以降）
③その他の照明（2001年度以降）
④高効率照明*（2000年度以前）
⑤その他の照明（2000年度以前）
* 主たるランプ種類の係数0.9, 0.8のもの

## 照明グラフデータ (hidden)
台帳入力
設置割合（消費電力）
| ①高効率LED | 0
| ②高効率照明（2001年度以降） | 0
| ③その他の照明（2001年度以降） | 0
| ④高効率照明（2000年度以前） | 0
| ⑤その他の照明（2000年度以前） | 0
設置割合（消費電力）
[7 empty] | ①高効率LED | 0 | 0
[7 empty] | ②高効率照明（2001年度以降） | 0 | 0
[7 empty] | ③その他の照明（2001年度以降） | 0 | 0
[7 empty] | ④高効率照明（2000年度以前） | 0 | 0
[7 empty] | ⑤その他の照明（2000年度以前） | 0 | 0
|  | 係数 | 設置割合（消費電力） | 設置割合上位３つ |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0 | 0
| 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0.9 | 0 | 0 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0 | 0
| 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 0.7 | 0 | 0 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0 | 0
| 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | 0.5 | 0 | 0 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0 | 0
| ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | 0.9 | 0 | 0 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0 | 0
| ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | 0.7 | 0 | 0 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0 | その他 | 0 | 0
| ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | 0.5 | 0 |  | その他 | 0
| ハロゲン電球 | 0.1 | 0
| クリプトン電球 | 0.1 | 0
| 白熱電球 | 0 | 0
| ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | 0.9 | 0
| メタルハライドランプ | 0.8 | 0
| 高圧ナトリウムランプ | 0.9 | 0
| 高圧水銀ランプ | 0 | 0
| LED（120lm/W未満） | 0.9 | 0
| 高効率LED（120lm/W以上） | 1 | 0
直接入力
設置割合（消費電力）
| ①高効率LED | 0
| ②高効率照明（2001年度以降） | 0
| ③その他の照明（2001年度以降） | 0
| ④高効率照明（2000年度以前） | 0
| ⑤その他の照明（2000年度以前） | 0
| 0 | 係数 | 設置割合（消費電力） | 設置割合上位３つ
| 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0.9 | 0 | 0 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0
| 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 0.7 | 0 | 0 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0
| 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | 0.5 | 0 | 0 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0
| ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | 0.9 | 0 | 0 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0
| ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | 0.7 | 0 | 0 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0
| ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | 0.5 | 0 |  | その他 | 0
| ハロゲン電球 | 0.1 | 0
| クリプトン電球 | 0.1 | 0
| 白熱電球 | 0 | 0
| ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | 0.9 | 0
| メタルハライドランプ | 0.8 | 0
| 高圧ナトリウムランプ | 0.9 | 0
| 高圧水銀ランプ | 0 | 0
| LED（120lm/W未満） | 0.9 | 0
| 高効率LED（120lm/W以上） | 1 | 0

## 熱源機器
[17 empty] | 0% | ○ | △ |  | 水冷チリングユニット | 空冷チリングユニット | 空気熱源ヒートポンプユニット | 熱回収ヒートポンプユニット | ターボ冷凍機 | ブラインターボ冷凍機 | 熱回収ターボ冷凍機 | 蒸気吸収冷凍機 | 温水吸収冷凍機 | 直焚吸収冷温水機 | 排熱投入型直焚吸収冷温水機 | 小形吸収冷温水機ユニット | 蒸気ボイラー | 温水ボイラー | 地域冷暖房受入 | 直焚吸収冷温水機 | 排熱投入型直焚吸収冷温水機 | 小形吸収冷温水機ユニット | 空気熱源ヒートポンプユニット | 熱回収ヒートポンプユニット | 熱回収ターボ冷凍機
[19 empty] | 改修対象 | -20 | 5.6 | 4.38 | 4.669 | 2.8948 | 6.54 | 5.06 | 6.42 | 1.308 | 0.713 | 1.35 | 1.305 | 1.29 | 0.882 | 0.897 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 3.95 | 2.847 | 5.42
熱源機器 | [20 empty] | 5.12 | 3.918 | 4.126 | 2.558 | 6 | 4.634 | 5.88 | 1.227 | 0.7 | 1.283 | 1.25 | 1.209 | 0.838 | 0.855 |  | 0.864 | 0.823 | 0.847 | 3.65 | 2.63 | 4.9642
[21 empty] | 4 | 2.839 | 2.86 | 1.773 | 4.74 | 3.642 | 4.621 | 1.037 | 0.67 | 1.125 | 1.122 | 1.02 | 0.736 | 0.756 |  | 0.825 | 0.691 | 0.771 | 2.949 | 2.125 | 3.9009
No | 改修 対象 機器 | 設置 年度 | 機器 記号 | 熱源機種 | 種別 |  | 熱源容量 [kW] |  | 定格エネルギー消費量 |  |  | 台数 | 年間熱製造量実績 [GJ/年] |  | 定格COP ﾎﾞｲﾗ効率 |  | 高効率機器 |  |  |  | 4.64 | 3.456 | 3.583 | 2.221 | 5.46 | 4.208 | 5.34 | 1.146 | 0.687 | 1.216 | 1.195 | 1.128 | 0.794 | 0.813 |  | 0.848 | 0.766 | 0.814 | 3.35 | 2.413 | 4.508
[5 empty] | 冷熱源 | 温熱源 | 冷却 能力 | 加熱 能力 | 冷熱源 | 温熱源 | ｴﾈﾙｷﾞｰ 種別 | [9 empty] | [kW]電気 | [MJ/h]ガス | [kg/h]LPG | [ℓ/h]A重油 | [ℓ/h]灯油 | [MJ/h]蒸気 | [MJ/h]温水 | [MJ/h]冷水
[13 empty] | 冷熱源 | 温熱源 | 冷熱源 | 温熱源 |  | 冷熱源 | 蒸気ボイラー | 温水ボイラー | 3.6 | 1 | 50.8 | 39.1 | 36.7 | 1 | 1 | 1
取組状況の程度 |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 4
合計 |  |  |  | 全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | － | 0 | 0 | 0 | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 冷熱：温熱 | 2
|  |  |  | 改修対象機器 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | － | 0 | 0 | 0 | － | － | － |  |  |  | 冷温熱源 | 冷熱源 | 温熱源
|  |  |  | 省エネ余地 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
1 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
5 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
60 | [14 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0

## 冷却塔
[6 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | ○ | △
[20 empty] | 改修対象 | -15
冷却塔
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | 改修 対象 機器 | 設置 年度 | 機器記号 | 機器名称 | 種別 | 冷却 能力 [kW] | 電動機出力[kW] |  | 台数 | 高効率冷却塔 | [7 empty] | 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 白煙 防止形 |  | ファン | 散水 ポンプ |  | ファン |  |  |  |  | 散水ポンプ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 省エネ形 | モータ 直結形 ファン | 永久 磁石（IPM） モータ | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 効率 （IE3） モータ | 高効率 （IE2） モータ | 永久 磁石（IPM） モータ | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 効率 （IE3） モータ | 高効率 （IE2） モータ
取組状況の程度 |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
合計 |  |  |  | 全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 改修対象機器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 省エネ余地 | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

## 空調用ポンプ
[8 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | ○ | △
[18 empty] | 改修対象 | -15
空調用ポンプ
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | 改修 対象 機器 | 設置 年度 | 機器記号 | 機器名称 | 種別 |  |  | 電動機 出力 [kW] | 台数 | 高効率空調用ポンプ |  |  | 空調2次ポンプの台数制御及びインバータによる変流量制御 | 空調1次ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御 | 冷却水 ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御 | 空調2次ポンプの末端差圧制御 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 空調２次 ポンプ | 空調１次 ポンプ | 冷却水 ポンプ |  |  | 永久 磁石（IPM） モータ | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 効率 （IE3） モータ | 高効率 （IE2） モータ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
取組状況の程度 |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
合計 |  |  |  | 全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 改修対象機器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 省エネ余地 | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

## 空調機
[6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ○ | △
[15 empty] | 改修対象 | -20
空調機 | [14 empty] | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ･ﾛﾋﾞｰ | 通路・廊下 | 事務室 | 会議室 | 電算室 | 電気室 | EV機械室 | 倉庫 | レストラン客席 | 厨房 | 物販店舗 | ホテルロビー | ホテル客室 | ホテル客室廊下 | 宴会場 | 教室 | 大教室 | 研究室 | 体育館 | 病室 | 診察室 | 会議場 | ロビー・ホワイエ | 楽屋 | 屋内競技場
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | 改修 対象 機器 | 設置 年度 | 機器記号 | 機器名称 | 室用途 | ファン 電動機 出力 [kW] | 台数 | 高効率空調機 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | プラグ ファン | モータ 直結形 ファン | 永久 磁石 （IPM） モータ | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 効率 （IE3） モータ | 高効率 （IE2） モータ | 楕円管 熱交換器 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
取組状況の程度 |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | －
合計 |  |  |  | 全体 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 改修対象機器 | － | 0 | 0 | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 省エネ余地 | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

## パッケージ形空調機
[8 empty] | 適用範囲 | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | ○ | △ |  | 電気 | ガス | LPG
[19 empty] | 改修対象 | -15 | -7
パッケージ形空調機 | [18 empty] | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 電算用ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ･ﾛﾋﾞｰ | 通路・廊下 | 事務室 | 会議室 | 電算室 | 電気室 | EV機械室 | 倉庫 | レストラン客席 | 厨房 | 物販店舗 | ホテルロビー | ホテル客室 | ホテル客室廊下 | 宴会場 | 教室 | 大教室 | 研究室 | 体育館 | 病室 | 診察室 | 会議場 | ロビー・ホワイエ | 楽屋 | 屋内競技場
[20 empty] | EHP | GHP | 電算室用 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | 改修 対象 機器 | 設置 年度 | 機器 記号 | 機器名称 | 室用途 | 種別 |  |  | 冷房 能力 [kW] | 暖房 能力 [kW] | 台数 | 高効率機器（①～③のいずれか） |  |  |  |  | 屋外機の 散水 シス テム |  | APF | 4.4 | 1.6 | － |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 電気式 EHP | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 GHP | 電算室用 |  |  |  | ① | ② | ③ |  | 高効率機器 |  |  | COP | 3.5 | 1.3 | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 通年エネルギー消費効率 APF | 冷暖房平均COP | ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御 | 高効率冷媒 R410A |  |  | 通年エネルギー消費効率 APF |  |  | 冷暖房平均COP
COP APF
取組状況の程度 |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | EHP | GHP | 電算室用 | EHP | GHP | 電算室用
合計 |  |  |  | 全体 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 改修対象機器 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 省エネ余地 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900

## ファン
[6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | ○ | △
[13 empty] | 改修対象 | -15
ファン | [11 empty] | 駐車場 | 機械室 | 電気室 | EV機械室 | 倉庫 | 厨房 | 実験排気 | その他
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | 改修 対象 機器 | 設置 年度 | 機器 記号 | 機器名称 | 室用途 | 電動機 出力 [kW] | 台数 | 高効率ファン |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | モータ 直結形 ファン | 永久 磁石 （IPM） モータ | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 効率 （IE3） モータ | 高効率 （IE2） モータ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
取組状況の程度 |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | －
合計 |  |  |  | 全体 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 改修対象機器 | － | 0 | 0 | － | － | － | －
|  |  |  | 省エネ余地 | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

## 照明器具
[9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | ○ | △ | [7 empty] | 適用範囲補正(初期照度・昼光利用制御）
[17 empty] | 改修対象 | -15 |  | 改修対象機器割合 |  | #N/A |  |  |  | 0
照明器具 | [15 empty] | 共通 | 商業施設 | 宿泊施設 | 教育施設 | 医療施設 | 文化施設 | 物流施設 | その他
[16 empty] | エントランスホール | 廊下 | 便所 | 駐車場 | 事務室 | 電算室 | 物販店舗 | 飲食店舗客席 | 飲食店舗厨房 | 店舗通路 | ホテルロビー | 客室 | 客室廊下 | 宴会場 | 教室 | 研究室 | 体育館 | 病室 | 診察室 | 会議場 | ロビー・ホワイエ | 物流倉庫 | 競技場 | 屋外
No | 改修 対象 器具 | 設置 年度 | 器具 番号 | 主たる室用途 | 室名称等 | 高効率照明器具 |  |  |  |  | 照明の初期照度補正制御 | 照明の昼光利用照明制御 |  |  |  | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED（120lm/W未満） | 高効率LED（120lm/W以上）
[6 empty] | 主たるランプ種類 | 1台当たりの消費電力 [W] | 台数 | 消費 電力 [W] | 高効率 器具 | [5 empty] | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | [9 empty] | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
取組状況の程度 |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | 全体重付平均係数（評価点）
合計 |  |  |  | 全体 | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ←合計
|  |  |  | 改修対象器具 | － | － | － | 0 | 0 | 0 | － | －
|  |  |  | 省エネ余地 | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | [109 empty] | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 合計 | 2000年以前 | 2001年以降 | 係数 | ①高効率LED | 0
|  |  |  | エントランスホール |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | ②高効率照明（2001年度以降） | 0
|  |  |  | エントランスホール | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | ③その他の照明（2001年度以降） | 0
|  |  |  | 廊下 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ④高効率照明（2000年度以前） | 0
|  |  |  | 廊下 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | ⑤その他の照明（2000年度以前） | 0
|  |  |  | 便所 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
|  |  |  | 便所 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | 駐車場 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ハロゲン電球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  |  |  | 駐車場 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリプトン電球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  |  |  | 事務室 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白熱電球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事務室 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
|  |  |  | 電算室 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | メタルハライドランプ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
|  |  |  | 電算室 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高圧ナトリウムランプ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
|  |  |  | 物販店舗 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高圧水銀ランプ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 物販店舗 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LED（120lm/W未満） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
|  |  |  | 飲食店舗客席 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高効率LED（120lm/W以上） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 飲食店舗客席 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 飲食店舗厨房 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 飲食店舗厨房 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 店舗通路 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 店舗通路 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ホテルロビー |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ホテルロビー | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 客室 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 客室 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 客室廊下 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 客室廊下 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 宴会場 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 宴会場 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 教室 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 教室 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 研究室 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 研究室 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 体育館 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 体育館 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 病室 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 病室 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 診察室 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 診察室 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 会議場 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 会議場 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ロビー・ホワイエ |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ロビー・ホワイエ | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 物流倉庫 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 物流倉庫 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 競技場 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 競技場 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 屋外 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 屋外 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | [12 empty] | 71 | 4 | [24 empty] | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [12 empty] | 37 | 9 | [25 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | [12 empty] | 37 | 7
4 | [12 empty] | 71 | 6
5 | [12 empty] | 19.9 | 15
6 | [12 empty] | 11.1 | 24
7 | [12 empty] | 71 | 14
8 | [12 empty] | 37 | 10
9 | [12 empty] | 37 | 6
10 | [12 empty] | 71 | 15
11 | [12 empty] | 71 | 4
12 | [12 empty] | 21 | 3
13 | [12 empty] | 11.1 | 5
14 | [12 empty] | 19.9 | 28
15 | [12 empty] | 71 | 9
16 | [12 empty] | 71 | 12
17 | [12 empty] | 87 | 6
18 | [12 empty] | 87 | 14
19 | [12 empty] | 32 | 40
20 | [12 empty] | 19.9 | 68
21 | [12 empty] | 19.9 | 21
22 | [12 empty] | 19.9 | 63
23 | [12 empty] | 19.9 | 30
24 | [12 empty] | 14 | 8
25 | [12 empty] | 35.5 | 30
26 | [12 empty] | 53.5 | 18
27 | [12 empty] | 15 | 20
28 | [12 empty] | 71 | 54
29 | [12 empty] | 68 | 4
30 | [12 empty] | 19.9 | 2
31 | [12 empty] | 37 | 2
32 | [12 empty] | 71 | 106
33
34 | [12 empty] | 40 | 10
35 | [12 empty] | 19.9 | 3
36 | [12 empty] | 14 | 4
37 | [12 empty] | 19.9 | 1
38
39 | [12 empty] | 40 | 10
40 | [12 empty] | 19.9 | 3
41 | [12 empty] | 14 | 4
42 | [12 empty] | 19.9 | 1
43
44 | [12 empty] | 40 | 10
45 | [12 empty] | 19.9 | 3
46 | [12 empty] | 14 | 4
47 | [12 empty] | 19.9 | 1
48 | [12 empty] | 71 | 2
49 | [12 empty] | 11.1 | 4
50 | [12 empty] | 71 | 8
51
52 | [12 empty] | 23.5 | 9
53 | [12 empty] | 19.9 | 6
54 | [12 empty] | 14 | 4
55 | [12 empty] | 35.5 | 24
56 | [12 empty] | 53.5 | 37
57 | [12 empty] | 19.9 | 4
58 | [12 empty] | 14 | 4
59 | [12 empty] | 35.5 | 8
60 | [12 empty] | 19.9 | 20
61 | [12 empty] | 35.5 | 18
62
63 | [12 empty] | 19.9 | 51
64 | [12 empty] | 14 | 2
65 | [12 empty] | 71 | 4
66 | [12 empty] | 11.1 | 19
67 | [12 empty] | 71 | 6
68
69 | [12 empty] | 19.9 | 27
70 | [12 empty] | 14 | 2
71 | [12 empty] | 71 | 3
72 | [12 empty] | 71 | 7
73 | [12 empty] | 11.1 | 6
74 | [12 empty] | 71 | 4
75
76 | [12 empty] | 19.9 | 184
77 | [12 empty] | 35.5 | 99
78 | [12 empty] | 40 | 104
79 | [12 empty] | 19.9 | 57
80 | [12 empty] | 23.5 | 28
81 | [12 empty] | 213 | 33
82 | [12 empty] | 71 | 5
83 | [12 empty] | 71 | 6
84 | [12 empty] | 11.9 | 2
85 | [12 empty] | 71 | 3
86
87 | [12 empty] | 35 | 88
88 | [12 empty] | 23.5 | 82
89
90 | [12 empty] | 35 | 59
91 | [12 empty] | 19.9 | 6
92 | [12 empty] | 14 | 2
93
94 | [12 empty] | 35 | 66
95 | [12 empty] | 40 | 18
96 | [12 empty] | 33.1 | 41
97 | [12 empty] | 40 | 10
98 | [12 empty] | 20 | 2
99 | [12 empty] | 23.5 | 5
100 | [12 empty] | 114.7 | 9
101
102 | [12 empty] | 35 | 24
103 | [12 empty] | 19.9 | 5
104 | [12 empty] | 71 | 21
105 | [12 empty] | 71 | 6
106 | [12 empty] | 35 | 4
107 | [12 empty] | 71 | 2
108 | [12 empty] | 71 | 3
109
110 | [12 empty] | 40 | 14
111 | [12 empty] | 19.9 | 2
112 | [12 empty] | 14 | 4
113
114 | [12 empty] | 22.5 | 5
115 | [12 empty] | 19.9 | 29
116 | [12 empty] | 40 | 6
117
118 | [12 empty] | 16.5 | 60
119 | [12 empty] | 35.3 | 20
120 | [12 empty] | 35 | 50
121 | [12 empty] | 23.5 | 4
122
123 | [12 empty] | 213 | 9
124 | [12 empty] | 11.1 | 7
125 | [12 empty] | 19.9 | 40
126 | [12 empty] | 19.9 | 14
127 | [12 empty] | 35.3 | 6
128 | [12 empty] | 35 | 16
129 | [12 empty] | 23.5 | 3
130
131 | [12 empty] | 11.1 | 10
132 | [12 empty] | 35.3 | 12
133 | [12 empty] | 35 | 24
134
135 | [12 empty] | 35.3 | 54
136 | [12 empty] | 20 | 45
137 | [12 empty] | 35.3 | 31
138
139 | [12 empty] | 19.9 | 66
140 | [12 empty] | 23.5 | 23
141 | [12 empty] | 33.1 | 34
142 | [12 empty] | 40 | 6
143 | [12 empty] | 20 | 1
144
145 | [12 empty] | 16.5 | 304
146 | [12 empty] | 35.3 | 108
147
148 | [12 empty] | 16.5 | 42
149 | [12 empty] | 35.3 | 14
150 | [12 empty] | 35 | 59
151 | [12 empty] | 71 | 9
152 | [12 empty] | 19.9 | 2
153
154 | [12 empty] | 16.5 | 60
155 | [12 empty] | 35.3 | 20
156 | [12 empty] | 35 | 50
157
158 | [12 empty] | 19.9 | 28
159 | [12 empty] | 40 | 10
160 | [12 empty] | 20 | 1
161 | [12 empty] | 33.1 | 3
162 | [12 empty] | 23.5 | 4
163
164 | [12 empty] | 11.1 | 20
165 | [12 empty] | 35.3 | 24
166 | [12 empty] | 35 | 48
167 | [12 empty] | 23.5 | 3
168
169 | [12 empty] | 11.1 | 18
170 | [12 empty] | 35.3 | 18
171 | [12 empty] | 35 | 36
172 | [12 empty] | 33.1 | 12
173 | [12 empty] | 32.8 | 679
174 | [12 empty] | 11.1 | 7
175 | [12 empty] | 11.1 | 24
176 | [12 empty] | 11.1 | 7
177 | [12 empty] | 32.8 | 4753
178
179 | [12 empty] | 14 | 16
180 | [12 empty] | 40 | 24
181 | [12 empty] | 19.9 | 2
182
183 | [12 empty] | 11.9 | 8
184 | [12 empty] | 22.5 | 14
185 | [12 empty] | 35 | 15
186 | [12 empty] | 20 | 1
187 | [12 empty] | 32.8 | 679
188
189 | [12 empty] | 14 | 16
190 | [12 empty] | 40 | 24
191 | [12 empty] | 19.9 | 2
192
193 | [12 empty] | 11.9 | 8
194 | [12 empty] | 22.5 | 14
195 | [12 empty] | 35 | 14
196 | [12 empty] | 20 | 2
197
198 | [12 empty] | 11.9 | 8
199 | [12 empty] | 22.5 | 14
200 | [12 empty] | 35 | 15
201 | [12 empty] | 20 | 1
202 | [12 empty] | 32.8 | 728
203
204 | [12 empty] | 14 | 16
205 | [12 empty] | 40 | 24
206 | [12 empty] | 19.9 | 2
207
208 | [12 empty] | 11.9 | 8
209 | [12 empty] | 22.5 | 14
210 | [12 empty] | 35 | 13
211 | [12 empty] | 20 | 3
212
213 | [12 empty] | 11.9 | 8
214 | [12 empty] | 22.5 | 14
215 | [12 empty] | 35 | 15
216 | [12 empty] | 20 | 1
217 | [12 empty] | 32.8 | 4368
218
219 | [12 empty] | 14 | 16
220 | [12 empty] | 40 | 24
221 | [12 empty] | 19.9 | 2
222
223 | [12 empty] | 11.9 | 8
224 | [12 empty] | 22.5 | 14
225 | [12 empty] | 35 | 13
226 | [12 empty] | 20 | 3
227
228 | [12 empty] | 11.9 | 8
229 | [12 empty] | 22.5 | 14
230 | [12 empty] | 35 | 15
231 | [12 empty] | 20 | 1
232 | [12 empty] | 32.8 | 728
233
234 | [12 empty] | 14 | 16
235 | [12 empty] | 40 | 24
236 | [12 empty] | 19.9 | 2
237
238 | [12 empty] | 14 | 16
239 | [12 empty] | 40 | 24
240 | [12 empty] | 19.9 | 2
241
242 | [12 empty] | 11.9 | 8
243 | [12 empty] | 22.5 | 14
244 | [12 empty] | 35 | 13
245 | [12 empty] | 20 | 3
246
247 | [12 empty] | 11.9 | 8
248 | [12 empty] | 22.5 | 14
249 | [12 empty] | 35 | 15
250 | [12 empty] | 20 | 1
251 | [12 empty] | 32.8 | 1456
252
253 | [12 empty] | 14 | 16
254 | [12 empty] | 40 | 24
255 | [12 empty] | 19.9 | 2
256
257 | [12 empty] | 11.9 | 8
258 | [12 empty] | 22.5 | 14
259 | [12 empty] | 35 | 13
260 | [12 empty] | 20 | 3
261
262 | [12 empty] | 11.9 | 8
263 | [12 empty] | 22.5 | 14
264 | [12 empty] | 35 | 15
265 | [12 empty] | 20 | 1
266 | [12 empty] | 32.8 | 1456
267
268 | [12 empty] | 14 | 16
269 | [12 empty] | 40 | 24
270 | [12 empty] | 19.9 | 2
271
272 | [12 empty] | 11.9 | 8
273 | [12 empty] | 22.5 | 14
274 | [12 empty] | 35 | 13
275 | [12 empty] | 20 | 3
276
277 | [12 empty] | 11.9 | 8
278 | [12 empty] | 22.5 | 14
279 | [12 empty] | 35 | 15
280 | [12 empty] | 20 | 1
281
282
283 | [12 empty] | 14 | 16
284 | [12 empty] | 40 | 24
285 | [12 empty] | 19.9 | 2
286
287 | [12 empty] | 11.9 | 8
288 | [12 empty] | 22.5 | 14
289 | [12 empty] | 35 | 13
290 | [12 empty] | 20 | 3
291
292 | [12 empty] | 11.9 | 8
293 | [12 empty] | 22.5 | 14
294 | [12 empty] | 35 | 15
295 | [12 empty] | 20 | 1
296 | [12 empty] | 32.8 | 728
297
298 | [12 empty] | 14 | 16
299 | [12 empty] | 40 | 24
300 | [12 empty] | 19.9 | 2
301
302 | [12 empty] | 14 | 16
303 | [12 empty] | 40 | 24
304 | [12 empty] | 19.9 | 2
305 | [12 empty] | 32.8 | 42
306
307 | [12 empty] | 11.9 | 8
308 | [12 empty] | 22.5 | 14
309 | [12 empty] | 35 | 13
310 | [12 empty] | 20 | 3
311
312 | [12 empty] | 11.9 | 8
313 | [12 empty] | 22.5 | 14
314 | [12 empty] | 35 | 15
315 | [12 empty] | 20 | 1
316 | [12 empty] | 32.8 | 728
317
318 | [12 empty] | 14 | 16
319 | [12 empty] | 40 | 24
320 | [12 empty] | 19.9 | 2
321 | [12 empty] | 32.8 | 84
322
323 | [12 empty] | 11.9 | 8
324 | [12 empty] | 22.5 | 14
325 | [12 empty] | 35 | 13
326 | [12 empty] | 20 | 3
327
328 | [12 empty] | 11.9 | 8
329 | [12 empty] | 22.5 | 14
330 | [12 empty] | 35 | 15
331 | [12 empty] | 20 | 1
332 | [12 empty] | 32.8 | 728
333
334 | [12 empty] | 14 | 16
335 | [12 empty] | 40 | 24
336 | [12 empty] | 19.9 | 2
337 | [12 empty] | 32.8 | 84
338
339 | [12 empty] | 11.9 | 8
340 | [12 empty] | 22.5 | 14
341 | [12 empty] | 35 | 13
342 | [12 empty] | 20 | 3
343
344 | [12 empty] | 11.9 | 8
345 | [12 empty] | 22.5 | 14
346 | [12 empty] | 35 | 15
347 | [12 empty] | 20 | 1
348 | [12 empty] | 37 | 88
349 | [12 empty] | 88 | 2
350 | [12 empty] | 88 | 1
351
352 | [12 empty] | 37 | 8
353 | [12 empty] | 71 | 4
354
355 | [12 empty] | 11.9 | 3
356 | [12 empty] | 22.5 | 2
357 | [12 empty] | 71 | 4
358 | [12 empty] | 37 | 7
359 | [12 empty] | 11.1 | 91
360
361 | [12 empty] | 37 | 271
362 | [12 empty] | 71 | 24
363 | [12 empty] | 88 | 8
364 | [12 empty] | 37 | 25
365 | [12 empty] | 19.9 | 4
366 | [12 empty] | 19.9 | 15
367 | [12 empty] | 71 | 3
368 | [12 empty] | 37 | 11
369
370 | [12 empty] | 37 | 15
371 | [12 empty] | 71 | 1
372 | [12 empty] | 15 | 2
373
374 | [12 empty] | 11.9 | 10
375 | [12 empty] | 22.5 | 8
376 | [12 empty] | 35 | 7
377 | [12 empty] | 20 | 9
378
379 | [12 empty] | 19.9 | 2
380 | [12 empty] | 23.5 | 1
381 | [12 empty] | 37 | 1
382 | [12 empty] | 37 | 3
383 | [12 empty] | 11.1 | 38
384
385 | [12 empty] | 37 | 132
386 | [12 empty] | 37 | 21
387
388 | [12 empty] | 15 | 3
389 | [12 empty] | 37 | 4
390 | [12 empty] | 45 | 5
391 | [12 empty] | 71 | 1
392 | [12 empty] | 45 | 1
393
394 | [12 empty] | 19.9 | 14
395 | [12 empty] | 19.9 | 6
396 | [12 empty] | 19.9 | 1
397 | [12 empty] | 19.9 | 68
398 | [12 empty] | 50 | 14
399
400 | [12 empty] | 11.9 | 12
401 | [12 empty] | 22.5 | 11
402 | [12 empty] | 35 | 11
403 | [12 empty] | 20 | 9
404
405 | [12 empty] | 11.1 | 28
406 | [12 empty] | 16.5 | 7
407
408 | [12 empty] | 19.9 | 15
409 | [12 empty] | 19.9 | 2
410 | [12 empty] | 53.5 | 10
411
412 | [12 empty] | 11.9 | 4
413 | [12 empty] | 22.5 | 2
414 | [12 empty] | 35 | 3
415 | [12 empty] | 20 | 3
416
417 | [12 empty] | 11.1 | 33
418 | [12 empty] | 71 | 1
419 | [12 empty] | 37 | 21
420
421 | [12 empty] | 19.9 | 15
422 | [12 empty] | 16.5 | 16
423 | [12 empty] | 11.1 | 10
424 | [12 empty] | 11.1 | 2
425
426 | [12 empty] | 15 | 5
427 | [12 empty] | 37 | 6
428
429 | [12 empty] | 11.9 | 12
430 | [12 empty] | 22.5 | 8
431 | [12 empty] | 35 | 8
432 | [12 empty] | 20 | 9
433
434 | [12 empty] | 11.1 | 32
435 | [12 empty] | 19.9 | 9
436 | [12 empty] | 37 | 4
437 | [12 empty] | 16.5 | 9
438
439 | [12 empty] | 37 | 1
440 | [12 empty] | 11.1 | 2
441
442 | [12 empty] | 11.9 | 7
443 | [12 empty] | 22.5 | 4
444 | [12 empty] | 35 | 5
445 | [12 empty] | 20 | 5
446 | [12 empty] | 71 | 47
447
448 | [12 empty] | 11.9 | 6
449 | [12 empty] | 22.5 | 16
450 | [12 empty] | 35 | 13
451 | [12 empty] | 20 | 6
452
453 | [12 empty] | 11.9 | 5
454 | [12 empty] | 22.5 | 11
455 | [12 empty] | 35 | 15
456 | [12 empty] | 20 | 7
457
458 | [12 empty] | 19.9 | 27
459 | [12 empty] | 11.1 | 7
460 | [12 empty] | 22.5 | 4
461
462 | [12 empty] | 19.9 | 8
463 | [12 empty] | 37 | 2
464 | [12 empty] | 11.1 | 1
465
466 | [12 empty] | 19.9 | 13
467 | [12 empty] | 33.1 | 4
468
469 | [12 empty] | 15 | 1
470 | [12 empty] | 37 | 7
471 | [12 empty] | 19.9 | 5
472 | [12 empty] | 19.9 | 4
473
474 | [12 empty] | 19.9 | 8
475 | [12 empty] | 11.1 | 1
476 | [12 empty] | 71 | 1
477 | [12 empty] | 19.9 | 39
478
479 | [12 empty] | 22.5 | 26
480 | [12 empty] | 35 | 41
481 | [12 empty] | 11.9 | 4
482 | [12 empty] | 20 | 1
483
484 | [12 empty] | 37 | 18
485 | [12 empty] | 45 | 1
486 | [12 empty] | 37 | 1
487 | [12 empty] | 11.1 | 6
488 | [12 empty] | 11.1 | 32
489 | [12 empty] | 37 | 1
490 | [12 empty] | 22.5 | 2
491 | [12 empty] | 22.5 | 9
492
493 | [12 empty] | 11.9 | 8
494 | [12 empty] | 22.5 | 14
495 | [12 empty] | 35 | 15
496 | [12 empty] | 20 | 1
497
498 | [12 empty] | 11.9 | 8
499 | [12 empty] | 22.5 | 14
500 | [12 empty] | 35 | 14
501 | [12 empty] | 20 | 2
502
503 | [12 empty] | 11.9 | 8
504 | [12 empty] | 22.5 | 14
505 | [12 empty] | 35 | 13
506 | [12 empty] | 20 | 2
507
508 | [12 empty] | 16 | 91
509 | [12 empty] | 14 | 18
510 | [12 empty] | 19.9 | 5
511
512 | [12 empty] | 16 | 88
513 | [12 empty] | 14 | 18
514 | [12 empty] | 19.9 | 5
515
516 | [12 empty] | 16 | 83
517 | [12 empty] | 14 | 18
518 | [12 empty] | 19.9 | 5
519 | [12 empty] | 37 | 5
520
521 | [12 empty] | 14 | 16
522 | [12 empty] | 40 | 24
523 | [12 empty] | 19.9 | 2
524 | [12 empty] | 71 | 4
525 | [12 empty] | 30 | 30
526 | [12 empty] | 25 | 30
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000

## 変圧器
[8 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% | ○ |  | 1φ3W | 3φ3W | 3φ4W | スコット | その他
[13 empty] | 改修対象 | -25 | 6600 | 22000 | 66000 | その他
変圧器 | [14 empty] | 210-105 | 210 | 420 | 440 | その他
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | 改修 対象 機器 | 設置 年度 | 盤名称 | 用途 | 相 | 電圧[V] |  | 定格 容量 [kVA] | 台数 | 高効率変圧器 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | １次側 （600Vを超え7,000V以下のみ） | ２次側 |  |  | 超高効率 変圧器 | ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ 変圧器 2014 | ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ 変圧器 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
取組状況の程度 |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | －
合計 |  |  |  | 全体 | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 改修対象機器 | － | － | － | 0 | 0 | － | － | －
|  |  |  | 省エネ余地 | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

## 給水ポンプ
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | ○ | △
[14 empty] | 改修対象 | -15
給水ポンプ
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | 改修 対象 機器 | 設置 年度 | 機器記号 | 機器名称 | 種別 |  | 電動機 出力 [kW] | 台数 | 高効率給水ポンプ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 加圧給水 ポンプ ユニット | 揚水 ポンプ |  |  | 推定末端差圧一定ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 永久磁石 （IPM） モータ | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 効率 （IE3） モータ | 高効率 （IE2） モータ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
取組状況の程度 |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | －
合計 |  |  |  | 全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 改修対象機器 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | － | －
|  |  |  | 省エネ余地 | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

## 昇降機
[6 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% | ○ | △
[12 empty] | 改修対象 | -20
昇降機
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | 改修 対象 設備 | 設置 年度 | 号機名 | 種別 |  | 電動機 出力 [kW] | 台数 | エレベーター |  | ｴｽｶﾚｰﾀｰ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | エレベーター | ｴｽｶﾚｰﾀｰ |  |  | VVVF 制御方式 | 電力回生 制御 | 自動運転方式・微速 運転方式 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
取組状況の程度 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | －
合計 |  |  | 全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 改修対象設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  |  | 省エネ余地 | － | － | － | － | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

## 冷凍・冷蔵設備
[7 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ○ | △
[17 empty] | 改修対象 | -10
冷凍・冷蔵設備
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | 改修 対象 機器 | 設置 年度 | 室名称 | 機器記号 | 機器名称 | 種別 | 圧縮機 電動機 出力 [kW] | 台数 | 高効率冷凍・冷蔵設備 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 冷凍庫 |  |  | 冷凍庫 壁面の 高断熱化 | 前室の 導入 | 搬入口近接センサーによる扉の自動開閉化 | 着霜制御 (ﾃﾞﾌﾛｽﾄ) | 圧縮機入口ガス管の断熱化 | 冷却器用ファンの 台数制御 | 圧縮機 ｲﾝﾊﾞｰﾀ 制御 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
取組状況の程度 | [5 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
合計 |  |  |  |  | 全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 改修対象機器 | 0 | 0 | 0 | － | － | － | － | － | － | －
[5 empty] | 省エネ余地 | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60