## 評価書
|  |  |  | トップレベル事業所の認定水準 | ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ | 80 | 点 | 準ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ | 70 | 点 |  |  |  |  | 加点上限 | 20 | 点 | 竣工年 | 2000 | 年 |  | 竣工年による緩和措置 | 2012 | 年
[18 empty] | 準トップレベル事業所の不合格要件の数 | 2 |  |  | 不合格要件の数の緩和措置 | 4
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その１
地球温暖化対策推進状況評価書（第二区分事業所）
| 事業所の概要 | [13 empty] | トップレベル事業所の認定水準を満足しています。
|  | 指定番号 |  | 100001 | [10 empty] | 準トップレベル事業所の認定水準を満足しています。
|  | 事業者の氏名 |  | 東京環境工業株式会社 代表取締役社長 東京 太郎 | [10 empty] | トップレベル事業所等の認定水準を満足していません。
|  | 事業所の名称 |  | 東京環境工業 東京工場 | [14 empty] | 基礎得点 | 最高得点 | 得点率 | 加点
|  | 施設用途 |  | 工 場 | [10 empty] | Ⅰ 一般管理事項 |  |  |  | 9.37 | 10 | 93.7% | 0 | Ⅰ 一般管理事項
|  | 敷地面積 |  | 100000 | ㎡ | 延床面積又は事業所の床面積 |  |  | 100000 | ㎡ | 棟数 | 20 | 棟 |  | Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 |  |  |  | 45.5968 | 60 | 75.99% | 10.3761 | Ⅱ 設備及び 建物の性能に 関する事項
|  | 階数 地上 |  | 2 | 階 |  |  | 竣工年月 | 2000-04-01 | [5 empty] | Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 |  |  |  | 19.6122 | 30 | 65.37% | 4.8047 | Ⅲ 設備及び 事業所の運用に 関する事項
|  | 基準排出量 |  | 25000 | t-CO2/年 | 前年度CO2排出量実績 |  |  | 22500 | t-CO2/年 | 225 | kg-CO2/㎡･年 |  |  | 合計 |  |  |  | 74.579 | 100 | 74.58% | 15.1808
[6 empty] | 前年度一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量実績 |  |  | 450000 | GJ/年 | 4500 | MJ/㎡･年
| 総合評価結果 | [17 empty] | 基礎得点 | 最高得点 | 得点率 | 加点
|  | 基礎得点 |  | 74.5 | 点 判 定 |  | ◎ | トップレベル事業所の認定水準を満足しています。 | [6 empty] | Ⅰ 一般管理事項 |  |  |  | 9.37 | 10 | 93.7% | 0 |  | Ⅰ 一般管理事項
|  | 総合得点 |  | 89.7 | 点 不合格要件の数 |  | 0 | [7 empty] | Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 1.ユーティリティ設備等の省エネルギー性能 |  |  | 24.9238 | 28.895 | 86.26% | 5.0175 | 1. | Ⅱ1. ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ設備等の省ｴﾈﾙｷﾞｰ性能
[16 empty] | 2.建築設備の省エネルギー性能 |  |  | 6.9348 | 8.4761 | 81.82% | 2.2803 | 2. | Ⅱ2. 建築設備の省ｴﾈﾙｷﾞｰ性能
[16 empty] | 3.建物の省エネルギー性能 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0.17604 | 3. | Ⅱ3. 建物の省ｴﾈﾙｷﾞｰ性能
[16 empty] | 4.再生可能エネルギー・未利用エネルギーシステムの導入 | [5 empty] | 1.4751 | 4. | Ⅱ4. 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ・未利用ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑの導入
[16 empty] | 5.生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能 |  |  | 13.7383 | 22.6289 | 60.71% | 1.4272 | 5. | Ⅱ5. 生産・プラント・特殊設備の省ｴﾈﾙｷﾞｰ性能
[15 empty] | Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 1.ユーティリティ設備等の運用管理 |  |  | 10.1251 | 17.3237 | 58.45% | 3.2254 | 1. | Ⅲ1. ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ設備等の運用管理
[16 empty] | 2.ユーティリティ設備等の保守管理 |  |  | 1.237 | 1.24 | 99.76% | 0 | 2. | Ⅲ2. ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ設備等の保守管理
[16 empty] | 3.建築設備の運用管理 |  |  | 3.7799 | 4.3094 | 87.71% | 1.4046 | 3. | Ⅲ3. 建築設備の運用管理
[16 empty] | 4.建築設備の保守管理 |  |  | 0.20663 | 0.23934 | 86.33% | 0.026168 | 4. | Ⅲ4. 建築設備の保守管理
[16 empty] | 5.生産・プラント・特殊設備の運用管理 |  |  | 3.8345 | 6.4585 | 59.37% | 0.14847 | 5. | Ⅲ5. 生産・プラント・特殊設備の運用管理
[16 empty] | 6.生産・プラント・特殊設備の保守管理 |  |  | 0.42904 | 0.42904 | 100% | 0 | 6. | Ⅲ6. 生産・プラント・特殊設備の保守管理
要求事項別の評価結果
| Ⅰ 一般管理事項 | [17 empty] | 基礎得点 | 最高得点 | 得点率 | 加点
|  | 1. CO2削減推進体制の整備 | [12 empty] | Ⅰ 一般管理事項 | 1. CO2削減推進体制の整備 |  |  | 0.94 | 1 | 94% | 0 | 1.
|  | 2. 図面、管理標準等の整備 | [13 empty] | 2. 図面、管理標準等の整備 |  |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 2.
|  | 3. 主要設備等に関する計測・計量及び記録 | [13 empty] | 3. 主要設備等に関する計測・計量及び記録 |  |  | 2.52 | 3 | 84% | 0 | 3.
|  | 4. エネルギー消費量・CO2排出量の管理 | [13 empty] | 4. エネルギー消費量・CO2排出量の管理 |  |  | 4.41 | 4.5 | 98% | 0 | 4.
|  | 5. 保守・点検の管理 | [13 empty] | 5. 保守・点検の管理 |  |  | 0.5 | 0.5 | 100% |  | 5.
[15 empty] | Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 1.ユーティリティ設備等の省エネルギー性能 | a. 蒸気供給設備 |  | 5.1012 | 5.1012 | 100% | 1.3728 | 1a.
| Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | [15 empty] | b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備 |  | 15.6528 | 19.3016 | 81.1% | 2.4649 | 1b.
|  | 1.ユーティリティ設備の省エネルギー性能 | [14 empty] | e. 圧縮空気供給設備 |  | 0.25624 | 0.56333 | 45.49% | 0.07511 | 1e.
|  |  | a. 蒸気供給設備 | [13 empty] | その他 |  | 3.9135 | 3.9288 | 99.61% | 1.1046 | 1c.d.f.
|  |  | b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備 | [12 empty] | 2.建築設備の省エネルギー性能 | a. 空調・換気設備 |  | 1.2355 | 1.5447 | 79.98% | 1.0617 | 2a.
|  |  | e. 圧縮空気供給設備 | [13 empty] | b. 照明設備 |  | 3.761 | 4.9252 | 76.36% | 0.68539 | 2b.
|  |  | その他（c.d.f.） | [13 empty] | その他 |  | 1.9382 | 2.0062 | 96.61% | 2.1843 | 2c.-e. 3.4.
|  | 2.建築設備の省エネルギー性能他 | [13 empty] | 5.生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能 | 燃料及び熱（5a.-d.） |  | 2.1067 | 3.2365 | 65.09% | 0.17657 | 5a.-d.
|  |  | a. 空調・換気設備 | [13 empty] | 電気（5e.） |  | 7.8277 | 14.9085 | 52.51% | 0.26858 | 5e.
|  |  | b. 照明設備 | [13 empty] | 特殊設備他（5f.-j.） |  | 3.8039 | 4.484 | 84.83% | 0.98209 | 5f.-j.
|  |  | その他（2c.-e. 3. 4.） | [11 empty] | Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 1.ユーティリティ設備等の運用管理 | a. 蒸気供給設備 |  | 1.7483 | 2.6372 | 66.29% | 0 | 1a.
|  | 5.生産・プラント・特殊設備の省ｴﾈﾙｷﾞｰ性能 | [14 empty] | b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備 |  | 6.2181 | 12.5277 | 49.63% | 3.109 | 1b.
|  |  | 燃料及び熱（5a.-d.） | [13 empty] | e. 圧縮空気供給設備 |  | 0.35964 | 0.35964 | 100% | 0 | 1e.
|  |  | 電気（5e.） | [13 empty] | その他 |  | 1.7991 | 1.7991 | 100% | 0.11636 | 1c.d.f.
|  |  | 特殊設備他（5f.-j.） | [12 empty] | 2.ユーティリティ設備等の保守管理 |  |  | 1.237 | 1.24 | 99.76% | 0 | 2.
[16 empty] | 3.建築設備の運用管理 | a. 空調・換気設備 |  | 1.2808 | 1.4178 | 90.33% | 0.33984 | 3a.
| Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | [15 empty] | b. 照明設備 |  | 2.4173 | 2.8098 | 86.03% | 0.039252 | 3b.
|  | 1.ユーティリティ設備の運用管理 | [14 empty] | その他 |  | 0.081806 | 0.081806 | 100% | 1.0255 | 3c.-e.
|  |  | a. 蒸気供給設備 | [12 empty] | 4.建築設備の保守管理 |  |  | 0.20663 | 0.23934 | 86.33% | 0.026168 | 4.
|  |  | b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備 | [12 empty] | 5.生産・プラント・特殊設備の運用管理 | 燃料及び熱（5a.-d.） |  | 1.2776 | 1.5532 | 82.25% | 0.071869 | 5a.-d.
|  |  | e. 圧縮空気供給設備 | [13 empty] | 電気（5e.） |  | 0.81426 | 1.2619 | 64.53% | 0.076604 | 5e.
|  |  | その他（c.d.f.） | [13 empty] | 特殊設備他（5f.-i.） |  | 1.7426 | 3.6434 | 47.83% | 0 | 5f.-i.
|  | 2.ユーティリティ設備の保守管理 | [13 empty] | 6.生産・プラント・特殊設備の保守管理 |  |  | 0.42904 | 0.42904 | 100% | 0 | 6.
3.建築設備の運用管理
a. 空調・換気設備
b. 照明設備
その他（3c.-e. ）
4.建築設備の保守管理
5.生産・プラント・特殊設備の運用管理
燃料及び熱（5a.-d.）
電気（5e.）
特殊設備他（5f.-j.）
6.生産・プラント・特殊設備の保守管理
特記事項
（日本工業規格Ａ列４番）
[15 empty] | Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 1.ユーティリティ設備等の省エネルギー性能 | a. 蒸気供給設備 |  | 5.1012 | 5.1012 | 100% | 1.3728 | 1a.
[17 empty] | b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備 |  | 15.6528 | 19.3016 | 81.1% | 2.4649 | 1b.
[17 empty] | c. コージェネレーション設備 |  |  |  |  | 0.34693 | 1c.
[17 empty] | d. 受変電設備、配電設備 |  | 3.7757 | 3.7757 | 100% | 0.63591 | 1d.
[17 empty] | e. 圧縮空気供給設備 |  | 0.25624 | 0.56333 | 45.49% | 0.07511 | 1e.
[17 empty] | f. 給排水・給湯設備、排水処理設備 |  | 0.13783 | 0.15314 | 90% | 0.12176 | 1f.
[16 empty] | 2.建築設備の省エネルギー性能 | a. 空調・換気設備 |  | 1.2355 | 1.5447 | 79.98% | 1.0617 | 2a.
[17 empty] | b. 照明設備 |  | 3.761 | 4.9252 | 76.36% | 0.68539 | 2b.
[17 empty] | c. 衛生設備 |  | 0.26954 | 0.33692 | 80% | 0.52682 | 2c.
[17 empty] | d. 昇降機設備 |  | 0.088227 | 0.0888 | 99.35% | 0.0063592 | 2d.
[17 empty] | e. その他 |  | 1.5805 | 1.5805 | 100% | 0 | 2e.
[16 empty] | 3.建物の省エネルギー性能 | a. 建物外皮 |  |  |  |  | 0.17604 | 3a.
[17 empty] | b. 自然エネルギーの利用 |  |  |  |  | 0 | 3b.
[16 empty] | 4.再生可能エネルギー・未利用エネルギーシステムの導入 | [5 empty] | 1.4751 | 4.
[15 empty] | Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 1.ユーティリティ設備等の運用管理 | a. 蒸気供給設備 |  | 1.7483 | 2.6372 | 66.29% | 0 | 1a.
[17 empty] | b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備 |  | 6.2181 | 12.5277 | 49.63% | 3.109 | 1b.
[17 empty] | c. コージェネレーション設備 |  | 0.14384 | 0.14384 | 100% |  | 1c.
[17 empty] | d. 受変電設備、配電設備 |  | 1.5098 | 1.5098 | 100% | 0 | 1d.
[17 empty] | e. 圧縮空気供給設備 |  | 0.35964 | 0.35964 | 100% | 0 | 1e.
[17 empty] | f. 給排水・給湯設備、排水処理設備 |  | 0.14545 | 0.14545 | 100% | 0.11636 | 1f.
[16 empty] | 2.ユーティリティ設備等の保守管理 | a. 蒸気供給設備 |  | 0.29632 | 0.29632 | 100% | 0 | 2a.
[17 empty] | b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備 |  | 0.92519 | 0.92519 | 100% | 0 | 2b.
[17 empty] | c. コージェネレーション設備 |  | 0.0095892 | 0.0095892 | 100% |  | 2c.
[17 empty] | e. 圧縮空気供給設備 |  | 0.0059445 | 0.0089168 | 66.67% | 0 | 2e.
[16 empty] | 3.建築設備の運用管理 | a. 空調・換気設備 |  | 1.2808 | 1.4178 | 90.33% | 0.33984 | 3a.
[17 empty] | b. 照明設備 |  | 2.4173 | 2.8098 | 86.03% | 0.039252 | 3b.
[17 empty] | c. 衛生設備 |  |  |  |  | 0.98511 | 3c.
[17 empty] | d. 昇降機設備 |  |  |  |  | 0 | 3d.
[17 empty] | e. その他 |  | 0.081806 | 0.081806 | 100% | 0.040429 | 3e.
[16 empty] | 4.建築設備の保守管理 | a. 空調・換気設備 |  | 0.20663 | 0.20663 | 100% | 0 | 4a.
[17 empty] | b. 照明設備 |  | 0 | 0.03271 | 0% | 0.026168 | 4b.
[15 empty] | Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 5.生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能 | a.燃料の燃焼 |  | 1.3255 | 1.6568 | 80% | 0 | 5a.
[17 empty] | b.加熱及び冷却並びに伝熱の性能 |  | 0.18918 | 0.23648 | 80% | 0 | 5b.
[17 empty] | c.排熱回収 |  | 0.1326 | 0.66302 | 20% |  | 5c.
[17 empty] | d.断熱・保温 |  | 0.4594 | 0.68012 | 67.55% | 0.17657 | 5d.
[17 empty] | e.電動力応用設備・電気加熱設備 |  | 7.8277 | 14.9085 | 52.51% | 0.26858 | 5e.
[17 empty] | f.特殊空調設備 |  | 1.1867 | 1.1867 | 100% | 0.98209 | 5f.
[17 empty] | g.特殊排気設備 |  | 2.2194 | 2.2194 | 100% | 0 | 5g.
[17 empty] | h.純水供給設備 |  | 0.39777 | 1.0778 | 36.9% | 0 | 5h.
[17 empty] | i. 場内輸送設備 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5i.
[17 empty] | j.追加評価事項 |  |  |  |  | 0 | 5j.
[15 empty] | Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 5.生産・プラント・特殊設備の運用管理 | a.燃料の燃焼 |  | 0.52894 | 0.65488 | 80.77% | 0 | 5a.
[17 empty] | b.加熱及び冷却並びに伝熱の性能 |  | 0.54784 | 0.6227 | 87.98% | 0.071869 | 5b.
[17 empty] | c.排熱回収 |  | 0.12594 | 0.12594 | 100% |  | 5c.
[17 empty] | d.断熱・保温 |  | 0.074864 | 0.14973 | 50% |  | 5d.
[17 empty] | e.電動力応用設備・電気加熱設備 |  | 0.81426 | 1.2619 | 64.53% | 0.076604 | 5e.
[17 empty] | f.特殊空調設備 |  | 0.69954 | 0.69954 | 100% | 0 | 5f.
[17 empty] | g.特殊排気設備 |  | 0.96184 | 2.5376 | 37.9% | 0 | 5g.
[17 empty] | h.純水供給設備 |  | 0.081242 | 0.40621 | 20% | 0 | 5h.
[17 empty] | i. 場内輸送設備 |  |  | 0 | 0% | 0 | 5i.
[16 empty] | 6.生産・プラント・特殊設備の保守管理 | a.燃料燃焼設備 |  | 0.025188 | 0.025188 | 100% |  | 6a.
[17 empty] | b.加熱及び冷却並びに伝熱の性能 |  | 0.029946 | 0.029946 | 100% |  | 6b.
[17 empty] | c.排熱回収 |  | 0.025188 | 0.025188 | 100% |  | 6c.
[17 empty] | d.断熱・保温 |  | 0.059891 | 0.059891 | 100% | 0 | 6d.
[17 empty] | e.電動力応用設備・電気加熱設備 |  | 0.24996 | 0.24996 | 100% |  | 6e.
[17 empty] | f.特殊空調設備 |  | 0.038863 | 0.038863 | 100% |  | 6f.
[15 empty] | Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 5.上水道施設の省エネルギー性能 | a.共通 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5a.
[17 empty] | b.取水・導水工程 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5b.
[17 empty] | c.沈殿・ろ過工程 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5c.
[17 empty] | d.高度浄水工程 |  | 0 | 0 | 0% |  | 5d.
[17 empty] | e.排水処理工程 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5e.
[15 empty] | Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 5.上水道施設の運用管理 | a.共通 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5a.
[17 empty] | b.取水・導水工程 |  | 0 | 0 | 0% |  | 5b.
[17 empty] | c.沈殿・ろ過工程 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5c.
[17 empty] | d.高度浄水工程 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5d.
[17 empty] | e.排水処理工程 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5e.
[16 empty] | 6.上水道施設の保守管理 | a.共通 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5a.
[15 empty] | Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 5.下水道施設の省エネルギー性能 | a.前処理工程 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5a.
[17 empty] | b.水処理工程 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5b.
[17 empty] | c.汚泥処理工程 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5c.
[17 empty] | d.汚泥焼却工程 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5d.
[15 empty] | Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 5.下水道施設の運用管理 | a.前処理工程 |  | 0 | 0 | 0% |  | 5a.
[17 empty] | b.水処理工程 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5b.
[17 empty] | c.汚泥処理工程 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5c.
[17 empty] | d.汚泥焼却工程 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5d.
[16 empty] | 6.下水道施設の保守管理 | e.共通 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5e.
[15 empty] | Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 5.廃棄物処理施設の省エネルギー性能 | a.前処理工程 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5a.
[17 empty] | b.熱処理工程 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5b.
[17 empty] | c.後処理工程 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5c.
[15 empty] | Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 5.廃棄物処理施設の運用管理 | a.前処理工程 |  | 0 | 0 | 0% |  | 5a.
[17 empty] | b.熱処理工程 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5b.
[17 empty] | c.後処理工程 |  | 0 | 0 | 0% |  | 5c.
[16 empty] | 6.廃棄物処理施設の保守管理 | d.共通 |  | 0 | 0 | 0% |  | 5d.
Ⅰ 一般管理事項
Ⅱ 設備及び建物の
性能に関する事項
Ⅲ 設備及び事業所の
運用に関する事項

## メイン
色欄については、プルダウンメニューから選択
色欄については、数値・コメントを記入
地球温暖化対策推進状況評価ツール（第二区分事業所）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その２
| 評価・検証の概要 | [6 empty] | 認定申請 | 2019 |  |  |  |  | Ver.Ⅱ2019 |  | 認定申請 | 報告 | 2019 | 0
|  | 評価日 |  | 2019-06-01
|  | 評価者 | 会社名等
所属
|  |  | 氏名 | 東京 次郎
|  | 検証日 |  | 2017-08-01
|  | 検証者 | 会社名等
所属
|  |  | 氏名 | 日本 花子
事業所の概要
|  | 指定番号 |  | 100001 | [7 empty] | 評価No. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 地球温暖化対策 事業者の氏名 |  | 東京環境工業株式会社 代表取締役社長 東京 太郎
|  | 事業所の名称 |  | 東京環境工業 東京工場
|  | 主たる用途 |  | 工 場
|  | 敷地面積 |  | 100000 | ㎡ | 延床面積又は事業所の床面積 |  |  | 100000 | ㎡ | 棟数 | 20 | 棟 |  |  | 工 場 | 上水道施設 | 下水道施設 | 廃棄物処理施設 | 発電所 | 発電所（熱供給施設併設） | その他
|  | 階数 地上 |  | 2 | 階 |  |  | 竣工年月 | 2000-04-01 | [6 empty] | 1: 2000-04-01
|  | 基準排出量 |  | 25000 | t-CO2/年 | 前年度CO2排出量実績 |  |  | 22500 | t-CO2/年 | 225 | kg-CO2/㎡･年
[6 empty] | 前年度一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量実績 |  |  | 450000 | GJ/年 | 4500 | MJ/㎡･年
| 用途別床面積 | [5 empty] | ※ 床面積は各用途の共用部分を含んだ面積とし、複合用途の場合は全体共用面積 を各用途の面積比で按分したものを各用途の面積に加えた数値とする。 | [8 empty] | 1: 外皮熱負荷 原単位 [MJ/㎡･年]; 2: 外皮熱負荷 [GJ/年]
|  | 用途名 |  | 含まれる用途 | [7 empty] | 床面積 [㎡] | 床面積 比率 | bar: 3
|  | 事務所 |  | 事務室、会議室、図書室、研究室 等 | [7 empty] | 6500 | 6.5% |  |  | 100 | 650 | 2 | 事務所
|  | 食堂・厨房 |  | 食堂、レストラン、喫茶店、厨房 等 | [7 empty] | 300 | 0.3% |  |  | 100 | 30 | 3 | 食堂・厨房
|  | 電算室 |  | 電算室、サーバー室、コンピューター室、CPU室、マシン室 等 | [7 empty] | 200 | 0.2% |  |  | 100 | 20 | 4 | 電算室
|  | 工場・プラント（空調） |  | 工場、プラント、実験室、試験室 等のうち、大半に空調設備のある建屋 | [7 empty] | 30000 | 30% |  |  | 100 | 3000 | 5 | 工場・プラント（空調）
|  | 工場・プラント（換気） |  | 工場、プラント、実験室、試験室 等のうち、大半が換気設備で空調設備がない建屋、倉庫、ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ 等 | [7 empty] | 60000 | 60% |  |  | － | 0 | 6 | 工場・プラント（換気）
|  | 冷凍・冷蔵庫 |  | 冷凍庫、冷蔵庫、冷凍冷蔵倉庫 等 | [8 empty] | 0% |  |  | 1: 100; 2: 0; 3: 7
|  | 特殊空調室 |  | クリーンルーム、恒温恒湿室、変温室、動物実験室、バイオハザード 等 | [7 empty] | 3000 | 3% |  |  | 100 | 300 | 8 | 特殊空調室
|  | 合 計 | [9 empty] | 100000 | 100% |  |  | 40 | 4000 | 9 | 事務所 食堂・厨房 電算室 工場・プラント（空調） 工場・プラント（換気） 特殊空調室
10
| エネルギー消費先比率 |  |  |  | ※ エネルギー使用量総括表での把握が難しいものについて、計量設備により把握した実績値がある場合は、 採用値の欄に数値を記入してもよい。 | [10 empty] | 1: 100
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ消費先区分 |  | 主なエネルギー消費機器等 | [5 empty] | 実測値 [GJ/年] | 総括表 [GJ/年] | 採用値 [GJ/年] | 採用値
|  | 区分 | 細 目
|  | ユーティリティ設備等 | 蒸気供給 | 蒸気ボイラー等 | [5 empty] | 36488 | 36488 | 36488 | 5.922%
|  |  | 熱 源 | 冷凍機、冷温水機、温水ボイラー 等 | [5 empty] | 118643 | 141264 | 141264 | 22.93%
|  |  | 冷却塔 | 冷却塔 | [6 empty] | 4578 | 4578 | 0.743%
|  |  | 熱搬送 | 空調1次ポンプ、空調2次ポンプ、冷却水ポンプ 等 | [6 empty] | 19670 | 19670 | 3.193%
|  |  | コージェネ | コージェネレーション 等 | [6 empty] | 11808 | 11808 | 1.917%
|  |  | 受変電 | 変圧器、蓄電池 等 | [6 empty] | 18592 | 18592 | 3.018%
|  |  | 圧縮空気 | エアコンプレッサー 等 | [6 empty] | 3660 | 3660 | 0.594%
|  |  | 給排水 | 給水ポンプ 等 | [6 empty] | 3582 | 3582 | 0.5814%
|  |  | 給 湯 | 給湯ボイラー、循環ポンプ、電気温水器、ガス湯沸器 等 | [6 empty] | 40 | 4444 | 0.7213%
|  |  | 排水処理 | 排水処理設備、ブロワ 等 | [6 empty] | 2372 | 2372 | 0.385%
|  | 建築 設備 | 一般ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調 | パッケージ形空調機 等 | [6 empty] | 11481 | 11481 | 1.863%
|  |  | 一般空調機 | 一般空調用空調機、ファンコイルユニット 等 | [6 empty] | 8666.0656 | 8666.0656 | 1.407%
|  |  | 換 気 | 給排気ファン 等 | [6 empty] | 16874 | 16874 | 2.739%
|  |  | 照 明 | 照明器具 等 | [6 empty] | 40279 | 40279 | 6.538%
|  |  | 昇降機 | エレベーター、ダムウェーター、リフト 等 | [6 empty] | 335 | 335 | 0.05437%
|  |  | コンセント | オフィス機器、家電 等 | [6 empty] | 6223 | 6223 | 1.01%
|  |  | 厨 房 | 厨房器具、厨房用パッケージ形空調機、厨房用空調機、厨房用ファン 等 | [6 empty] | 230.9621 | 230.9621 | 0.03749%
|  | 生産・プラント・特殊設備 | 燃料燃焼 | 工業炉、乾燥炉、焼き機 等 | [5 empty] | 31016 | 31015.6 | 31015.6 | 5.034%
|  |  | 熱利用 | 蒸気加熱装置、蒸し器、冷却装置 等 | [6 empty] | 5858.9529 | 5858.9529 | 0.951%
|  |  | 電動力応用 | 成形機、ミキサー、コンベア、ポンプ、ファン、ブロワ 等 | [5 empty] | 121450 | 142514 | 142514 | 23.13%
|  |  | 電気加熱 | 誘導炉、アーク炉、抵抗炉、電気溶接機 等 | [6 empty] | 22775 | 22775 | 3.697%
|  |  | 特殊ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調 | クリーンルーム、恒温恒湿室、変温室、動物実験室用パッケージ形空調機 等 | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  | 特殊空調機 | クリーンルーム、恒温恒湿室、変温室、動物実験室用空調機 等 | [6 empty] | 47855.6 | 47855.6 | 7.767%
|  |  | 冷凍・冷蔵 | 冷凍庫、冷蔵庫 等 | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  | 特殊排気 | 脱臭装置、ＶＯＣ処理装置、スクラバー 等 | [6 empty] | 25200 | 25200 | 4.09%
|  |  | 純水供給 | 純水供給設備、ＲＯ装置 等 | [6 empty] | 10004 | 10004 | 1.624%
|  |  | 輸 送 | フォークリフト、重機、場内専用車両 等 | [6 empty] | 342 | 342 | 0.05551%
|  | 計 | 全 般 | 事業所全体のエネルギー消費量の合計 | [5 empty] | 307597 | 611708.1806 | 616112.1806 | 100% |  |  | 2: 49.93%
|  | 建 物 | 外 皮 | 建物外皮からの熱負荷を処理するためのエネルギー消費量 | [7 empty] | 4000 | 0.6492%
（日本工業規格Ａ列４番）
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | 9: 総括表 |  |  | 生産・プラント・特殊設備
|  | 蒸気供給 | 2: 蒸気ボイラー等; 9: 36488 |  |  | 燃料燃焼 | 工業炉、乾燥炉、焼き機 等
|  | 熱 源 | 2: 冷凍機、冷温水機、温水ボイラー 等; 9: 141264 |  |  | 熱利用 | 蒸気加熱装置、蒸し器、冷却装置 等
|  | 冷却塔 | 2: 冷却塔; 9: 4578 |  |  | 電動力応用 | 成形機、ミキサー、コンベア、ポンプ、ファン、ブロワ 等
|  | 熱搬送 | 2: 空調1次ポンプ、空調2次ポンプ、冷却水ポンプ 等; 9: 19670 |  |  | 電気加熱 | 誘導炉、アーク炉、抵抗炉、電気溶接機 等
|  | コージェネ | 2: コージェネレーション 等; 9: 11808 |  |  | 特殊ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調 | クリーンルーム、恒温恒湿室、変温室、動物実験室用パッケージ形空調機 等
|  | 受変電 | 2: 変圧器、蓄電池 等; 9: 18592 |  |  | 特殊空調機 | クリーンルーム、恒温恒湿室、変温室、動物実験室用空調機 等
|  | 圧縮空気 | 2: エアコンプレッサー 等; 9: 3660 |  |  | 冷凍・冷蔵 | 冷凍庫、冷蔵庫 等
|  | 給排水 | 2: 給水ポンプ 等; 9: 3582 |  |  | 特殊排気 | 脱臭装置、ＶＯＣ処理装置、スクラバー 等
|  | 給 湯 | 2: 給湯ボイラー、循環ポンプ、電気温水器、ガス湯沸器 等; 9: 40 |  |  | 純水供給 | 純水供給設備、ＲＯ装置 等
|  | 排水処理 | 2: 排水処理設備、ブロワ 等; 9: 2372 |  |  | 輸 送 | フォークリフト、重機、場内専用車両 等
|  | 一般ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調 | 2: パッケージ形空調機 等; 9: 11481 |  |  | 燃焼・熱利用
|  | 一般空調機 | 2: 一般空調用空調機、ファンコイルユニット 等; 9: 8666.0656 |  |  | 電気使用
|  | 換 気 | 2: 給排気ファン 等; 9: 16874 |  |  | 特殊空調
|  | 照 明 | 2: 照明器具 等; 9: 40279 |  |  | 上水道施設
|  | 昇降機 | 2: エレベーター、ダムウェーター、リフト 等; 9: 335 |  |  | 取水・導水 | ポンプ設備、除塵機 等
|  | コンセント | 2: オフィス機器、家電 等; 9: 6223 |  |  | 沈 殿 | 凝集池設備、沈殿設備、攪拌装置、掻き寄せ機 等
|  | 厨 房 | 2: 厨房器具、厨房用パッケージ形空調機、厨房用空調機、厨房用ファン 等; 9: 230.9621 |  |  | ろ 過 | ろ過池設備、膜ろ過設備 等
|  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調 | [13 empty] | 高度浄水 | オゾン処理設備、粒状活性炭ろ過池設備 等
|  | 空調機 | [13 empty] | 汚泥濃縮 | 汚泥濃縮設備 等
|  | 一般空調 | [13 empty] | 汚泥脱水 | 汚泥脱水設備 等
|  | 燃料燃焼 | 2: 工業炉、乾燥炉、焼き機 等; 9: 31015.6 |  |  | 送水・配水 | 送水・配水施設 等
|  | 熱利用 | 2: 蒸気加熱装置、蒸し器、冷却装置 等; 9: 5858.9529 |  |  | 上水道ポンプ
|  | 電動力応用 | 2: 成形機、ミキサー、コンベア、ポンプ、ファン、ブロワ 等; 9: 142514 |  |  | 下水道施設
|  | 電気加熱 | 2: 誘導炉、アーク炉、抵抗炉、電気溶接機 等; 9: 22775 |  |  | 主ポンプ | 沈砂池設備、主ポンプ設備、スクリーン 等
|  | 特殊ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調 | 2: クリーンルーム、恒温恒湿室、変温室、動物実験室用パッケージ形空調機 等; 9: 0 |  |  | 沈殿池 | 最初沈殿池設備、最終沈殿池設備、掻き寄せ機、汚泥ポンプ 等
|  | 特殊空調機 | 2: クリーンルーム、恒温恒湿室、変温室、動物実験室用空調機 等; 9: 47855.6 |  |  | 反応タンク | 反応タンク設備、送風機、散気装置、攪拌機 等
|  | 冷凍・冷蔵 | 2: 冷凍庫、冷蔵庫 等; 9: 0 |  |  | 高度処理 | 高度処理設備、消毒設備、砂ろ過装置、生物膜ろ過装置 等
|  | 特殊排気 | 2: 脱臭装置、ＶＯＣ処理装置、スクラバー 等; 9: 25200 |  |  | 汚泥濃縮 | 汚泥濃縮設備 等
|  | 純水供給 | 2: 純水供給設備、ＲＯ装置 等; 9: 10004 |  |  | 汚泥消化 | 汚泥消化タンク設備 等
|  | 輸 送 | 2: フォークリフト、重機、場内専用車両 等; 9: 342 |  |  | 汚泥脱水 | 汚泥脱水設備、脱水機 等
[16 empty] | 汚泥焼却 | 汚泥焼却設備、汚泥溶融設備、焼却炉、熱回収設備 等
廃棄物処理施設
[16 empty] | 乾 燥 | 乾燥設備、乾燥機 等
[16 empty] | 受入供給 | 受入供給設備、ごみ投入扉、ごみクレーン 等
[16 empty] | 燃 焼 | 焼却設備、ガス化溶融設備 等
[16 empty] | 灰溶融 | 灰溶融設備、燃料式溶融炉、電気式溶融炉 等
[16 empty] | ガス冷却 | ガス冷却設備、排熱ボイラー 等
[16 empty] | 通 風 | 通風設備、送風機、空気予熱器 等
[16 empty] | 排ガス処理 | 排ガス処理設備、集塵装置、触媒反応塔、空気加熱器 等
[16 empty] | 灰出し | 灰出し設備、コンベア、飛灰固化装置、脱塩素化装置、灰クレーン 等
Note on P34: 原則として、床面積の合計の欄の数値が、延床面積又は事業所の床面積の欄の数値と等しくなるように記入する。
Note on Q23: 地球温暖化対策推進状況評価ツール（第一区分事業所）【複数エネルギー管理責任者用】を使用する場合のみ記入する。

## エネルギー使用量総括表
|  |  |  | 色欄については、プルダウンメニューから選択 | [12 empty] | 工 場
色欄については、数値・コメントを記入
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その３
エネルギー使用量総括表
| No. | 管理区分 |  | 設備・機器 種類・容量・台数等 |  |  |  | エネルギー使用量 |  |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ 使用割合 | エネルギー 消費先区分 | 調書
[8 empty] | 燃料 | 電気 | 熱 | 合 計
[8 empty] | [GJ/年] | [MWh/年] | [GJ/年] | [GJ/年]
| 事業所全体合計 | [6 empty] | 127186 | 35237 | - | - | -
| 合 計 | [6 empty] | 103911.5621 | 50357.599 | 16306.6185 | 611708.1806 | 100%
| 1 | 第１工場 |  | 機械加工設備 |  |  |  |  | 4967.2131 |  | 48480 | 7.925% | 電動力応用 | ○
| 2 | 第１工場 |  | 乾燥炉 蒸気 | [5 empty] | 3377.7049 | 3377.7049 | 0.5522% | 熱利用 | ○
| 3 | 第１工場 |  | 電気炉 |  |  |  |  | 675.541 |  | 6593 | 1.078% | 電気加熱 | ○
| 4 | 第１工場 |  | パッケージ形空調機 |  |  |  |  | 555.7377 |  | 5424 | 0.8867% | 一般ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調 | ○
| 5 | 第１工場 |  | 給排気ファン |  |  |  |  | 1525.8197 |  | 14892 | 2.434% | 換 気 | ○
| 6 | 第１工場 |  | 照明器具 |  |  |  |  | 2483.6066 |  | 24240 | 3.963% | 照 明 | ○
| 7 | 第１工場 |  | オフィス機器 |  |  |  |  | 248.3607 |  | 2424 | 0.3963% | コンセント
| 8 | [9 empty] | 0
| 9 | 第２工場 |  | 塗装前処理工程 蒸気 | [5 empty] | 2481.248 | 2481.248 | 0.4056% | 熱利用 | ○
| 10 | 第２工場 |  | 塗装前処理工程 |  |  |  |  | 531.696 |  | 5189 | 0.8483% | 電動力応用 | ○
| 11 | 第２工場 |  | 電着塗装ライン |  |  |  |  | 1329.24 |  | 12973 | 2.121% | 電気加熱 | ○
| 12 | 第２工場 |  | 塗装乾燥炉 ガス |  |  |  | 31015.6 |  |  | 31015.6 | 5.07% | 燃料燃焼 | ○
| 13 | 第２工場 |  | 塗装乾燥炉 通風装置他 |  |  |  |  | 1152.008 |  | 11244 | 1.838% | 電動力応用 | ○
| 14 | 第２工場 |  | 塗装ブース |  |  |  |  | 4430.8 |  | 43245 | 7.07% | 電動力応用 | ○
| 15 | 第２工場 |  | 空気熱源ヒートポンプユニット 10台 |  |  |  |  | 996 |  | 9721 | 1.589% | 熱 源 | ○
| 16 | 第２工場 |  | 空調用ポンプ |  |  |  |  | 138.9773 |  | 1356 | 0.2217% | 熱搬送 | ○
| 17 | 第２工場 |  | 塗装ブース用空調機 |  |  |  |  | 1772.32 | 8861.6 | 26159.6 | 4.276% | 特殊空調機 | ○
| 18 | 第３工場 |  | 塗装用排気ファン |  |  |  |  | 531.696 |  | 5189 | 0.8483% | 電動力応用 | ○
| 19 | 第３工場 |  | 蓄熱燃焼式脱臭装置 |  |  |  | 25200 |  |  | 25200 | 4.12% | 特殊排気 | ○
| 20 | 第２工場 |  | 一般空調用空調機 |  |  |  |  | 725.4098 | 1586.0656 | 8666.0656 | 1.417% | 一般空調機 | ○
| 21 | 第２工場 |  | 照明器具 |  |  |  |  | 1241.8033 |  | 12120 | 1.981% | 照 明 | ○
| 22 | 第２工場 |  | オフィス機器 |  |  |  |  | 124.1803 |  | 1212 | 0.1981% | コンセント
| 23 | [9 empty] | 0
| 24 | 第３工場 |  | クリーンルーム用空調機 |  |  |  |  | 2222.9508 |  | 21696 | 3.547% | 特殊空調機 | ○
| 25 | 第３工場 |  | 生産装置 |  |  |  |  | 2988.4637 |  | 29167 | 4.768% | 電動力応用 | ○
| 26 | 第３工場 |  | 生産装置 電気炉 |  |  |  |  | 328.731 |  | 3208 | 0.5244% | 電気加熱 | ○
| 27 | 第３工場 |  | 照明器具 |  |  |  |  | 124.1803 |  | 1212 | 0.1981% | 照 明 | ○
| 28 | 第３工場 |  | オフィス機器 |  |  |  |  | 12.418 |  | 121 | 0.01978% | コンセント
| 29 | [9 empty] | 0
| 30 | ユーティリティ |  | 貫流ボイラー 2t/h×5台 |  |  |  | 36000 | 50 |  | 36488 | 5.965% | 蒸気供給 | ○
| 31 | ユーティリティ |  | 直焚吸収冷温水機 450RT×3台 |  |  |  | 7659 | 30 |  | 7952 | 1.3% | 熱 源 | ○
| 32 | ユーティリティ |  | ターボ冷凍機 450RT×1台 |  |  |  |  | 12663 |  | 123591 | 20.2% | 熱 源 | ○
| 33 | ユーティリティ |  | 冷却塔 |  |  |  |  | 469.1074 |  | 4578 | 0.7484% | 冷却塔 | ○
| 34 | ユーティリティ |  | 空調用ポンプ |  |  |  |  | 1876.4297 |  | 18314 | 2.994% | 熱搬送 | ○
| 35 | ユーティリティ |  | ガスエンジンコージェネ 400kW×2台 |  |  |  | 4000 | 800 |  | 11808 | 1.93% | コージェネ | ○
| 36 | ユーティリティ |  | 受変電設備ロス |  |  |  |  | 1904.9077 |  | 18592 | 3.039% | 受変電 | ○
| 37 | ユーティリティ |  | エアコンプレッサー 5台 |  |  |  |  | 375 |  | 3660 | 0.5983% | 圧縮空気 | ○
| 38 | ユーティリティ |  | 給水ポンプ |  |  |  |  | 367 |  | 3582 | 0.5856% | 給排水 | ○
| 39 | ユーティリティ |  | 排水処理施設 |  |  |  |  | 243 |  | 2372 | 0.3878% | 排水処理 | ○
| 40 | ユーティリティ |  | 純水供給装置 |  |  |  |  | 1025 |  | 10004 | 1.635% | 純水供給 | ○
| 41 | ユーティリティ |  | 給排気ファン |  |  |  |  | 118 |  | 1152 | 0.1883% | 換 気 | ○
| 42 | [9 empty] | 0
| 43 | 事務棟他 |  | パッケージ形空調機 |  |  |  |  | 620.5738 |  | 6057 | 0.9902% | 一般ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調 | ○
| 44 | 事務棟他 |  | 給排気ファン |  |  |  |  | 85.123 |  | 831 | 0.1358% | 換 気 | ○
| 45 | 事務棟他 |  | 照明器具 |  |  |  |  | 277.3361 |  | 2707 | 0.4425% | 照 明 | ○
| 46 | 事務棟他 |  | パソコン・OA機器 |  |  |  |  | 252.623 |  | 2466 | 0.4031% | コンセント
| 47 | 事務棟他 |  | 電気給湯器 |  |  |  |  | 4.1189 |  | 40 | 0.006539% | 給 湯 | ○
| 48 | 事務棟他 |  | エレベーター |  |  |  |  | 34.3238 |  | 335 | 0.05476% | 昇降機 | ○
| 49 | 事務棟他 |  | 厨房機器・厨房用空調・換気 |  |  |  | 36.9621 | 19.9027 |  | 230.9621 | 0.03776% | 厨 房
| 50 | 事務棟他 |  | フォークリフト |  |  |  |  | 35 |  | 342 | 0.05591% | 輸 送 | ○
| 51 | [9 empty] | 0
| 52 | [9 empty] | 0
| 53 | [9 empty] | 0
| 54 | [9 empty] | 0
| 55 | [9 empty] | 0
| 56 | [9 empty] | 0
| 57 | [9 empty] | 0
| 58 | [9 empty] | 0
| 59 | [9 empty] | 0
| 60 | [9 empty] | 0
| 61 | [9 empty] | 0
| 62 | [9 empty] | 0
| 63 | [9 empty] | 0
| 64 | [9 empty] | 0
| 65 | [9 empty] | 0
| 66 | [9 empty] | 0
| 67 | [9 empty] | 0
| 68 | [9 empty] | 0
| 69 | [9 empty] | 0
| 70 | [9 empty] | 0
| 71 | [9 empty] | 0
| 72 | [9 empty] | 0
| 73 | [9 empty] | 0
| 74 | [9 empty] | 0
| 75 | [9 empty] | 0
| 76 | [9 empty] | 0
| 77 | [9 empty] | 0
| 78 | [9 empty] | 0
| 79 | [9 empty] | 0
| 80 | [9 empty] | 0
| 81 | [9 empty] | 0
| 82 | [9 empty] | 0
| 83 | [9 empty] | 0
| 84 | [9 empty] | 0
| 85 | [9 empty] | 0
| 86 | [9 empty] | 0
| 87 | [9 empty] | 0
| 88 | [9 empty] | 0
| 89 | [9 empty] | 0
| 90 | [9 empty] | 0
| 91 | [9 empty] | 0
| 92 | [9 empty] | 0
| 93 | [9 empty] | 0
| 94 | [9 empty] | 0
| 95 | [9 empty] | 0
| 96 | [9 empty] | 0
| 97 | [9 empty] | 0
| 98 | [9 empty] | 0
| 99 | [9 empty] | 0
| 100 | [9 empty] | 0
| 101 | [9 empty] | 0
| 102 | [9 empty] | 0
| 103 | [9 empty] | 0
| 104 | [9 empty] | 0
| 105 | [9 empty] | 0
| 106 | [9 empty] | 0
| 107 | [9 empty] | 0
| 108 | [9 empty] | 0
| 109 | [9 empty] | 0
| 110 | [9 empty] | 0
| 111 | [9 empty] | 0
| 112 | [9 empty] | 0
| 113 | [9 empty] | 0
| 114 | [9 empty] | 0
| 115 | [9 empty] | 0
| 116 | [9 empty] | 0
| 117 | [9 empty] | 0
| 118 | [9 empty] | 0
| 119 | [9 empty] | 0
| 120 | [9 empty] | 0
| 121 | [9 empty] | 0
| 122 | [9 empty] | 0
| 123 | [9 empty] | 0
| 124 | [9 empty] | 0
| 125 | [9 empty] | 0
| 126 | [9 empty] | 0
| 127 | [9 empty] | 0
| 128 | [9 empty] | 0
| 129 | [9 empty] | 0
| 130 | [9 empty] | 0
| 131 | [9 empty] | 0
| 132 | [9 empty] | 0
| 133 | [9 empty] | 0
| 134 | [9 empty] | 0
| 135 | [9 empty] | 0
| 136 | [9 empty] | 0
| 137 | [9 empty] | 0
| 138 | [9 empty] | 0
| 139 | [9 empty] | 0
| 140 | [9 empty] | 0
| 141 | [9 empty] | 0
| 142 | [9 empty] | 0
| 143 | [9 empty] | 0
| 144 | [9 empty] | 0
| 145 | [9 empty] | 0
| 146 | [9 empty] | 0
| 147 | [9 empty] | 0
| 148 | [9 empty] | 0
| 149 | [9 empty] | 0
| 150 | [9 empty] | 0
| 151 | [9 empty] | 0
| 152 | [9 empty] | 0
| 153 | [9 empty] | 0
| 154 | [9 empty] | 0
| 155 | [9 empty] | 0
| 156 | [9 empty] | 0
| 157 | [9 empty] | 0
| 158 | [9 empty] | 0
| 159 | [9 empty] | 0
| 160 | [9 empty] | 0
| 161 | [9 empty] | 0
| 162 | [9 empty] | 0
| 163 | [9 empty] | 0
| 164 | [9 empty] | 0
| 165 | [9 empty] | 0
| 166 | [9 empty] | 0
| 167 | [9 empty] | 0
| 168 | [9 empty] | 0
| 169 | [9 empty] | 0
| 170 | [9 empty] | 0
| 171 | [9 empty] | 0
| 172 | [9 empty] | 0
| 173 | [9 empty] | 0
| 174 | [9 empty] | 0
| 175 | [9 empty] | 0
| 176 | [9 empty] | 0
| 177 | [9 empty] | 0
| 178 | [9 empty] | 0
| 179 | [9 empty] | 0
| 180 | [9 empty] | 0
| 181 | [9 empty] | 0
| 182 | [9 empty] | 0
| 183 | [9 empty] | 0
| 184 | [9 empty] | 0
| 185 | [9 empty] | 0
| 186 | [9 empty] | 0
| 187 | [9 empty] | 0
| 188 | [9 empty] | 0
| 189 | [9 empty] | 0
| 190 | [9 empty] | 0
| 191 | [9 empty] | 0
| 192 | [9 empty] | 0
| 193 | [9 empty] | 0
| 194 | [9 empty] | 0
| 195 | [9 empty] | 0
| 196 | [9 empty] | 0
| 197 | [9 empty] | 0
| 198 | [9 empty] | 0
| 199 | [9 empty] | 0
| 200 | [9 empty] | 0
| 201 | [9 empty] | 0
| 202 | [9 empty] | 0
| 203 | [9 empty] | 0
| 204 | [9 empty] | 0
| 205 | [9 empty] | 0
| 206 | [9 empty] | 0
| 207 | [9 empty] | 0
| 208 | [9 empty] | 0
| 209 | [9 empty] | 0
| 210 | [9 empty] | 0
| 211 | [9 empty] | 0
| 212 | [9 empty] | 0
| 213 | [9 empty] | 0
| 214 | [9 empty] | 0
| 215 | [9 empty] | 0
| 216 | [9 empty] | 0
| 217 | [9 empty] | 0
| 218 | [9 empty] | 0
| 219 | [9 empty] | 0
| 220 | [9 empty] | 0
| 221 | [9 empty] | 0
| 222 | [9 empty] | 0
| 223 | [9 empty] | 0
| 224 | [9 empty] | 0
| 225 | [9 empty] | 0
| 226 | [9 empty] | 0
| 227 | [9 empty] | 0
| 228 | [9 empty] | 0
| 229 | [9 empty] | 0
| 230 | [9 empty] | 0
| 231 | [9 empty] | 0
| 232 | [9 empty] | 0
| 233 | [9 empty] | 0
| 234 | [9 empty] | 0
| 235 | [9 empty] | 0
| 236 | [9 empty] | 0
| 237 | [9 empty] | 0
| 238 | [9 empty] | 0
| 239 | [9 empty] | 0
| 240 | [9 empty] | 0
| 241 | [9 empty] | 0
| 242 | [9 empty] | 0
| 243 | [9 empty] | 0
| 244 | [9 empty] | 0
| 245 | [9 empty] | 0
| 246 | [9 empty] | 0
| 247 | [9 empty] | 0
| 248 | [9 empty] | 0
| 249 | [9 empty] | 0
| 250 | [9 empty] | 0
| 251 | [9 empty] | 0
| 252 | [9 empty] | 0
| 253 | [9 empty] | 0
| 254 | [9 empty] | 0
| 255 | [9 empty] | 0
| 256 | [9 empty] | 0
| 257 | [9 empty] | 0
| 258 | [9 empty] | 0
| 259 | [9 empty] | 0
| 260 | [9 empty] | 0
| 261 | [9 empty] | 0
| 262 | [9 empty] | 0
| 263 | [9 empty] | 0
| 264 | [9 empty] | 0
| 265 | [9 empty] | 0
| 266 | [9 empty] | 0
| 267 | [9 empty] | 0
| 268 | [9 empty] | 0
| 269 | [9 empty] | 0
| 270 | [9 empty] | 0
| 271 | [9 empty] | 0
| 272 | [9 empty] | 0
| 273 | [9 empty] | 0
| 274 | [9 empty] | 0
| 275 | [9 empty] | 0
| 276 | [9 empty] | 0
| 277 | [9 empty] | 0
| 278 | [9 empty] | 0
| 279 | [9 empty] | 0
| 280 | [9 empty] | 0
| 281 | [9 empty] | 0
| 282 | [9 empty] | 0
| 283 | [9 empty] | 0
| 284 | [9 empty] | 0
| 285 | [9 empty] | 0
| 286 | [9 empty] | 0
| 287 | [9 empty] | 0
| 288 | [9 empty] | 0
| 289 | [9 empty] | 0
| 290 | [9 empty] | 0
| 291 | [9 empty] | 0
| 292 | [9 empty] | 0
| 293 | [9 empty] | 0
| 294 | [9 empty] | 0
| 295 | [9 empty] | 0
| 296 | [9 empty] | 0
| 297 | [9 empty] | 0
| 298 | [9 empty] | 0
| 299 | [9 empty] | 0
| 300 | [9 empty] | 0
| 301 | [9 empty] | 0
| 302 | [9 empty] | 0
| 303 | [9 empty] | 0
| 304 | [9 empty] | 0
| 305 | [9 empty] | 0
| 306 | [9 empty] | 0
| 307 | [9 empty] | 0
| 308 | [9 empty] | 0
| 309 | [9 empty] | 0
| 310 | [9 empty] | 0
| 311 | [9 empty] | 0
| 312 | [9 empty] | 0
| 313 | [9 empty] | 0
| 314 | [9 empty] | 0
| 315 | [9 empty] | 0
| 316 | [9 empty] | 0
| 317 | [9 empty] | 0
| 318 | [9 empty] | 0
| 319 | [9 empty] | 0
| 320 | [9 empty] | 0
| 321 | [9 empty] | 0
| 322 | [9 empty] | 0
| 323 | [9 empty] | 0
| 324 | [9 empty] | 0
| 325 | [9 empty] | 0
| 326 | [9 empty] | 0
| 327 | [9 empty] | 0
| 328 | [9 empty] | 0
| 329 | [9 empty] | 0
| 330 | [9 empty] | 0
| 331 | [9 empty] | 0
| 332 | [9 empty] | 0
| 333 | [9 empty] | 0
| 334 | [9 empty] | 0
| 335 | [9 empty] | 0
| 336 | [9 empty] | 0
| 337 | [9 empty] | 0
| 338 | [9 empty] | 0
| 339 | [9 empty] | 0
| 340 | [9 empty] | 0
| 341 | [9 empty] | 0
| 342 | [9 empty] | 0
| 343 | [9 empty] | 0
| 344 | [9 empty] | 0
| 345 | [9 empty] | 0
| 346 | [9 empty] | 0
| 347 | [9 empty] | 0
| 348 | [9 empty] | 0
| 349 | [9 empty] | 0
| 350 | [9 empty] | 0
| 351 | [9 empty] | 0
| 352 | [9 empty] | 0
| 353 | [9 empty] | 0
| 354 | [9 empty] | 0
| 355 | [9 empty] | 0
| 356 | [9 empty] | 0
| 357 | [9 empty] | 0
| 358 | [9 empty] | 0
| 359 | [9 empty] | 0
| 360 | [9 empty] | 0
| 361 | [9 empty] | 0
| 362 | [9 empty] | 0
| 363 | [9 empty] | 0
| 364 | [9 empty] | 0
| 365 | [9 empty] | 0
| 366 | [9 empty] | 0
| 367 | [9 empty] | 0
| 368 | [9 empty] | 0
| 369 | [9 empty] | 0
| 370 | [9 empty] | 0
| 371 | [9 empty] | 0
| 372 | [9 empty] | 0
| 373 | [9 empty] | 0
| 374 | [9 empty] | 0
| 375 | [9 empty] | 0
| 376 | [9 empty] | 0
| 377 | [9 empty] | 0
| 378 | [9 empty] | 0
| 379 | [9 empty] | 0
| 380 | [9 empty] | 0
| 381 | [9 empty] | 0
| 382 | [9 empty] | 0
| 383 | [9 empty] | 0
| 384 | [9 empty] | 0
| 385 | [9 empty] | 0
| 386 | [9 empty] | 0
| 387 | [9 empty] | 0
| 388 | [9 empty] | 0
| 389 | [9 empty] | 0
| 390 | [9 empty] | 0
| 391 | [9 empty] | 0
| 392 | [9 empty] | 0
| 393 | [9 empty] | 0
| 394 | [9 empty] | 0
| 395 | [9 empty] | 0
| 396 | [9 empty] | 0
| 397 | [9 empty] | 0
| 398 | [9 empty] | 0
| 399 | [9 empty] | 0
| 400 | [9 empty] | 0
| 401 | [9 empty] | 0
| 402 | [9 empty] | 0
| 403 | [9 empty] | 0
| 404 | [9 empty] | 0
| 405 | [9 empty] | 0
| 406 | [9 empty] | 0
| 407 | [9 empty] | 0
| 408 | [9 empty] | 0
| 409 | [9 empty] | 0
| 410 | [9 empty] | 0
| 411 | [9 empty] | 0
| 412 | [9 empty] | 0
| 413 | [9 empty] | 0
| 414 | [9 empty] | 0
| 415 | [9 empty] | 0
| 416 | [9 empty] | 0
| 417 | [9 empty] | 0
| 418 | [9 empty] | 0
| 419 | [9 empty] | 0
| 420 | [9 empty] | 0
| 421 | [9 empty] | 0
| 422 | [9 empty] | 0
| 423 | [9 empty] | 0
| 424 | [9 empty] | 0
| 425 | [9 empty] | 0
| 426 | [9 empty] | 0
| 427 | [9 empty] | 0
| 428 | [9 empty] | 0
| 429 | [9 empty] | 0
| 430 | [9 empty] | 0
| 431 | [9 empty] | 0
| 432 | [9 empty] | 0
| 433 | [9 empty] | 0
| 434 | [9 empty] | 0
| 435 | [9 empty] | 0
| 436 | [9 empty] | 0
| 437 | [9 empty] | 0
| 438 | [9 empty] | 0
| 439 | [9 empty] | 0
| 440 | [9 empty] | 0
| 441 | [9 empty] | 0
| 442 | [9 empty] | 0
| 443 | [9 empty] | 0
| 444 | [9 empty] | 0
| 445 | [9 empty] | 0
| 446 | [9 empty] | 0
| 447 | [9 empty] | 0
| 448 | [9 empty] | 0
| 449 | [9 empty] | 0
| 450 | [9 empty] | 0
| 451 | [9 empty] | 0
| 452 | [9 empty] | 0
| 453 | [9 empty] | 0
| 454 | [9 empty] | 0
| 455 | [9 empty] | 0
| 456 | [9 empty] | 0
| 457 | [9 empty] | 0
| 458 | [9 empty] | 0
| 459 | [9 empty] | 0
| 460 | [9 empty] | 0
| 461 | [9 empty] | 0
| 462 | [9 empty] | 0
| 463 | [9 empty] | 0
| 464 | [9 empty] | 0
| 465 | [9 empty] | 0
| 466 | [9 empty] | 0
| 467 | [9 empty] | 0
| 468 | [9 empty] | 0
| 469 | [9 empty] | 0
| 470 | [9 empty] | 0
| 471 | [9 empty] | 0
| 472 | [9 empty] | 0
| 473 | [9 empty] | 0
| 474 | [9 empty] | 0
| 475 | [9 empty] | 0
| 476 | [9 empty] | 0
| 477 | [9 empty] | 0
| 478 | [9 empty] | 0
| 479 | [9 empty] | 0
| 480 | [9 empty] | 0
| 481 | [9 empty] | 0
| 482 | [9 empty] | 0
| 483 | [9 empty] | 0
| 484 | [9 empty] | 0
| 485 | [9 empty] | 0
| 486 | [9 empty] | 0
| 487 | [9 empty] | 0
| 488 | [9 empty] | 0
| 489 | [9 empty] | 0
| 490 | [9 empty] | 0
| 491 | [9 empty] | 0
| 492 | [9 empty] | 0
| 493 | [9 empty] | 0
| 494 | [9 empty] | 0
| 495 | [9 empty] | 0
| 496 | [9 empty] | 0
| 497 | [9 empty] | 0
| 498 | [9 empty] | 0
| 499 | [9 empty] | 0
| 500 | [9 empty] | 0
（日本工業規格Ａ列４番）
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[8 empty] | エネルギー使用量 |  |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ 使用割合
[8 empty] | 燃料 | 電気 | 熱 | 合 計
|  | 7: GJ/年; 9: 千kWh/年; 8: GJ/年; 10: GJ/年 |  |  | 生産・プラント設備、特殊設備 | 上水道施設 | 下水道施設 | 廃棄物処理施設
|  | 1: 蒸気供給; 7: 36000; 9: 50; 8: 0; 10: 36488; 11: 5.965% |  |  | 燃料燃焼 | 取水・導水 | 主ポンプ | 乾 燥 |  |  |  |  | ○
|  | 1: 熱 源; 7: 7659; 9: 13689; 8: 0; 10: 141264; 11: 23.09% |  |  | 熱利用 | 沈 殿 | 沈殿池 | 受入供給
|  | 1: 冷却塔; 7: 0; 9: 469.1074; 8: 0; 10: 4578; 11: 0.7484% |  |  | 電動力応用 | ろ 過 | 反応タンク | 燃 焼
|  | 1: 熱搬送; 7: 0; 9: 2015.407; 8: 0; 10: 19670; 11: 3.216% |  |  | 電気加熱 | 高度浄水 | 高度処理 | 灰溶融
|  | 1: コージェネ; 7: 4000; 9: 800; 8: 0; 10: 11808; 11: 1.93% |  |  | 特殊ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調 | 汚泥濃縮 | 汚泥濃縮 | ガス冷却
|  | 1: 受変電; 7: 0; 9: 1904.9077; 8: 0; 10: 18592; 11: 3.039% |  |  | 特殊空調機 | 汚泥脱水 | 汚泥消化 | 通 風
|  | 1: 圧縮空気; 7: 0; 9: 375; 8: 0; 10: 3660; 11: 0.5983% |  |  | 冷凍・冷蔵 | 送水・配水 | 汚泥脱水 | 排ガス処理
|  | 1: 給排水; 7: 0; 9: 367; 8: 0; 10: 3582; 11: 0.5856% |  |  | 特殊排気 |  | 汚泥焼却 | 灰出し
|  | 1: 給 湯; 7: 0; 9: 4.1189; 8: 0; 10: 40; 11: 0.006539% |  |  | 純水供給
|  | 1: 排水処理; 7: 0; 9: 243; 8: 0; 10: 2372; 11: 0.3878% |  |  | 輸 送
|  | 一般ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調 | [5 empty] | 0 | 1176.3115 | 0 | 11481 | 1.877%
|  | 一般空調機 | [5 empty] | 0 | 725.4098 | 1586.0656 | 8666.0656 | 1.417%
|  | 換 気 | [5 empty] | 0 | 1728.9426 | 0 | 16874 | 2.759%
|  | 照 明 | [5 empty] | 0 | 4126.9262 | 0 | 40279 | 6.585%
|  | 昇降機 | [5 empty] | 0 | 34.3238 | 0 | 335 | 0.05476%
|  | コンセント | [5 empty] | 0 | 637.582 | 0 | 6223 | 1.017%
|  | 厨 房 | [5 empty] | 36.9621 | 19.9027 | 0 | 230.9621 | 0.03776%
|  | 燃料燃焼 | [5 empty] | 31015.6 | 0 | 0 | 31015.6 | 5.07%
|  | 熱利用 | [5 empty] | 0 | 0 | 5858.9529 | 5858.9529 | 0.9578%
|  | 電動力応用 | [5 empty] | 0 | 14601.8768 | 0 | 142514 | 23.3%
|  | 電気加熱 | [5 empty] | 0 | 2333.512 | 0 | 22775 | 3.723%
|  | 特殊ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 特殊空調機 | [5 empty] | 0 | 3995.2708 | 8861.6 | 47855.6 | 7.823%
|  | 冷凍・冷蔵 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 特殊排気 | [5 empty] | 25200 | 0 | 0 | 25200 | 4.12%
|  | 純水供給 | [5 empty] | 0 | 1025 | 0 | 10004 | 1.635%
|  | 輸 送 | [5 empty] | 0 | 35 | 0 | 342 | 0.05591%

## 評価結果
得点換算係数
[5 empty] | 配点（検討中） |  |  | 最高点 |  | 必須・一般 | 加点
| Ⅰ 一般管理事項 |  |  |  | 10 | 点 （加点項目は除く） |  | 1 |  | 10 | 8
| Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 |  |  |  | 60 | 点 （加点項目は除く） |  | 0.22778 |  | 263.4127 | 210.7302
| Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 |  |  |  | 30 | 点 （加点項目は除く） |  | 0.059959 |  | 500.3404 | 400.2723
| 必須・一般項目に対する加点項目の重み係数 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | ②=④X⑤X⑥X⑦X⑨ | [7 empty] | ⑧=④X⑤X⑥X⑦
| 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ･未利用ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑの加点 |  |  |  | 1 | 点 |  | ① |  | ③=①X② |  |  |  | ④ | ⑤ | ⑦ |  | ⑨
[8 empty] | ▼ | ▼ | ▼ |  |  |  | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その４
地球温暖化対策推進状況評価結果一覧表（第二区分事業所）
※ 評価分類の欄の◎印は必須項目、○印は一般項目、＋印は加点項目を示す。 不合格の要件の欄の×印は、トップレベル事業所の必須要件を満足しない場合を示す。
| 評価項目の区分 |  |  | 評価分類 | No. | 評価項目 | 不合格要件 | 評価点 | 重み 係数 | 得点 | 得点 集計 |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費先 区分 | 要求事項配分比率又はｴﾈﾙｷﾞｰ消費先比率 | 要求事項内の配分比率又は省ｴﾈ率 | 適用 範囲 補正 係数 | 最高点 （加点項目除く） | 得点換算係数 | 必須 項目 "×" | 適用 範囲 補正 係数 | 最高得点 （加点項目除く） | 基礎得点 （加点項目除く） | 加点 （加点項目）
| Ⅰ 一般管理事項 | 1. | CO2削減推進体制の整備 | ◎ | 1.1 | CO2削減推進会議等の設置及び開催 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.94 |  | 全 般 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.04 | 10 |  |  | 0.4 | 0.4
|  |  |  | ◎ | 1.2 | PDCA管理サイクルの実施体制の整備 |  | 0.8 | 0.3 | 0.24 | 0 |  | 全 般 |  | 0.3 | 1 | 0.03 | 10 |  |  | 0.3 | 0.24
|  |  |  | ○ | 1.3 | ISO14001の取得 |  | 1 | 0.15 | 0.15 |  |  | 全 般 |  | 0.15 | 1 | 0.015 | 10 |  |  | 0.15 | 0.15
|  |  |  | ○ | 1.4 | CO2削減に関するQCサークル活動、改善提案制度の導入 |  | 1 | 0.15 | 0.15 |  |  | 全 般 |  | 0.15 | 1 | 0.015 | 10 |  |  | 0.15 | 0.15
|  |  |  | ＋ | 1.5 | エネルギー管理優良工場、省エネ大賞等の表彰 |  | 0 | 0.16 | 0 |  |  | 全 般 |  | 0.2 | 1 |  | 8 |  |  |  |  | 0
|  | 2. | 図面、管理標準等の整備 | ◎ | 2.1 | 図面・改修履歴等の整備 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 |  | 全 般 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.03 | 10 |  |  | 0.3 | 0.3
|  |  |  | ◎ | 2.2 | 設備台帳等の整備 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 全 般 |  | 0.3 | 1 | 0.03 | 10 |  |  | 0.3 | 0.3
|  |  |  | ◎ | 2.3 | 管理標準等の整備 |  | 1 | 0.4 | 0.4 |  |  | 全 般 |  | 0.4 | 1 | 0.04 | 10 |  |  | 0.4 | 0.4
|  | 3. | 主要設備等に関する計測・計量及び記録 | ◎ | 3.1 | エネルギー管理システムの導入 |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 2.52 |  | 全 般 | 0.3 | 0.25 | 1 | 0.075 | 10 |  |  | 0.75 | 0.75
|  |  |  | ◎ | 3.2 | 電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計測・計量設備の導入 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 全 般 |  | 0.1 | 1 | 0.03 | 10 |  |  | 0.3 | 0.3
|  |  |  | ◎ | 3.3 | エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入 |  | 0.5 | 0.6 | 0.3 |  |  | 全 般 |  | 0.2 | 1 | 0.06 | 10 |  |  | 0.6 | 0.3
|  |  |  | ◎ | 3.4 | 系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入 |  | 0.7 | 0.6 | 0.42 |  |  | 全 般 |  | 0.2 | 1 | 0.06 | 10 |  |  | 0.6 | 0.42
|  |  |  | ◎ | 3.5 | 管理日報・月報・年報の作成 |  | 1 | 0.15 | 0.15 |  |  | 全 般 |  | 0.05 | 1 | 0.015 | 10 |  |  | 0.15 | 0.15
|  |  |  | ○ | 3.6 | ユーティリティ設備の分析に必要な計測・計量設備の導入 |  | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 全 般 |  | 0.2 | 1 | 0.06 | 10 |  |  | 0.6 | 0.6
|  | 4. | エネルギー消費量・CO2排出量の管理 | ◎ | 4.1 | 生産工程・処理工程のエネルギー管理 |  | 1 | 0.225 | 0.225 | 4.41 |  | 全 般 | 0.45 | 0.05 | 1 | 0.0225 | 10 |  |  | 0.225 | 0.225
|  |  |  | ◎ | 4.2 | エネルギー消費特性の把握、エネルギー消費原単位の算出及び管理 |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0 |  | 全 般 |  | 0.1 | 1 | 0.045 | 10 |  |  | 0.45 | 0.45
|  |  |  | ◎ | 4.3 | CO2排出量の管理 |  | 1 | 0.225 | 0.225 |  |  | 全 般 |  | 0.05 | 1 | 0.0225 | 10 |  |  | 0.225 | 0.225
|  |  |  | ◎ | 4.4 | CO2削減目標の設定、CO2削減対策計画の立案及び実績の集約・評価の実施 |  | 1 | 1.125 | 1.125 |  |  | 全 般 |  | 0.25 | 1 | 0.1125 | 10 |  |  | 1.125 | 1.125
|  |  |  | ◎ | 4.5 | CO2削減対策の啓発活動の実施 |  | 1 | 0.45 | 0.45 |  |  | 全 般 |  | 0.1 | 1 | 0.045 | 10 |  |  | 0.45 | 0.45
|  |  |  | ◎ | 4.6 | 改善策の立案・実施及び効果検証の実施 |  | 1 | 1.575 | 1.575 |  |  | 全 般 |  | 0.35 | 1 | 0.1575 | 10 |  |  | 1.575 | 1.575
|  |  |  | ○ | 4.7 | ユーティリティ設備の運転解析の実施 |  | 0.8 | 0.45 | 0.36 |  |  | 全 般 |  | 0.1 | 1 | 0.045 | 10 |  |  | 0.45 | 0.36
|  |  |  | ＋ | 4.8 | 従業員等への環境・エネルギー情報提供システムの導入 |  | 0 | 0.36 | 0 |  |  | 全 般 |  | 0.1 | 1 |  | 8 |  |  |  |  | 0
|  | 5. | 保守・点検の管理 | ◎ | 5.1 | 保守・点検計画の策定及び実施 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 全 般 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 | 10 |  |  | 0.5 | 0.5
| Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 1.ユーティリティ設備等の省エネルギー性能 | a. 蒸気供給設備 | ◎ | 1a.1 | 高効率蒸気ボイラーの導入 |  | 1 | 2.6676 | 2.6676 | 5.1012 |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.171 | 1 | 0.010127 | 263.4127 |  |  | 2.6676 | 2.6676
|  |  |  | ◎ | 1a.2 | 蒸気ボイラーのエコノマイザー又はエアヒーターの導入 |  | - | - | - | 1.3728 |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.062 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ◎ | 1a.3 | 蒸気弁・フランジ部の断熱 |  | 1 | 0.312 | 0.312 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.02 | 1 | 0.0011845 | 263.4127 |  |  | 0.312 | 0.312
|  |  |  | ◎ | 1a.4 | 蒸気ドレンタンクの断熱 |  | 1 | 0.0156 | 0.0156 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.001 | 1 | 5.9223e-05 | 263.4127 |  |  | 0.0156 | 0.0156
|  |  |  | ◎ | 1a.5 | 蒸気ボイラーの台数制御の導入 |  | 1 | 0.92041 | 0.92041 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.059 | 1 | 0.0034942 | 263.4127 |  |  | 0.92041 | 0.92041
|  |  |  | ○ | 1a.6 | 蒸気ドレン回収設備の導入 |  | 1 | 0.4992 | 0.4992 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.032 | 1 | 0.0018951 | 263.4127 |  |  | 0.4992 | 0.4992
|  |  |  | ○ | 1a.7 | 蒸気ドレンのクローズド回収方式の導入 |  | 1 | 0.5772 | 0.5772 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.037 | 1 | 0.0021913 | 263.4127 |  |  | 0.5772 | 0.5772
|  |  |  | ○ | 1a.8 | 蒸気ボイラーの小型分散システムの導入 |  | 1 | 0.1092 | 0.1092 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.007 | 1 | 0.00041456 | 263.4127 |  |  | 0.1092 | 0.1092
|  |  |  | ＋ | 1a.9 | 省エネ型スチームトラップの導入 |  | 0.5 | 0.2496 | 0.1248 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.02 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.1248
|  |  |  | ＋ | 1a.10 | 蒸気ボイラーの押込送風機インバータ制御の導入 |  | 1 | 0.01248 | 0.01248 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.001 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.01248
|  |  |  | ＋ | 1a.11 | 不要蒸気配管の撤去・蒸気配管ルート・サイズの変更 |  | 1 | 0.4992 | 0.4992 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.04 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.4992
|  |  |  | ＋ | 1a.12 | 圧力差タービンの導入 |  | 0 | 0.099841 | 0 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.008 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1a.13 | フラッシュ蒸気利用設備の導入 |  | 0 | 0.73632 | 0 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.059 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1a.14 | 蒸気減圧エネルギー動力回収設備の導入 |  | 0 | 0.11232 | 0 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.009 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1a.15 | アキュムレーターの導入 |  | 1 | 0.73632 | 0.73632 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.059 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.73632
|  |  |  | ＋ | 1a.16 | 負荷に適した容量のバーナーへの変更 |  | 0 | 0.73632 | 0 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.059 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
| Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 1.ユーティリティ設備等の省エネルギー性能 | b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備 | ◎ | 1b.1 | 高効率熱源機器の導入 |  | 0.803 | 17.0317 | 13.6764 | 15.6528 |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.282 | 1 | 0.064658 | 263.4127 |  |  | 17.0317 | 13.6764
|  |  |  | ○ | 1b.2 | 水搬送経路の密閉化 |  | 1 | 0.50458 | 0.50458 | 2.4649 |  | 熱搬送 | 0.031926 | 0.06 | 1 | 0.0019156 | 263.4127 |  |  | 0.50458 | 0.50458
|  |  |  | ○ | 1b.3 | 熱源の台数制御の導入 |  | 1 | 0.90594 | 0.90594 |  |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.015 | 1 | 0.0034392 | 263.4127 |  |  | 0.90594 | 0.90594
|  |  |  | ○ | 1b.4 | 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入 |  | 0 | 0.29359 | 0 |  |  | 冷却塔 | 0.0074305 | 0.15 | 1 | 0.0011146 | 263.4127 |  |  | 0.29359 | 0
|  |  |  | ○ | 1b.5 | 熱源2次ポンプ変流量制御の導入 |  | 1 | 0.35119 | 0.35119 |  |  | 熱搬送 | 0.031926 | 0.18 | 0.232 | 0.0013332 | 263.4127 |  | 熱源2次ポンプ | 0.35119 | 0.35119
|  |  |  | ○ | 1b.6 | 熱源2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプの導入 |  | 1 | 0.21462 | 0.21462 |  |  | 熱搬送 | 0.031926 | 0.11 | 0.232 | 0.00081475 | 263.4127 |  | 熱源2次ポンプ | 0.21462 | 0.21462
|  |  |  | ＋ | 1b.7 | 高効率冷却塔の導入 |  | 0.56 | 0.76099 | 0.42615 |  |  | 冷却塔 | 0.0074305 | 0.486 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.42615
|  |  |  | ＋ | 1b.8 | 高効率熱源ポンプの導入 |  | 0.8 | 0.64587 | 0.51669 |  |  | 熱搬送 | 0.031926 | 0.096 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.51669
|  |  |  | ＋ | 1b.9 | 大温度差送水システムの導入 |  | 0.8 | 1.6147 | 1.2917 |  |  | 熱搬送 | 0.031926 | 0.24 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 1.2917
|  |  |  | ＋ | 1b.10 | 熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入 |  | 0 | 0.2899 | 0 |  |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.006 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1b.11 | 熱源1次ポンプ変流量制御の導入 |  | 0 | 0.45735 | 0 |  |  | 熱搬送 | 0.031926 | 0.22 | 0.309 |  | 210.7302 |  | 熱源1次ポンプ |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1b.12 | 冷却水ポンプ変流量制御の導入 |  | 0 | 0.77201 | 0 |  |  | 熱搬送 | 0.031926 | 0.25 | 0.459 |  | 210.7302 |  | 冷却水ポンプ |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1b.13 | 熱源2次ポンプの末端差圧制御の導入 |  | 0 | 0.10145 | 0 |  |  | 熱搬送 | 0.031926 | 0.065 | 0.232 |  | 210.7302 |  | 熱源2次ポンプ |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1b.14 | 熱交換器の断熱 |  | 0.5 | 0.33822 | 0.16911 |  |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.007 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.16911
|  |  |  | ＋ | 1b.15 | 蓄熱システムの導入 |  | 0 | 2.4158 | 0 |  |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.05 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1b.16 | 冷却塔ファンインバータ制御の導入 |  | 0 | 0.023487 | 0 |  |  | 冷却塔 | 0.0074305 | 0.015 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1b.17 | フリークーリングシステムの導入 |  | 0 | 1.4495 | 0 |  |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.03 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1b.18 | 冷却水ろ過冷却リサイクルシステムの導入 |  | 1 | 0.061258 | 0.061258 |  |  | 給排水 | 0.0058139 | 0.05 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.061258
|  |  |  | ＋ | 1b.19 | 冷却水ON/OFF制御システムの導入 |  | 0 | 0.046321 | 0 |  |  | 熱搬送 | 0.031926 | 0.015 | 0.459 |  | 210.7302 |  | 冷却水ポンプ |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1b.20 | 中温冷水利用システムの導入 |  | 0 | 0.13456 | 0 |  |  | 熱搬送 | 0.031926 | 0.02 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1b.21 | 統合熱源制御システムの導入 |  | 0 | 0.26911 | 0 |  |  | 熱搬送 | 0.031926 | 0.04 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1b.22 | 熱源2次ポンプの送水圧力設定制御の導入 |  | 0 | 0.078042 | 0 |  |  | 熱搬送 | 0.031926 | 0.05 | 0.232 |  | 210.7302 |  | 熱源2次ポンプ |  |  | 0
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その５
| 評価項目の区分 |  |  | 評価分類 | No. | 評価項目 | 不合格要件 | 評価点 | 重み 係数 | 得点 | 得点 集計 |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費先 区分 | 要求事項配分比率又はｴﾈﾙｷﾞｰ消費先比率 | 要求事項内の配分比率又は省ｴﾈ率 | 適用 範囲 補正 係数 | 最高点 （加点項目除く） | 得点換算係数 | 必須 項目 "×" | 適用 範囲 補正 係数 | 最高得点 （加点項目除く） | 基礎得点 （加点項目除く） | 加点 （加点項目）
| Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 1.ユーティリティ設備等の省エネルギー性能 | c. コージェネレーション設備 | ＋ | 1c.1 | 高効率コージェネレーションの導入 |  | 0.859 | 0.40387 | 0.34693 | 0.34693 |  | コージェネ | 0.019165 | 0.1 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.34693
|  |  | d. 受変電設備、配電設備 | ○ | 1d.1 | 高効率変圧器の導入 |  | 1 | 1.5898 | 1.5898 | 3.7757 |  | 受変電 | 0.030176 | 0.2 | 1 | 0.0060353 | 263.4127 |  |  | 1.5898 | 1.5898
|  |  |  | ◎ | 1d.2 | 力率改善制御システムの導入 |  | 1 | 1.5898 | 1.5898 | 0.63591 |  | 受変電 | 0.030176 | 0.2 | 1 | 0.0060353 | 263.4127 |  |  | 1.5898 | 1.5898
|  |  |  | ○ | 1d.3 | デマンド制御システムの導入 |  | 1 | 0.59616 | 0.59616 |  |  | 受変電 | 0.030176 | 0.075 | 1 | 0.0022632 | 263.4127 |  |  | 0.59616 | 0.59616
|  |  |  | ＋ | 1d.4 | 低圧動力回路への力率改善コンデンサの導入 |  | 0 | 0.95386 | 0 |  |  | 受変電 | 0.030176 | 0.15 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1d.5 | 400V配電方式の導入 |  | 1 | 0.63591 | 0.63591 |  |  | 受変電 | 0.030176 | 0.1 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.63591
|  |  |  | ＋ | 1d.6 | 低負荷変圧器の統合 |  | 0 | 0.63591 | 0 |  |  | 受変電 | 0.030176 | 0.1 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1d.7 | 変圧器の台数制御の導入 |  | 0 | 0.63591 | 0 |  |  | 受変電 | 0.030176 | 0.1 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1d.8 | 大型変圧器の冷却設備制御の導入 |  | 0 | 0.47693 | 0 |  |  | 受変電 | 0.030176 | 0.075 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1d.9 | 高効率UPSの導入 |  | 0 | 0.050872 | 0 |  |  | 受変電 | 0.030176 | 0.008 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  | e. 圧縮空気供給設備 | ○ | 1e.1 | 高効率エアコンプレッサーの導入 |  | 0.215 | 0.3912 | 0.084108 | 0.25624 |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.25 | 1 | 0.0014851 | 263.4127 |  |  | 0.3912 | 0.084108
|  |  |  | ○ | 1e.2 | エアコンプレッサーの台数制御の導入 |  | 1 | 0.15648 | 0.15648 | 0.07511 |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.1 | 1 | 0.00059405 | 263.4127 |  |  | 0.15648 | 0.15648
|  |  |  | ○ | 1e.3 | コンプレッサー室への換気設備の導入 |  | 1 | 0.015648 | 0.015648 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.01 | 1 | 5.9405e-05 | 263.4127 |  |  | 0.015648 | 0.015648
|  |  |  | ＋ | 1e.4 | 圧縮空気配管のループ配管化 |  | 0 | 0.012518 | 0 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.01 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1e.5 | エアコンプレッサーの分散化 |  | 1 | 0.050074 | 0.050074 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.04 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.050074
|  |  |  | ＋ | 1e.6 | 圧縮空気配管の高圧ライン/低圧ラインの系統分割 |  | 0 | 0.10641 | 0 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.085 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1e.7 | ブースター方式の導入 |  | 0 | 0.10641 | 0 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.085 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1e.8 | 吸気冷却システムの導入 |  | 0 | 0.050074 | 0 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.04 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1e.9 | コンプレッサーの排熱回収システムの導入 |  | 0 | 0.025037 | 0 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.02 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1e.10 | パージ制御装置の導入 |  | 0 | 0.087629 | 0 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.07 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1e.11 | エアコンプレッサー排熱の局所排気システムの導入 |  | 1 | 0.025037 | 0.025037 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.02 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.025037
|  |  |  | ＋ | 1e.12 | フィルタの低圧損化 |  | 0 | 0.012518 | 0 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.01 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1e.13 | 高効率ドライヤーの導入 |  | 0 | 0.012518 | 0 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.01 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  | f. 給排水・給湯設備、排水処理設備 | ○ | 1f.1 | 高効率給水ポンプの導入 |  | 0.9 | 0.15314 | 0.13783 | 0.13783 |  | 給排水 | 0.0058139 | 0.1 | 1 | 0.00058139 | 263.4127 |  |  | 0.15314 | 0.13783
|  |  |  | ＋ | 1f.2 | 排水処理用の高効率ポンプ・ブロワの導入 |  | 0.64 | 0.08113 | 0.051923 | 0.12176 |  | 排水処理 | 0.0038499 | 0.1 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.051923
|  |  |  | ＋ | 1f.3 | 排水再利用システム等の導入 |  | 1 | 0.069834 | 0.069834 |  |  | 給排水 | 0.0058139 | 0.057 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.069834
|  |  |  | ＋ | 1f.4 | 微細気泡散気管の導入 |  | 0 | 0.08113 | 0 |  |  | 排水処理 | 0.0038499 | 0.1 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1f.5 | ばっ気用ブロワの変風量制御の導入 |  | 0 | 0.040565 | 0 |  |  | 排水処理 | 0.0038499 | 0.05 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1f.6 | ばっ気用ブロワの溶存酸素濃度制御の導入 |  | 0 | 0.040565 | 0 |  |  | 排水処理 | 0.0038499 | 0.05 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1f.7 | 高効率給湯ヒートポンプユニットの導入 |  | 0 | 0.44384 | 0 |  |  | 給 湯 | 0.007213 | 0.292 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  | 2.建築設備の省エネルギー性能 | a. 空調・換気設備 | ◎ | 2a.1 | 高効率パッケージ形空調機の導入 |  | 0.79 | 1.4726 | 1.1633 | 1.2355 |  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調 | 0.018635 | 0.3 | 1 | 0.0055904 | 263.4127 |  |  | 1.4726 | 1.1633
|  |  |  | ○ | 2a.2 | 電気室・エレベーター機械室の温度制御の導入 |  | 1 | 0.072143 | 0.072143 | 1.0617 |  | 換 気 | 0.027388 | 0.01 | 1 | 0.00027388 | 263.4127 |  |  | 0.072143 | 0.072143
|  |  |  | ＋ | 2a.3 | 高効率空調機の導入 |  | 0.195 | 1.0053 | 0.19603 |  |  | 空調機 | 0.091739 | 0.052 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.19603
|  |  |  | ＋ | 2a.4 | 高効率空調・換気用ファンの導入 |  | 0.4 | 0.69257 | 0.27703 |  |  | 換 気 | 0.027388 | 0.12 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.27703
|  |  |  | ＋ | 2a.5 | ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入 |  | 1 | 0.0017784 | 0.0017784 |  |  | 一般空調機 | 0.014066 | 0.02 | 0.03 |  | 210.7302 |  | 事務室 |  |  | 0.0017784
|  |  |  | ＋ | 2a.6 | 空調機の変風量システムの導入 |  | 0.5 | 0.24305 | 0.12153 |  |  | 一般空調機 | 0.014066 | 0.082 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.12153
|  |  |  | ＋ | 2a.7 | 空調機の気化式加湿器の導入 |  | 1 | 0.00088922 | 0.00088922 |  |  | 一般空調機 | 0.014066 | 0.01 | 0.03 |  | 210.7302 |  | 事務室 |  |  | 0.00088922
|  |  |  | ＋ | 2a.8 | 外気冷房システムの導入 |  | 1 | 0.0027566 | 0.0027566 |  |  | 一般空調機 | 0.014066 | 0.031 | 0.03 |  | 210.7302 |  | 事務室 |  |  | 0.0027566
|  |  |  | ＋ | 2a.9 | 局所冷暖房設備の導入 |  | 0 | 0.029641 | 0 |  |  | 一般空調機 | 0.014066 | 0.01 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 2a.10 | CO2濃度による外気量制御の導入 |  | 0 | 0.0050686 | 0 |  |  | 一般空調機 | 0.014066 | 0.057 | 0.03 |  | 210.7302 |  | 事務室 |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 2a.11 | ファンコイルユニットの比例制御の導入 |  | 0 | 0.015608 | 0 |  |  | 熱搬送 | 0.031926 | 0.01 | 0.232 |  | 210.7302 |  | 熱源2次ポンプ |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 2a.12 | 空調の最適起動制御の導入 |  | 0 | 0.00088922 | 0 |  |  | 一般空調機 | 0.014066 | 0.01 | 0.03 |  | 210.7302 |  | 事務室 |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 2a.13 | 全熱交換器の導入 |  | 0 | 0.0053353 | 0 |  |  | 一般空調機 | 0.014066 | 0.06 | 0.03 |  | 210.7302 |  | 事務室 |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 2a.14 | 大温度差送風空調システムの導入 |  | 0 | 0.047425 | 0 |  |  | 一般空調機 | 0.014066 | 0.016 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 2a.15 | 放射冷暖房空調システムの導入 |  | 0 | 0.15117 | 0 |  |  | 一般空調機 | 0.014066 | 0.051 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 2a.16 | 置換換気システムの導入 |  | 1 | 0.46172 | 0.46172 |  |  | 換 気 | 0.027388 | 0.08 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.46172
|  |  |  | ＋ | 2a.17 | 空調機の間欠運転制御の導入 |  | 0 | 0.09485 | 0 |  |  | 一般空調機 | 0.014066 | 0.032 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 2a.18 | 高効率厨房換気システムの導入 |  | 0 | 0.0078996 | 0 |  |  | 厨 房 | 0.00037487 | 0.1 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 2a.19 | 厨房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入 |  | 0 | 0.0030019 | 0 |  |  | 厨 房 | 0.00037487 | 0.038 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 2a.20 | 人感センサーによる換気制御の導入 |  | 0 | 0.092343 | 0 |  |  | 換 気 | 0.027388 | 0.016 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 2a.21 | デシカント空調システムの導入 |  | 0 | 0.010424 | 0 |  |  | 空調機 | 0.091739 | 0.02 | 0.03 |  | 189.3812 |  | 事務室 |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 2a.22 | ファンの手動調整用インバータの導入 |  | 0 | 0.057715 | 0 |  |  | 換 気 | 0.027388 | 0.01 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 2a.23 | 気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導入 |  | 0 | 0.068909 | 0 |  |  | 一般空調 | 0.0327 | 0.01 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  | b. 照明設備 | ◎ | 2b.1 | 高効率照明器具の導入 |  | 0.8 | 3.2375 | 2.59 | 3.761 |  | 照 明 | 0.065376 | 0.188 | 1 | 0.012291 | 263.4127 |  |  | 3.2375 | 2.59
|  |  |  | ○ | 2b.2 | 高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入 |  | 1 | 0.30998 | 0.30998 | 0.68539 |  | 照 明 | 0.065376 | 0.018 | 1 | 0.0011768 | 263.4127 |  |  | 0.30998 | 0.30998
|  |  |  | ○ | 2b.3 | 照明のゾーニング制御の導入 |  | 1 | 0.86104 | 0.86104 |  |  | 照 明 | 0.065376 | 0.05 | 1 | 0.0032688 | 263.4127 |  |  | 0.86104 | 0.86104
|  |  |  | ○ | 2b.4 | 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入 |  | 0 | 0.51663 | 0 |  |  | 照 明 | 0.065376 | 0.03 | 1 | 0.0019613 | 263.4127 |  |  | 0.51663 | 0
|  |  |  | ＋ | 2b.5 | 照明の局所制御の導入 |  | 0.8 | 0.55107 | 0.44085 |  |  | 照 明 | 0.065376 | 0.04 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.44085
|  |  |  | ＋ | 2b.6 | 照明の初期照度補正制御の導入 |  | 1 | 0.043397 | 0.043397 |  |  | 照 明 | 0.065376 | 0.105 | 0.03 |  | 210.7302 |  | 事務室 |  |  | 0.043397
|  |  |  | ＋ | 2b.7 | 照明の昼光利用照明制御の導入 |  | 1 | 0.028931 | 0.028931 |  |  | 照 明 | 0.065376 | 0.07 | 0.03 |  | 210.7302 |  | 事務室 |  |  | 0.028931
|  |  |  | ＋ | 2b.8 | 照明のタイムスケジュール制御の導入 |  | 0.5 | 0.34442 | 0.17221 |  |  | 照 明 | 0.065376 | 0.025 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.17221
|  |  |  | ＋ | 2b.9 | タスク＆アンビエント照明システムの導入 |  | 0 | 0.10333 | 0 |  |  | 照 明 | 0.065376 | 0.25 | 0.03 |  | 210.7302 |  | 事務室 |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 2b.10 | 照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入 |  | 0 | 0.055107 | 0 |  |  | 照 明 | 0.065376 | 0.004 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 2b.11 | 照明のセキュリティー連動制御の導入 |  | 0 | 0.0020665 | 0 |  |  | 照 明 | 0.065376 | 0.005 | 0.03 |  | 210.7302 |  | 事務室 |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 2b.12 | 誘導灯の消灯制御の導入 |  | 0 | 0.068884 | 0 |  |  | 照 明 | 0.065376 | 0.005 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その６
| 評価項目の区分 |  |  | 評価分類 | No. | 評価項目 | 不合格要件 | 評価点 | 重み 係数 | 得点 | 得点 集計 |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費先 区分 | 要求事項配分比率又はｴﾈﾙｷﾞｰ消費先比率 | 要求事項内の配分比率又は省ｴﾈ率 | 適用 範囲 補正 係数 | 最高点 （加点項目除く） | 得点換算係数 | 必須 項目 "×" | 適用 範囲 補正 係数 | 最高得点 （加点項目除く） | 基礎得点 （加点項目除く） | 加点 （加点項目）
| Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 2.建築設備の省エネルギー性能 | c. 衛生設備 | ○ | 2c.1 | 大便器の節水器具の導入 |  | 0.8 | 0.33692 | 0.26954 | 0.26954 |  | 給排水 | 0.0058139 | 0.22 | 1 | 0.0012791 | 263.4127 |  |  | 0.33692 | 0.26954
|  |  |  | ＋ | 2c.2 | 省エネ型便座又は洗浄便座のスケジュール制御の導入 |  | 1 | 0.36755 | 0.36755 | 0.52682 |  | 給排水 | 0.0058139 | 0.3 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.36755
|  |  |  | ＋ | 2c.3 | 洗面器の自動水栓の導入 |  | 1 | 0.036755 | 0.036755 |  |  | 給排水 | 0.0058139 | 0.03 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.036755
|  |  |  | ＋ | 2c.4 | 女子便所への擬音装置の導入 |  | 1 | 0.12252 | 0.12252 |  |  | 給排水 | 0.0058139 | 0.1 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.12252
|  |  |  | ＋ | 2c.5 | 自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入 |  | 0 | 0.25384 | 0 |  |  | 給 湯 | 0.007213 | 0.167 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 2c.6 | 潜熱回収給湯器の導入 |  | 0 | 0.152 | 0 |  |  | 給 湯 | 0.007213 | 0.1 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  | d. 昇降機設備 | ○ | 2d.1 | エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入 |  | 1 | 0.071613 | 0.071613 | 0.088227 |  | 昇降機 | 0.00054373 | 0.5 | 1 | 0.00027187 | 263.4127 |  |  | 0.071613 | 0.071613
|  |  |  | ○ | 2d.2 | エレベーターの群管理制御の導入 |  | 1 | 0.014323 | 0.014323 | 0.0063592 |  | 昇降機 | 0.00054373 | 0.1 | 1 | 5.4373e-05 | 263.4127 |  |  | 0.014323 | 0.014323
|  |  |  | ○ | 2d.3 | エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御の導入 |  | 0.8 | 0.0028645 | 0.0022916 |  |  | 昇降機 | 0.00054373 | 0.02 | 1 | 1.0875e-05 | 263.4127 |  |  | 0.0028645 | 0.0022916
|  |  |  | ＋ | 2d.4 | エレベーターの電力回生制御の導入 |  | 0.5 | 0.012718 | 0.0063592 |  |  | 昇降機 | 0.00054373 | 0.111 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.0063592
|  |  | e. その他 | ○ | 2e.1 | グリーン購入法適合商品のオフィス機器の導入 |  | 1 | 1.0537 | 1.0537 | 1.5805 |  | 全 般 | 1 | 0.004 | 1 | 0.004 | 263.4127 |  |  | 1.0537 | 1.0537
|  |  |  | ○ | 2e.2 | 省エネ型自動販売機又は自動販売機のスケジュール制御の導入 |  | 1 | 0.52683 | 0.52683 | 0 |  | 全 般 | 1 | 0.002 | 1 | 0.002 | 263.4127 |  |  | 0.52683 | 0.52683
|  |  |  | ＋ | 2e.3 | 高効率厨房機器の導入 |  | 0 | 0.011849 | 0 |  |  | 厨 房 | 0.00037487 | 0.15 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  | 3.建物の省エネルギー性能 | a. 建物外皮 | ＋ | 3a.1 | 高性能な建物外皮の導入 |  | 0.8 | 0.15164 | 0.12131 | 0.17604 |  | 外 皮 | 0.0064923 | 0.68 | 0.163 |  | 210.7302 |  | 事務所外皮 |  |  | 0.12131
|  |  |  | ＋ | 3a.2 | 隙間風対策の導入 |  | 1 | 0.054725 | 0.054725 |  |  | 外 皮 | 0.0064923 | 0.04 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.054725
|  |  |  | ＋ | 3a.3 | ブラインドの日射制御及びｽｹｼﾞｭｰﾙ制御の導入 |  | 0 | 0.027363 | 0 |  |  | 外 皮 | 0.0064923 | 0.02 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 3a.4 | 屋上緑化の導入 |  | 0 | 0.010945 | 0 |  |  | 外 皮 | 0.0064923 | 0.008 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 3a.5 | 壁面緑化の導入 |  | 0 | 0.020522 | 0 |  |  | 外 皮 | 0.0064923 | 0.015 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 3a.6 | 遮熱塗料塗布・遮熱フィルムの導入 |  | 0 | 0.020522 | 0 |  |  | 外 皮 | 0.0064923 | 0.015 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 3a.7 | 屋根への遮熱塗装の導入 |  | 0 | 0.010945 | 0 |  |  | 外 皮 | 0.0064923 | 0.008 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  | b. 自然エネルギーの利用 | ＋ | 3b.1 | 自然採光を利用したシステムの導入 |  | 0 | 0.55107 | 0 | 0 |  | 照 明 | 0.065376 | 0.04 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 3b.2 | 自然通風を利用したシステムの導入 |  | 0 | 0.2274 | 0 |  |  | 一般空調 | 0.0327 | 0.033 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 3b.3 | 太陽熱を利用したシステムの導入 |  | 0 | 0.0068909 | 0 |  |  | 一般空調 | 0.0327 | 0.001 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 3b.4 | 年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入 |  | 0 | 0.013782 | 0 |  |  | 一般空調 | 0.0327 | 0.002 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  | 4.再生可能エネルギー・未利用エネルギー |  | ＋ | 4.1 | 再生可能エネルギー・未利用エネルギーシステムの導入 |  | 1 | 1.4751 | 1.4751 | 1.4751 |  | 全 般 | 1 | 0.007 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 1.4751
| Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 1.ユーティリティ設備等の運用管理 | a. 蒸気供給設備 | ◎ | 1a.1 | 蒸気ボイラーの空気比の管理 |  | 1 | 0.59263 | 0.59263 | 1.7483 |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.02 | 1 | 0.0011845 | 500.3404 |  |  | 0.59263 | 0.59263
|  |  |  | ◎ | 1a.2 | 蒸気ボイラーの設定圧力の適正化 |  | 1 | 0.20742 | 0.20742 | 0 |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.007 | 1 | 0.00041456 | 500.3404 |  |  | 0.20742 | 0.20742
|  |  |  | ◎ | 1a.3 | 部分負荷時の蒸気ボイラー運転の適正化 |  | - | - | - |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.03 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ◎ | 1a.4 | 非使用エリアの蒸気供給バルブの閉止 |  | 1 | 0.29632 | 0.29632 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.01 | 1 | 0.00059223 | 500.3404 |  |  | 0.29632 | 0.29632
|  |  |  | ◎ | 1a.5 | 非使用時間帯の蒸気ボイラーの停止 |  | 1 | 0.29632 | 0.29632 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.01 | 1 | 0.00059223 | 500.3404 |  |  | 0.29632 | 0.29632
|  |  |  | ○ | 1a.6 | 蒸気ボイラーの給水水質・ブロー量の管理 |  | 1 | 0.20742 | 0.20742 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.007 | 1 | 0.00041456 | 500.3404 |  |  | 0.20742 | 0.20742
|  |  |  | ○ | 1a.7 | 蒸気配管の保温の確認 |  | 1 | 0.14816 | 0.14816 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.005 | 1 | 0.00029611 | 500.3404 |  |  | 0.14816 | 0.14816
|  |  |  | ○ | 1a.8 | 蒸気ボイラーの起動時間の適正化 |  | 0 | 0.88895 | 0 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.03 | 1 | 0.0017767 | 500.3404 |  |  | 0.88895 | 0
|  |  |  | ＋ | 1a.9 | スチームトラップの効果検証の実施 |  | 0 | 0.23705 | 0 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.01 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  | b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備 | ◎ | 1b.1 | 燃焼機器の空気比の管理 |  | 1 | 2.2944 | 2.2944 | 6.2181 |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.02 | 1 | 0.0045857 | 500.3404 |  |  | 2.2944 | 2.2944
|  |  |  | ○ | 1b.2 | 冷凍機の冷却水温度設定値の調整 |  | 1 | 1.8355 | 1.8355 | 3.109 |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.016 | 1 | 0.0036685 | 500.3404 |  |  | 1.8355 | 1.8355
|  |  |  | ○ | 1b.3 | 冷温水管等の保温の確認 |  | 1 | 0.5736 | 0.5736 |  |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.005 | 1 | 0.0011464 | 500.3404 |  |  | 0.5736 | 0.5736
|  |  |  | ○ | 1b.4 | インバータ制御系統のバルブの開度調整 |  | 1 | 0.3674 | 0.3674 |  |  | 熱搬送 | 0.031926 | 0.023 | 1 | 0.0007343 | 500.3404 |  |  | 0.3674 | 0.3674
|  |  |  | ○ | 1b.5 | 熱源不要期間の熱源機器等停止 |  | 1 | 1.1472 | 1.1472 |  |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.01 | 1 | 0.0022928 | 500.3404 |  |  | 1.1472 | 1.1472
|  |  |  | ○ | 1b.6 | 空調停止時の熱源運転時間の短縮 |  | 0 | 4.5888 | 0 |  |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.04 | 1 | 0.0091713 | 500.3404 |  |  | 4.5888 | 0
|  |  |  | ○ | 1b.7 | 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整 |  | 0 | 1.7208 | 0 |  |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.015 | 1 | 0.0034392 | 500.3404 |  |  | 1.7208 | 0
|  |  |  | ＋ | 1b.8 | 部分負荷時の熱源運転の適正化 |  | 1 | 2.7533 | 2.7533 |  |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.03 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 2.7533
|  |  |  | ＋ | 1b.9 | 部分負荷時の熱源ポンプ運転の適正化 |  | 1 | 0.35577 | 0.35577 |  |  | 熱搬送 | 0.031926 | 0.12 | 0.232 |  | 400.2723 |  | 熱源2次ポンプ |  |  | 0.35577
|  |  |  | ＋ | 1b.10 | 蓄熱槽の管理 |  | 0 | 1.9273 | 0 |  |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.021 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1b.11 | ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認 |  | 0 | 0.45888 | 0 |  |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.005 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1b.12 | 空調開始時の熱源起動時間の適正化 |  | 0 | 0.91776 | 0 |  |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.01 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  | c. コージェネレーション設備 | ○ | 1c.1 | コージェネレーションの運転の適正化 |  | 1 | 0.14384 | 0.14384 | 0.14384 |  | コージェネ | 0.019165 | 0.015 | 1 | 0.00028748 | 500.3404 |  |  | 0.14384 | 0.14384
|  |  | d. 受変電設備、配電設備 | ◎ | 1d.1 | 不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断 |  | 1 | 0.75492 | 0.75492 | 1.5098 |  | 受変電 | 0.030176 | 0.05 | 1 | 0.0015088 | 500.3404 |  |  | 0.75492 | 0.75492
|  |  |  | ○ | 1d.2 | 変圧器タップ切換による電圧の最適化 |  | 1 | 0.75492 | 0.75492 | 0 |  | 受変電 | 0.030176 | 0.05 | 1 | 0.0015088 | 500.3404 |  |  | 0.75492 | 0.75492
|  |  |  | ＋ | 1d.3 | 昼間運転設備の夜間移行 |  | 0 | 0.48315 | 0 |  |  | 受変電 | 0.030176 | 0.04 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  | e. 圧縮空気供給設備 | ◎ | 1e.1 | 非使用エリアの圧縮空気供給バルブの閉止 |  | 1 | 0.089168 | 0.089168 | 0.35964 |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.03 | 1 | 0.00017821 | 500.3404 |  |  | 0.089168 | 0.089168
|  |  |  | ◎ | 1e.2 | 非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止 |  | 1 | 0.074307 | 0.074307 | 0 |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.025 | 1 | 0.00014851 | 500.3404 |  |  | 0.074307 | 0.074307
|  |  |  | ◎ | 1e.3 | 部分負荷時のエアコンプレッサー運転の適正化 |  | 1 | 0.089168 | 0.089168 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.03 | 1 | 0.00017821 | 500.3404 |  |  | 0.089168 | 0.089168
|  |  |  | ○ | 1e.4 | エアコンプレッサーの設定圧力の適正化 |  | 1 | 0.047556 | 0.047556 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.016 | 1 | 9.5048e-05 | 500.3404 |  |  | 0.047556 | 0.047556
|  |  |  | ○ | 1e.5 | エアコンプレッサー吸入空気温度の管理 |  | 1 | 0.059445 | 0.059445 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.02 | 1 | 0.00011881 | 500.3404 |  |  | 0.059445 | 0.059445
|  |  |  | ＋ | 1e.6 | ドライエアの設定露点温度の緩和 |  | 0 | 0.011889 | 0 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.005 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  | f. 給排水・給湯設備、排水処理設備 | ○ | 1ｆ.1 | 給水・給湯バルブの調整 |  | 1 | 0.14545 | 0.14545 | 0.14545 |  | 給排水 | 0.0058139 | 0.05 | 1 | 0.00029069 | 500.3404 |  |  | 0.14545 | 0.14545
|  |  |  | ＋ | 1ｆ.2 | 給水圧力の管理 |  | 0 | 0.18617 | 0 | 0.11636 |  | 給排水 | 0.0058139 | 0.08 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1ｆ.3 | 揚水ポンプのバルブの開度調整 |  | 1 | 0.11636 | 0.11636 |  |  | 給排水 | 0.0058139 | 0.05 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0.11636
|  |  |  | ＋ | 1ｆ.4 | 貯湯温度設定の緩和 |  | 0 | 0.14436 | 0 |  |  | 給 湯 | 0.007213 | 0.05 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1ｆ.5 | 給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止 |  | 0 | 0.14436 | 0 |  |  | 給 湯 | 0.007213 | 0.05 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 1ｆ.6 | ばっ気設備の必要ばっ気圧力に応じた空気供給圧力の管理 |  | 0 | 0.026197 | 0 |  |  | 排水処理 | 0.0038499 | 0.017 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その７
| 評価項目の区分 |  |  | 評価分類 | No. | 評価項目 | 不合格要件 | 評価点 | 重み 係数 | 得点 | 得点 集計 |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費先 区分 | 要求事項配分比率又はｴﾈﾙｷﾞｰ消費先比率 | 要求事項内の配分比率又は省ｴﾈ率 | 適用 範囲 補正 係数 | 最高点 （加点項目除く） | 得点換算係数 | 必須 項目 "×" | 適用 範囲 補正 係数 | 最高得点 （加点項目除く） | 基礎得点 （加点項目除く） | 加点 （加点項目）
| Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 2.ユーティリティ設備等の保守管理 | a. 蒸気供給設備 | ◎ | 2a.1 | 蒸気ボイラーの点検・清掃 |  | 1 | 0.088895 | 0.088895 | 0.29632 |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.003 | 1 | 0.00017767 | 500.3404 |  |  | 0.088895 | 0.088895
|  |  |  | ◎ | 2a.2 | 蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検 |  | 1 | 0.17779 | 0.17779 | 0 |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.006 | 1 | 0.00035534 | 500.3404 |  |  | 0.17779 | 0.17779
|  |  |  | ○ | 2a.3 | 蒸気制御バルブ等の作動チェック |  | 1 | 0.029632 | 0.029632 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.001 | 1 | 5.9223e-05 | 500.3404 |  |  | 0.029632 | 0.029632
|  |  |  | ＋ | 2a.4 | 蒸気ボイラーのメーカーによる遠隔監視 |  | 0 | 0.023705 | 0 |  |  | 蒸気供給 | 0.059223 | 0.001 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  | b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備 | ◎ | 2b.1 | 熱源機器の点検・清掃 |  | 1 | 0.5736 | 0.5736 | 0.92519 |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.005 | 1 | 0.0011464 | 500.3404 |  |  | 0.5736 | 0.5736
|  |  |  | ○ | 2b.2 | 熱交換器の清掃 |  | 1 | 0.11472 | 0.11472 | 0 |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.001 | 1 | 0.00022928 | 500.3404 |  |  | 0.11472 | 0.11472
|  |  |  | ○ | 2b.3 | 熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェック |  | 1 | 0.22944 | 0.22944 |  |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.002 | 1 | 0.00045857 | 500.3404 |  |  | 0.22944 | 0.22944
|  |  |  | ○ | 2b.4 | 冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃 |  | 1 | 0.0074355 | 0.0074355 |  |  | 冷却塔 | 0.0074305 | 0.002 | 1 | 1.4861e-05 | 500.3404 |  |  | 0.0074355 | 0.0074355
|  |  |  | ＋ | 2b.5 | 熱源機器のメーカーによる遠隔監視 |  | 0 | 0.091776 | 0 |  |  | 熱 源 | 0.22928 | 0.001 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  | c. コージェネレーション設備 | ○ | 2c.1 | コージェネレーション設備の定期的な点検 |  | 1 | 0.0095892 | 0.0095892 | 0.0095892 |  | コージェネ | 0.019165 | 0.001 | 1 | 1.9165e-05 | 500.3404 |  |  | 0.0095892 | 0.0095892
|  |  | e. 圧縮空気供給設備 | ◎ | 2e.1 | 圧縮空気配管・バルブからの漏れ点検 |  | 1 | 0.0029723 | 0.0029723 | 0.0059445 |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.001 | 1 | 5.9405e-06 | 500.3404 |  |  | 0.0029723 | 0.0029723
|  |  |  | ◎ | 2e.2 | エアコンプレッサー吸込みフィルターの清掃 |  | 1 | 0.0029723 | 0.0029723 | 0 |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.001 | 1 | 5.9405e-06 | 500.3404 |  |  | 0.0029723 | 0.0029723
|  |  |  | ○ | 2e.3 | インタークーラーの清掃 |  | 0 | 0.0029723 | 0 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.001 | 1 | 5.9405e-06 | 500.3404 |  |  | 0.0029723 | 0
|  | 3.建築設備の運用管理 | a. 空調・換気設備 | ◎ | 3a.1 | 居室の室内温度の適正化 |  | 1 | 0.0073626 | 0.0073626 | 1.2808 |  | 一般空調 | 0.0327 | 0.015 | 0.03 | 1.4715e-05 | 500.3404 |  | 事務室 | 0.0073626 | 0.0073626
|  |  |  | ○ | 3a.2 | 室使用開始時の空調起動時間の適正化 |  | 1 | 0.0063809 | 0.0063809 | 0.33984 |  | 一般空調 | 0.0327 | 0.013 | 0.03 | 1.2753e-05 | 500.3404 |  | 事務室 | 0.0063809 | 0.0063809
|  |  |  | ○ | 3a.3 | 換気ファンの間欠運転の実施 |  | 0.8 | 0.68516 | 0.54813 |  |  | 換 気 | 0.027388 | 0.05 | 1 | 0.0013694 | 500.3404 |  |  | 0.68516 | 0.54813
|  |  |  | ○ | 3a.4 | クールビズ・ウォームビズの実施 |  | 1 | 0.37631 | 0.37631 |  |  | 一般空調 | 0.0327 | 0.023 | 1 | 0.00075211 | 500.3404 |  |  | 0.37631 | 0.37631
|  |  |  | ○ | 3a.5 | エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化 |  | 1 | 0.34258 | 0.34258 |  |  | 換 気 | 0.027388 | 0.025 | 1 | 0.0006847 | 500.3404 |  |  | 0.34258 | 0.34258
|  |  |  | ＋ | 3a.6 | CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整 |  | 0 | 0.0058901 | 0 |  |  | 一般空調 | 0.0327 | 0.015 | 0.03 |  | 400.2723 |  | 事務室 |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 3a.7 | 居室以外の室内温度の緩和 |  | 0 | 0.0019634 | 0 |  |  | 一般空調 | 0.0327 | 0.005 | 0.03 |  | 400.2723 |  | 事務室 |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 3a.8 | エレベーター機械室・電気室の換気ファンの夏季停止 |  | 1 | 0.33984 | 0.33984 |  |  | 換 気 | 0.027388 | 0.031 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0.33984
|  |  |  | ＋ | 3a.9 | エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・還気設定温度の適正化 |  | 0 | 0.098663 | 0 |  |  | 換 気 | 0.027388 | 0.009 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 3a.10 | ファンのプーリーダウンの実施 |  | 0 | 0.16444 | 0 |  |  | 換 気 | 0.027388 | 0.015 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 3a.11 | パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施 |  | 0 | 0.54813 | 0 |  |  | 換 気 | 0.027388 | 0.05 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  | b. 照明設備 | ◎ | 3b.1 | 事務室以外の照度条件の緩和 |  | 0.8 | 1.9626 | 1.5701 | 2.4173 |  | 照 明 | 0.065376 | 0.06 | 1 | 0.0039226 | 500.3404 |  |  | 1.9626 | 1.5701
|  |  |  | ○ | 3b.2 | 照明のタイムスケジュールによる消灯 |  | 1 | 0.81776 | 0.81776 | 0.039252 |  | 照 明 | 0.065376 | 0.025 | 1 | 0.0016344 | 500.3404 |  |  | 0.81776 | 0.81776
|  |  |  | ○ | 3b.3 | 事務室の室内照度の適正化 |  | 1 | 0.029439 | 0.029439 |  |  | 照 明 | 0.065376 | 0.03 | 0.03 | 5.8838e-05 | 500.3404 |  | 事務室 | 0.029439 | 0.029439
|  |  |  | ＋ | 3b.4 | 事務室の照度条件の緩和 |  | 1 | 0.039252 | 0.039252 |  |  | 照 明 | 0.065376 | 0.05 | 0.03 |  | 400.2723 |  | 事務室 |  |  | 0.039252
|  |  |  | ＋ | 3b.5 | 時間外等の照明点灯エリアの集約化 |  | 0 | 0.26168 | 0 |  |  | 照 明 | 0.065376 | 0.01 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  | c. 衛生設備 | ＋ | 3c.1 | 洗浄便座暖房の夏季停止 |  | 1 | 0.46543 | 0.46543 | 0.98511 |  | 給排水 | 0.0058139 | 0.2 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0.46543
|  |  |  | ＋ | 3c.2 | 給湯温度設定の緩和 |  | 1 | 0.14436 | 0.14436 |  |  | 給 湯 | 0.007213 | 0.05 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0.14436
|  |  |  | ＋ | 3c.3 | 貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止 |  | 1 | 0.14436 | 0.14436 |  |  | 給 湯 | 0.007213 | 0.05 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0.14436
|  |  |  | ＋ | 3c.4 | 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮 |  | 0.8 | 0.28872 | 0.23097 |  |  | 給 湯 | 0.007213 | 0.1 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0.23097
|  |  | d. 昇降機設備 | ＋ | 3d.1 | 夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減 |  | 0 | 0.0021764 | 0 | 0 |  | 昇降機 | 0.00054373 | 0.01 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  | e その他 | ○ | 3e.1 | 空調空間と非空調空間の境にある出入口の開閉の管理 |  | 1 | 0.081806 | 0.081806 | 0.081806 |  | 一般空調 | 0.0327 | 0.005 | 1 | 0.0001635 | 500.3404 |  |  | 0.081806 | 0.081806
|  |  |  | ＋ | 3e.2 | 自動販売機の照明の消灯 |  | 1 | 0.040429 | 0.040429 | 0.040429 |  | コンセント | 0.0101 | 0.01 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0.040429
|  | 4.建築設備の保守管理 | a. 空調・換気設備 | ◎ | 4a.1 | 空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清浄 |  | 1 | 0.045901 | 0.045901 | 0.20663 |  | 空調機 | 0.091739 | 0.001 | 1 | 9.1739e-05 | 500.3404 |  |  | 0.045901 | 0.045901
|  |  |  | ○ | 4a.2 | センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェック |  | 1 | 0.091802 | 0.091802 | 0 |  | 空調機 | 0.091739 | 0.002 | 1 | 0.00018348 | 500.3404 |  |  | 0.091802 | 0.091802
|  |  |  | ○ | 4a.3 | 空調機・ファンコイルユニット等のコイルフィンの清浄 |  | 1 | 0.045901 | 0.045901 |  |  | 空調機 | 0.091739 | 0.001 | 1 | 9.1739e-05 | 500.3404 |  |  | 0.045901 | 0.045901
|  |  |  | ○ | 4a.4 | パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄 |  | 1 | 0.0093236 | 0.0093236 |  |  | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調 | 0.018635 | 0.001 | 1 | 1.8635e-05 | 500.3404 |  |  | 0.0093236 | 0.0093236
|  |  |  | ○ | 4a.5 | ファンベルトの張力調整 |  | 1 | 0.013703 | 0.013703 |  |  | 換 気 | 0.027388 | 0.001 | 1 | 2.7388e-05 | 500.3404 |  |  | 0.013703 | 0.013703
|  |  |  | ＋ | 4a.6 | 省エネファンベルトへの交換 |  | 0 | 0.29599 | 0 |  |  | 換 気 | 0.027388 | 0.027 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  | b. 照明設備 | ○ | 4b.1 | 照明器具の清掃 |  | 0 | 0.03271 | 0 | 0 |  | 照 明 | 0.065376 | 0.001 | 1 | 6.5376e-05 | 500.3404 |  |  | 0.03271 | 0
|  |  |  | ＋ | 4b.2 | 照明用制御設備の作動チェック |  | 1 | 0.026168 | 0.026168 | 0.026168 |  | 照 明 | 0.065376 | 0.001 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0.026168
|  |  |  | ＋ | 4b.3 | ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施 |  | 0 | 0.026168 | 0 |  |  | 照 明 | 0.065376 | 0.001 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その８
| 評価項目の区分 |  |  | 評価分類 | No. | 評価項目 | 不合格要件 | 評価点 | 重み 係数 | 得点 | 得点 集計 |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費先 区分 | 要求事項配分比率又はｴﾈﾙｷﾞｰ消費先比率 | 要求事項内の配分比率又は省ｴﾈ率 | 適用 範囲 補正 係数 | 最高点 （加点項目除く） | 得点換算係数 | 必須 項目 "×" | 適用 範囲 補正 係数 | 最高得点 （加点項目除く） | 基礎得点 （加点項目除く） | 加点 （加点項目）
| Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 5.生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能 | a.燃料の燃焼 | ◎ | 5a.1 | 燃料の供給量・空気比を調整できるバーナー等の導入 |  | 0.8 | 0.31825 | 0.2546 | 1.3255 |  | 燃料燃焼 | 0.050341 | 0.024 | 1 | 0.0012082 | 263.4127 |  |  | 0.31825 | 0.2546
|  |  |  | ○ | 5a.2 | 通風量・燃焼室内の圧力を調整できる通風装置の導入 |  | 0.8 | 1.2929 | 1.0343 | 0 |  | 燃料燃焼 | 0.050341 | 0.13 | 0.75 | 0.0049082 | 263.4127 |  | 通風装置燃料 | 1.2929 | 1.0343
|  |  |  | ○ | 5a.3 | 通風装置のインバータ制御の導入 |  | 0.8 | 0.045698 | 0.036558 |  |  | 電動力応用 | 0.23131 | 0.25 | 0.003 | 0.00017348 | 263.4127 |  | 通風装置電気 | 0.045698 | 0.036558
|  |  |  | ＋ | 5a.4 | 工業炉のリジェネレイティブバーナーの導入 |  | 0 | 1.3366 | 0 |  |  | 燃料燃焼 | 0.050341 | 0.126 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5a.5 | 工業炉のリジェネレーターの導入 |  | 0 | 0.53042 | 0 |  |  | 燃料燃焼 | 0.050341 | 0.05 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  | b.加熱及び冷却並びに伝熱 | ○ | 5b.1 | 加熱・冷却制御システムの導入 |  | 0.8 | 0.23648 | 0.18918 | 0.18918 |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.015 | 1 | 0.00089776 | 263.4127 |  |  | 0.23648 | 0.18918
|  |  |  | ＋ | 5b.2 | 塗装ブースの３ＷＥＴ塗装システムの導入 |  | 0 | 0.37837 | 0 | 0 |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.03 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  | c.排熱回収 | ○ | 5c.1 | 排ガスの排熱回収設備の導入 |  | 0.2 | 0.66302 | 0.1326 | 0.1326 |  | 燃料燃焼 | 0.050341 | 0.05 | 1 | 0.002517 | 263.4127 |  |  | 0.66302 | 0.1326
|  |  | d.断熱・保温 | ○ | 5d.1 | 燃焼設備・熱利用設備への二重扉の導入 |  | 0 | 0.22071 | 0 | 0.4594 |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.014 | 1 | 0.00083791 | 263.4127 |  |  | 0.22071 | 0
|  |  |  | ○ | 5d.2 | 燃焼設備・熱利用設備への空気流等による遮断設備の導入 |  | 1 | 0.22071 | 0.22071 | 0.17657 |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.014 | 1 | 0.00083791 | 263.4127 |  |  | 0.22071 | 0.22071
|  |  |  | ○ | 5d.3 | 工業炉の炉壁外面温度による断熱強化 |  | 1 | 0.23869 | 0.23869 |  |  | 燃料燃焼 | 0.050341 | 0.018 | 1 | 0.00090613 | 263.4127 |  |  | 0.23869 | 0.23869
|  |  |  | ＋ | 5d.4 | 燃焼設備・熱利用設備炉体開口部の縮小・密閉 |  | 1 | 0.17657 | 0.17657 |  |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.014 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.17657
|  |  |  | ＋ | 5d.5 | 既存の燃焼設備・熱利用設備の断熱強化 |  | 0 | 0.050449 | 0 |  |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.004 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  | e.電動力応用設備・電気加熱設備 | ◎ | 5e.1 | 生産プロセスにおける電動機の台数制御の導入 |  | 0.5 | 1.8279 | 0.91396 | 7.8277 |  | 電動力応用 | 0.23131 | 0.1 | 0.3 | 0.0069394 | 263.4127 |  | 複数電動機 | 1.8279 | 0.91396
|  |  |  | ◎ | 5e.2 | 中・大容量モータ冷却ファンのモータ連動制御の導入 |  | 1 | 0.67024 | 0.67024 | 0.26858 |  | 電動力応用 | 0.23131 | 0.011 | 1 | 0.0025444 | 263.4127 |  |  | 0.67024 | 0.67024
|  |  |  | ○ | 5e.3 | エアブロー機器への省エネ型エアノズルの導入 |  | 0.5 | 0.031296 | 0.015648 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.02 | 1 | 0.00011881 | 263.4127 |  |  | 0.031296 | 0.015648
|  |  |  | ○ | 5e.4 | 生産プロセスにおける電動機の回転数制御の導入 |  | 0.5 | 12.1861 | 6.093 |  |  | 電動力応用 | 0.23131 | 0.2 | 1 | 0.046262 | 263.4127 |  |  | 12.1861 | 6.093
|  |  |  | ○ | 5e.5 | 電気溶接機のインバータ制御の導入 |  | 0.8 | 0.16553 | 0.13243 |  |  | 電気加熱 | 0.036966 | 0.34 | 0.05 | 0.00062842 | 263.4127 |  | 電気溶接機 | 0.16553 | 0.13243
|  |  |  | ○ | 5e.6 | 油圧・空圧駆動成型機の電動化 |  | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 電動力応用 | 0.23131 | 0.1 | 0 | 0 | 263.4127 |  | 成型機 | 0 | 0
|  |  |  | ○ | 5e.7 | 高効率クレーンの導入 |  | 0.088 | 0.027419 | 0.0024128 |  |  | 電動力応用 | 0.23131 | 0.15 | 0.003 | 0.00010409 | 263.4127 |  | クレーン | 0.027419 | 0.0024128
|  |  |  | ＋ | 5e.8 | 生産プロセスにおける高効率ポンプの導入 |  | 0.16 | 0.048744 | 0.0077991 |  |  | 電動力応用 | 0.23131 | 0.1 | 0.01 |  | 210.7302 |  | 生産ポンプ |  |  | 0.0077991
|  |  |  | ＋ | 5e.9 | 生産プロセスにおける高効率ブロワ・ファンの導入 |  | 0.3 | 0.21935 | 0.065805 |  |  | 電動力応用 | 0.23131 | 0.15 | 0.03 |  | 210.7302 |  | 生産ブロワ等 |  |  | 0.065805
|  |  |  | ＋ | 5e.10 | 油圧・空圧駆動アクチュエータの電動化 |  | 1 | 0.19498 | 0.19498 |  |  | 電動力応用 | 0.23131 | 0.004 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.19498
|  |  |  | ＋ | 5e.11 | 空圧駆動アクチュエータの低圧化 |  | 0 | 0.050074 | 0 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.04 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5e.12 | ブロー工程におけるエアコンプレッサーのブロワ化 |  | 0 | 0.052577 | 0 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.042 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5e.13 | 高効率コンベアの導入 |  | 0 | 0.24372 | 0 |  |  | 電動力応用 | 0.23131 | 0.005 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5e.14 | ブロー工程の縮小 |  | 0 | 0.0062592 | 0 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.005 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5e.15 | ブロワのインレットベーン制御の導入 |  | 0 | 0.26322 | 0 |  |  | 電動力応用 | 0.23131 | 0.18 | 0.03 |  | 210.7302 |  | 生産ブロワ等 |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5e.16 | ブロワの動力伝達装置による減速の導入 |  | 0 | 0.073117 | 0 |  |  | 電動力応用 | 0.23131 | 0.05 | 0.03 |  | 210.7302 |  | 生産ブロワ等 |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5e.17 | 塗料循環システムにおける油圧・空圧ポンプの電動ポンプ化 |  | 0 | 0.68242 | 0 |  |  | 電動力応用 | 0.23131 | 0.014 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5e.18 | 塗料循環システムのフローコントロールシステムの導入 |  | 0 | 0.68242 | 0 |  |  | 電動力応用 | 0.23131 | 0.014 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  | f.特殊空調設備 | ○ | 5f.1 | クリーンルームのローカルリターン方式の導入 |  | - | - | - | 1.1867 |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.05 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5f.2 | 省エネ型ファンフィルタユニットの導入 |  | 1 | 0.4092 | 0.4092 | 0.98209 |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.02 | 1 | 0.0015535 | 263.4127 |  |  | 0.4092 | 0.4092
|  |  |  | ○ | 5f.3 | ファンフィルタユニットの台数制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.015 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5f.4 | 半導体プロセス等における局所クリーン化の導入 |  | 1 | 0.26598 | 0.26598 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.013 | 1 | 0.0010098 | 263.4127 |  |  | 0.26598 | 0.26598
|  |  |  | ○ | 5f.5 | クリーンルーム空調機のインバータ制御の導入 |  | 1 | 0.5115 | 0.5115 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.025 | 1 | 0.0019418 | 263.4127 |  |  | 0.5115 | 0.5115
|  |  |  | ○ | 5f.6 | 恒温恒湿室の部分層流方式の導入 |  | - | - | - |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.02 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5f.7 | 恒温恒湿室の再熱負荷の軽減手法の導入 |  | - | - | - |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.06 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5f.8 | 冷媒ホットガスレヒート除湿システムの導入 |  | - | - | - |  |  | 特殊ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調 | 0 | 0.06 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5f.9 | 高効率冷凍・冷蔵設備の導入 |  | 0.696 | 0 | 0 |  |  | 冷凍・冷蔵 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 263.4127 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | ＋ | 5f.10 | クリーンルームの顕熱処理用ドライコイルの導入 |  | 1 | 0.81841 | 0.81841 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.05 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.81841
|  |  |  | ＋ | 5f.11 | クリーンルームの局所冷却システムの導入 |  | 0 | 0.16368 | 0 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.01 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5f.12 | クリーンルームの陽圧排気の一般室利用 |  | 1 | 0.16368 | 0.16368 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.01 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0.16368
|  |  |  | ＋ | 5f.13 | 省エネ型クリーンルーム空調コントローラの導入 |  | 0 | 0.49104 | 0 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.03 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5f.14 | クリーンルームの外調機省エネ制御システムの導入 |  | 0 | 0.49104 | 0 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.03 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5f.15 | 恒温恒湿室の露点飽和散水システムの導入 |  | 0 | 1.3095 | 0 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.08 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5f.16 | 動物実験施設への空気熱交換器の導入 |  | 0 | 1.3095 | 0 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.08 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5f.17 | 換気式飼育ラックによる部分換気方式の導入 |  | 0 | 1.9642 | 0 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.12 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5f.18 | 少排気量ドラフトチャンバーの導入 |  | 0 | 1.3095 | 0 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.08 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5f.19 | ドラフトチャンバーの換気量可変制御システムの導入 |  | 0 | 0.081841 | 0 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.005 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5f.20 | 空調予熱コイルへの冷凍機冷却水利用システムの導入 |  | 0 | 0.49104 | 0 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.03 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5f.21 | 塗装ブース空調のウィンドウ制御の導入 |  | 0 | 1.3913 | 0 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.085 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5f.22 | 塗装ブース排気リサイクルシステムの導入 |  | 0 | 2.6189 | 0 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.16 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5f.23 | 冷凍車プラットホームへの冷房設備の導入 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 冷凍・冷蔵 | 0 | 0.05 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  | g.特殊排気設備 | ○ | 5g.1 | 高効率脱臭装置の導入 |  | 1 | 1.8962 | 1.8962 | 2.2194 |  | 特殊排気 | 0.040902 | 0.176 | 1 | 0.0071987 | 263.4127 |  |  | 1.8962 | 1.8962
|  |  |  | ○ | 5g.2 | 生産設備と脱臭装置の連動制御の導入 |  | 1 | 0.32322 | 0.32322 | 0 |  | 特殊排気 | 0.040902 | 0.03 | 1 | 0.001227 | 263.4127 |  |  | 0.32322 | 0.32322
|  |  |  | ＋ | 5g.3 | 直燃式脱臭装置の排熱回収ボイラー・エコノマイザーの導入 |  | 0 | 1.0343 | 0 |  |  | 特殊排気 | 0.040902 | 0.12 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5g.4 | 直燃式脱臭装置の精留副生液の混合燃焼システムの導入 |  | 0 | 1.1808 | 0 |  |  | 特殊排気 | 0.040902 | 0.137 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5g.5 | 直燃式脱臭装置の待機時温度低下制御の導入 |  | 0 | 0.0086192 | 0 |  |  | 特殊排気 | 0.040902 | 0.001 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5g.6 | スクラバーの排熱回収システムの導入 |  | 0 | 0.43096 | 0 |  |  | 特殊排気 | 0.040902 | 0.05 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その９
| 評価項目の区分 |  |  | 評価分類 | No. | 評価項目 | 不合格要件 | 評価点 | 重み 係数 | 得点 | 得点 集計 |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費先 区分 | 要求事項配分比率又はｴﾈﾙｷﾞｰ消費先比率 | 要求事項内の配分比率又は省ｴﾈ率 | 適用 範囲 補正 係数 | 最高点 （加点項目除く） | 得点換算係数 | 必須 項目 "×" | 適用 範囲 補正 係数 | 最高得点 （加点項目除く） | 基礎得点 （加点項目除く） | 加点 （加点項目）
| Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 5.生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能 | h.純水供給設備 | ○ | 5h.1 | 純水ポンプのインバータ制御の導入 |  | 0 | 0.68006 | 0 | 0.39777 |  | 純水供給 | 0.016237 | 0.159 | 1 | 0.0025817 | 263.4127 |  |  | 0.68006 | 0
|  |  |  | ○ | 5h.2 | 超低圧ＲＯ膜の導入 |  | 1 | 0.36783 | 0.36783 | 0 |  | 純水供給 | 0.016237 | 0.086 | 1 | 0.0013964 | 263.4127 |  |  | 0.36783 | 0.36783
|  |  |  | ○ | 5h.3 | 高効率ＵＶ酸化装置の導入 |  | 1 | 0.02994 | 0.02994 |  |  | 純水供給 | 0.016237 | 0.007 | 1 | 0.00011366 | 263.4127 |  |  | 0.02994 | 0.02994
|  |  |  | ＋ | 5h.4 | 純水ＲＯブライン回収装置の導入 |  | 0 | 0.4106 | 0 |  |  | 純水供給 | 0.016237 | 0.12 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5h.5 | 純水冷却循環システムの導入 |  | 0 | 0.0034217 | 0 |  |  | 純水供給 | 0.016237 | 0.001 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5h.6 | 排熱利用による蒸留式純水製造装置の導入 |  | 0 | 0.13345 | 0 |  |  | 純水供給 | 0.016237 | 0.039 | 1 |  | 210.7302 |  |  |  |  | 0
|  |  | i. 場内輸送設備 | ○ | 5i.1 | 高効率フォークリフトの導入 |  | - | - | - | 0 |  | 輸 送 | 0.00055509 | 0.1 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5i.2 | 低燃費車の導入 |  | - | - | - | 0 |  | 輸 送 | 0.00055509 | 0.1 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5i.3 | 高効率トランスファークレーンの導入 |  | - | - | - |  |  | 輸 送 | 0.00055509 | 0.2 | 1 | [5 empty] | -
|  |  | j.追加評価事項 | ＋ | 5ｊ.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 全 般 | 1 | 0 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
| Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 5.生産・プラント・特殊設備の運用管理 | a.燃料の燃焼 | ◎ | 5a.1 | 燃焼設備の空気比の管理 |  | 1 | 0.403 | 0.403 | 0.52894 |  | 燃料燃焼 | 0.050341 | 0.016 | 1 | 0.00080545 | 500.3404 |  |  | 0.403 | 0.403
|  |  |  | ◎ | 5a.2 | 燃焼設備の運転台数の調整 |  | 1 | 0.12594 | 0.12594 | 0 |  | 燃料燃焼 | 0.050341 | 0.005 | 1 | 0.0002517 | 500.3404 |  |  | 0.12594 | 0.12594
|  |  |  | ○ | 5a.3 | 燃料の管理 |  | - | - | - |  |  | 燃料燃焼 | 0.050341 | 0.001 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5a.4 | 燃焼設備の空運転時間の短縮 |  | 0 | 0.12594 | 0 |  |  | 燃料燃焼 | 0.050341 | 0.005 | 1 | 0.0002517 | 500.3404 |  |  | 0.12594 | 0
|  |  | b.加熱及び冷却並びに伝熱 | ◎ | 5b.1 | 熱媒体の温度・圧力・量の管理 |  | 1 | 0.14973 | 0.14973 | 0.54784 |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.005 | 1 | 0.00029925 | 500.3404 |  |  | 0.14973 | 0.14973
|  |  |  | ◎ | 5b.2 | 非使用時の蒸気供給バルブの閉止 |  | 1 | 0.02379 | 0.02379 | 0.071869 |  | 熱利用 | 0.0095096 | 0.005 | 1 | 4.7548e-05 | 500.3404 |  |  | 0.02379 | 0.02379
|  |  |  | ○ | 5b.3 | 被加熱物・被冷却物の装てん方法の調整 |  | 1 | 0.29946 | 0.29946 |  |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.01 | 1 | 0.0005985 | 500.3404 |  |  | 0.29946 | 0.29946
|  |  |  | ○ | 5b.4 | 炉内被加熱物の温度管理 |  | 0.5 | 0.14973 | 0.074864 |  |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.005 | 1 | 0.00029925 | 500.3404 |  |  | 0.14973 | 0.074864
|  |  |  | ＋ | 5b.5 | ヒートパターンの改善 |  | 1 | 0.047913 | 0.047913 |  |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.002 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0.047913
|  |  |  | ＋ | 5b.6 | 工程間の待ち時間の短縮 |  | 1 | 0.023956 | 0.023956 |  |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.001 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0.023956
|  |  |  | ＋ | 5b.7 | 複数の加熱等を行う設備の負荷の集約化 |  | 0 | 0.11978 | 0 |  |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.005 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5b.8 | 断続的な運転を行う設備の運転の集約化 |  | 0 | 0.11978 | 0 |  |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.005 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5b.9 | 炉内ガス循環の改善 |  | 0 | 0.11978 | 0 |  |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.005 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  | c.排熱回収 | ○ | 5c.1 | 排ガスの排熱回収率の管理 |  | 1 | 0.12594 | 0.12594 | 0.12594 |  | 燃料燃焼 | 0.050341 | 0.005 | 1 | 0.0002517 | 500.3404 |  |  | 0.12594 | 0.12594
|  |  | d.断熱・保温 | ◎ | 5d.1 | 燃焼設備・熱利用設備の開閉回数・開閉時間・開口面積の管理 |  | 0.5 | 0.14973 | 0.074864 | 0.074864 |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.005 | 1 | 0.00029925 | 500.3404 |  |  | 0.14973 | 0.074864
|  |  | e.電動力応用設備・電気加熱設備 | ◎ | 5e.1 | 非使用時の電気使用設備の停止 |  | 0.5 | 0.89531 | 0.44766 | 0.81426 |  | 電気使用 | 0.26828 | 0.01 | 0.667 | 0.0017894 | 500.3404 |  | 待機設備 | 0.89531 | 0.44766
|  |  |  | ○ | 5e.2 | 電気炉における被加熱物の装てん方法の調整 |  | 1 | 0.18495 | 0.18495 | 0.076604 |  | 電気加熱 | 0.036966 | 0.01 | 1 | 0.00036966 | 500.3404 |  |  | 0.18495 | 0.18495
|  |  |  | ○ | 5e.3 | 電気炉における炉内被加熱物の温度管理 |  | 1 | 0.092477 | 0.092477 |  |  | 電気加熱 | 0.036966 | 0.005 | 1 | 0.00018483 | 500.3404 |  |  | 0.092477 | 0.092477
|  |  |  | ○ | 5e.4 | エアブローの適正化 |  | 1 | 0.089168 | 0.089168 |  |  | 圧縮空気 | 0.0059405 | 0.03 | 1 | 0.00017821 | 500.3404 |  |  | 0.089168 | 0.089168
|  |  |  | ＋ | 5e.5 | 生産プロセスにおけるポンプ・ブロワ・ファンの間欠運転の実施 |  | 0.2 | 0.16108 | 0.032215 |  |  | 電気使用 | 0.26828 | 0.05 | 0.03 |  | 400.2723 |  | 生産ブロワ等 |  |  | 0.032215
|  |  |  | ＋ | 5e.6 | 電気炉におけるヒートパターンの改善 |  | 1 | 0.029593 | 0.029593 |  |  | 電気加熱 | 0.036966 | 0.002 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0.029593
|  |  |  | ＋ | 5e.7 | 電気炉における工程間の待ち時間の短縮 |  | 1 | 0.014796 | 0.014796 |  |  | 電気加熱 | 0.036966 | 0.001 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0.014796
|  |  |  | ＋ | 5e.8 | 電解設備の電解効率の改善 |  | 0 | 0.14796 | 0 |  |  | 電気加熱 | 0.036966 | 0.01 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5e.9 | 電気加熱設備のタップ切替・ON/OFFの実施 |  | 0 | 0.22195 | 0 |  |  | 電気加熱 | 0.036966 | 0.015 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  | f.特殊空調設備 | ◎ | 5f.1 | クリーンルームの清浄度の適正化 |  | 1 | 0.19432 | 0.19432 | 0.69954 |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.005 | 1 | 0.00038837 | 500.3404 |  |  | 0.19432 | 0.19432
|  |  |  | ○ | 5f.2 | 非使用時の特殊空調室の低風量運転の実施 |  | 1 | 0.50522 | 0.50522 | 0 |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.013 | 1 | 0.0010098 | 500.3404 |  |  | 0.50522 | 0.50522
|  |  |  | ○ | 5f.3 | 冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）の実施 |  | - | - | - |  |  | 冷凍・冷蔵 | 0 | 0.01 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5f.4 | 特殊空調室の温度・湿度設定の緩和 |  | 0 | 0.62181 | 0 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.02 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5f.5 | 特殊空調室の運転時間の短縮 |  | 0 | 0.31091 | 0 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.01 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5f.6 | 特殊空調室の温度・湿度ＰＩＤ制御の調整 |  | 0 | 0.31091 | 0 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.01 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5f.7 | 気流シミュレーションによるクリーンルームの気流改善 |  | 0 | 0.31091 | 0 |  |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.01 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  | g. 特殊排気設備 | ○ | 5g.1 | 特殊排気設備の排気量の適正化 |  | 1 | 0.96184 | 0.96184 | 0.96184 |  | 特殊排気 | 0.040902 | 0.047 | 1 | 0.0019224 | 500.3404 |  |  | 0.96184 | 0.96184
|  |  |  | ○ | 5g.2 | 非使用時の特殊排気設備の低風量運転の実施 |  | 0 | 1.5758 | 0 | 0 |  | 特殊排気 | 0.040902 | 0.077 | 1 | 0.0031494 | 500.3404 |  |  | 1.5758 | 0
|  |  | h.純水供給設備 | ○ | 5h.1 | 純水原水加温設定温度の適正化 |  | 0 | 0.32497 | 0 | 0.081242 |  | 純水供給 | 0.016237 | 0.04 | 1 | 0.00064949 | 500.3404 |  |  | 0.32497 | 0
|  |  |  | ○ | 5h.2 | ＲＯ装置等の運転台数の適正化 |  | 1 | 0.081242 | 0.081242 | 0 |  | 純水供給 | 0.016237 | 0.01 | 1 | 0.00016237 | 500.3404 |  |  | 0.081242 | 0.081242
|  |  |  | ＋ | 5h.3 | ＵＶランプ・ＵＶ酸化器の間引き・停止 |  | 0 | 0.14948 | 0 |  |  | 純水供給 | 0.016237 | 0.023 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5h.4 | 製品洗浄待ち時間中のスタンバイブロー低減の実施 |  | 0 | 0.40296 | 0 |  |  | 純水供給 | 0.016237 | 0.062 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ＋ | 5h.5 | ＲＯ装置回収率の適正化 |  | 0 | 0.18848 | 0 |  |  | 純水供給 | 0.016237 | 0.029 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  |  | i 場内輸送設備 | ＋ | 5i.1 | 燃費の管理 |  | 0 | 0.0022219 | 0 | 0 |  | 輸 送 | 0.00055509 | 0.01 | 1 |  | 400.2723 |  |  |  |  | 0
|  | 6.生産・プラント・特殊設備の保守管理 | a.燃料の燃焼 | ◎ | 6a.1 | 燃焼設備の定期的な保守・点検 |  | 1 | 0.025188 | 0.025188 | 0.025188 |  | 燃料燃焼 | 0.050341 | 0.001 | 1 | 5.0341e-05 | 500.3404 |  |  | 0.025188 | 0.025188
|  |  | b.加熱及び冷却並びに伝熱 | ◎ | 6b.1 | 熱交換器等の定期的な付着物の除去 |  | 1 | 0.029946 | 0.029946 | 0.029946 |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.001 | 1 | 5.985e-05 | 500.3404 |  |  | 0.029946 | 0.029946
|  |  | c.排熱回収 | ◎ | 6c.1 | 排熱回収設備の定期的な保守・点検 |  | 1 | 0.025188 | 0.025188 | 0.025188 |  | 燃料燃焼 | 0.050341 | 0.001 | 1 | 5.0341e-05 | 500.3404 |  |  | 0.025188 | 0.025188
|  |  | d.断熱・保温 | ◎ | 6d.1 | 燃焼設備・熱利用設備の定期的な保守・点検 |  | 1 | 0.029946 | 0.029946 | 0.059891 |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.001 | 1 | 5.985e-05 | 500.3404 |  |  | 0.029946 | 0.029946
|  |  |  | ○ | 6d.2 | 配管の定期的な保守・点検 |  | 1 | 0.029946 | 0.029946 | 0 |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.001 | 1 | 5.985e-05 | 500.3404 |  |  | 0.029946 | 0.029946
|  |  |  | ○ | 6d.3 | 燃料・製品貯蔵設備の定期的な保守・点検 |  | - | - | - |  |  | 燃焼・熱利用 | 0.05985 | 0.001 | 1 | [5 empty] | -
|  |  | e.電動力応用設備・電気加熱設備 | ◎ | 6e.1 | 電動力応用設備・電気加熱設備の定期的な保守・点検 |  | 1 | 0.13423 | 0.13423 | 0.24996 |  | 電気使用 | 0.26828 | 0.001 | 1 | 0.00026828 | 500.3404 |  |  | 0.13423 | 0.13423
|  |  |  | ◎ | 6e.2 | 生産プロセスにおけるブロワ・ファンのフィルターの清掃 |  | 1 | 0.11573 | 0.11573 | 0 |  | 電動力応用 | 0.23131 | 0.001 | 1 | 0.00023131 | 500.3404 |  |  | 0.11573 | 0.11573
|  |  | f.特殊空調設備 | ◎ | 6f.1 | 特殊空調設備の定期的な保守・点検 |  | 1 | 0.038863 | 0.038863 | 0.038863 |  | 特殊空調 | 0.077674 | 0.001 | 1 | 7.7674e-05 | 500.3404 |  |  | 0.038863 | 0.038863
|  |  |  | ○ | 6f.2 | 冷凍・冷蔵庫の保温管理 |  | - | - | - | 0 |  | 冷凍・冷蔵 | 0 | 0.001 | 1 | [5 empty] | -
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その10
| 評価項目の区分 |  |  | 評価分類 | No. | 評価項目 | 不合格要件 | 評価点 | 重み 係数 | 得点 | 得点 集計 |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費先 区分 | 要求事項配分比率又はｴﾈﾙｷﾞｰ消費先比率 | 要求事項内の配分比率又は省ｴﾈ率 | 適用 範囲 補正 係数 | 最高点 （加点項目除く） | 得点換算係数 | 必須 項目 "×" | 適用 範囲 補正 係数 | 最高得点 （加点項目除く） | 基礎得点 （加点項目除く） | 加点 （加点項目）
| Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 5.上水道施設の省エネルギー性能 | a.共通 | ◎ | 5a.1 | 高効率上水道ポンプの導入 |  | - | - | - | 0 |  | 上水道ポンプ | 0 | 0.096 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ◎ | 5a.2 | 上水道ポンプの台数制御の導入 |  | - | - | - | 0 |  | 上水道ポンプ | 0 | 0.112 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5a.3 | 上水道ポンプの回転数制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 上水道ポンプ | 0 | 0.248 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5a.4 | 高効率ブロワ・ファンの導入 |  | - | - | - |  |  | 高度浄水 | 0 | 0.03 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5a.5 | 上水道ポンプの翼角制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 上水道ポンプ | 0 | 0.181 | 1 | [6 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5a.6 | 上水道ポンプのインペラの改良 |  | - | - | - |  |  | 上水道ポンプ | 0 | 0.1 | 1 | [6 empty] | -
|  |  | b.取水・導水工程 | ○ | 5b.1 | 除じん機の上下流の水位差によるON-OFF制御の導入 |  | - | - | - | 0 |  | 取水・導水 | 0 | 0.15 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5b.2 | 場内雨水利用の導入 |  | - | - | - | 0 |  | 取水・導水 | 0 | 0.001 | 1 | [6 empty] | -
|  |  | c.沈殿・ろ過工程 | ○ | 5c.1 | かくはん装置の回転数制御の導入 |  | - | - | - | 0 |  | 沈 殿 | 0 | 0.06 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5c.2 | かくはん装置の低速モ－タの導入 |  | - | - | - | 0 |  | 沈 殿 | 0 | 0.099 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5c.3 | 自然平衡形ろ過池の導入 |  | - | - | - |  |  | ろ 過 | 0 | 0.4 | 1 | [6 empty] | -
|  |  | d.高度浄水工程 | ○ | 5d.1 | オソンブロワのインバータ制御の導入 |  | - | - | - | 0 |  | 高度浄水 | 0 | 0.049 | 1 | [5 empty] | -
|  |  | e.排水処理工程 | ＋ | 5e.1 | 天日乾燥と脱水機併用の汚泥脱水システムの導入 |  | - | - | - | 0 |  | 汚泥脱水 | 0 | 0.3 | 1 | [6 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5e.2 | 排熱利用による濃縮汚泥加温システムの導入 |  | - | - | - |  |  | 汚泥脱水 | 0 | 0.2 | 1 | [6 empty] | -
| Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 5.上水道施設の運用管理 | a.共通 | ◎ | 5a.1 | 水量・水圧の適正化 |  | - | - | - | 0 |  | 上水道ポンプ | 0 | 0.01 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ◎ | 5a.2 | 上水道ポンプ台数制御の適正化 |  | - | - | - | 0 |  | 上水道ポンプ | 0 | 0.01 | 1 | [5 empty] | -
|  |  | b.取水・導水工程 | ○ | 5b.1 | 除じん機の運転時間・運転間隔の適正化 |  | - | - | - | 0 |  | 取水・導水 | 0 | 0.01 | 1 | [5 empty] | -
|  |  | c.沈殿・ろ過工程 | ○ | 5c.1 | 汚泥かき寄せ機の運転時間・運転間隔の適正化 |  | - | - | - | 0 |  | 沈 殿 | 0 | 0.01 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5c.2 | 汚泥排出装置の運転時間・運転間隔の適正化 |  | - | - | - | 0 |  | 沈 殿 | 0 | 0.01 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5c.3 | ろ過逆洗・空洗の頻度の適正化 |  | - | - | - |  |  | ろ 過 | 0 | 0.013 | 1 | [5 empty] | -
|  |  | d.高度浄水工程 | ○ | 5d.1 | 膜ろ過の膜洗浄の頻度・時間の適正化 |  | - | - | - | 0 |  | 高度浄水 | 0 | 0.01 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5d.2 | オゾン注入量の調整 |  | - | - | - | 0 |  | 高度浄水 | 0 | 0.01 | 1 | [5 empty] | -
|  |  | e.排水処理工程 | ○ | 5e.1 | 汚泥濃縮設備の運転時間・運転間隔の適正化 |  | - | - | - | 0 |  | 汚泥濃縮 | 0 | 0.01 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5e.2 | 汚泥脱水設備の運転時間・運転間隔の適正化 |  | - | - | - | 0 |  | 汚泥脱水 | 0 | 0.01 | 1 | [5 empty] | -
|  | 6.保守管理 | a.共通 | ◎ | 6a.1 | 上水道施設の定期的な保守・点検 |  | - | - | - | 0 |  | 全 般 | 1 | 0.009 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ◎ | 6a.2 | ブロワ・ファン等の吸気フィルターの清掃 |  | - | - | - | 0 |  | 高度浄水 | 0 | 0.001 | 1 | [5 empty] | -
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その11
| 評価項目の区分 |  |  | 評価分類 | No. | 評価項目 | 不合格要件 | 評価点 | 重み 係数 | 得点 | 得点 集計 |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費先 区分 | 要求事項配分比率又はｴﾈﾙｷﾞｰ消費先比率 | 要求事項内の配分比率又は省ｴﾈ率 | 適用 範囲 補正 係数 | 最高点 （加点項目除く） | 得点換算係数 | 必須 項目 "×" | 適用 範囲 補正 係数 | 最高得点 （加点項目除く） | 基礎得点 （加点項目除く） | 加点 （加点項目）
| Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 5.下水道施設の省エネルギー性能 | a.前処理工程 | ◎ | 5a.1 | 主ポンプの台数制御の導入 |  | - | - | - | 0 |  | 主ポンプ | 0 | 0.112 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5a.2 | 高効率主ポンプの導入 |  | - | - | - | 0 |  | 主ポンプ | 0 | 0.096 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5a.3 | 主ポンプの回転数制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 主ポンプ | 0 | 0.12 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5a.4 | スクリーン・揚砂設備の間欠制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 主ポンプ | 0 | 0.01 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5a.5 | 流入水量による池数制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 主ポンプ | 0 | 0.02 | 1 | [6 empty] | -
|  |  | b.水処理工程 | ◎ | 5b.1 | ばっ気用ブロワの台数制御の導入 |  | - | - | - | 0 |  | 反応タンク | 0 | 0.112 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ◎ | 5b.2 | ばっ気用ブロワの回転数制御・インレットベーン制御の導入 |  | - | - | - | 0 |  | 反応タンク | 0 | 0.12 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ◎ | 5b.3 | 微細気泡散気装置の導入 |  | - | - | - |  |  | 反応タンク | 0 | 0.2 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ◎ | 5b.4 | 返送汚泥ポンプの台数制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 沈殿池 | 0 | 0.028 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.5 | 高効率返送汚泥ポンプの導入 |  | - | - | - |  |  | 沈殿池 | 0 | 0.024 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.6 | 汚泥かき寄せ機の間欠制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 沈殿池 | 0 | 0.006 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.7 | 汚泥引き抜きポンプの間欠制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 沈殿池 | 0 | 0.013 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.8 | 返送汚泥ポンプの回転数制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 沈殿池 | 0 | 0.062 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.9 | ばっ気用ブロワの送風量制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 反応タンク | 0 | 0.062 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.10 | 水中かくはん機の回転数制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 反応タンク | 0 | 0.002 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.11 | 水中かくはん機の間欠制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 反応タンク | 0 | 0.001 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.12 | ブロワ管への超音波流量計の導入 |  | - | - | - |  |  | 反応タンク | 0 | 0.005 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.13 | 余剰汚泥ポンプの間欠制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 沈殿池 | 0 | 0.013 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.14 | 軽量チェーン汚泥かき寄せ機の導入 |  | - | - | - |  |  | 沈殿池 | 0 | 0.01 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.15 | 高効率ばっ気用ブロワの導入 |  | - | - | - |  |  | 反応タンク | 0 | 0.15 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5b.16 | スチームタービン駆動ブロワの導入 |  | - | - | - |  |  | 反応タンク | 0 | 0.02 | 1 | [6 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5b.17 | 硝化液循環ポンプの台数制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 高度処理 | 0 | 0.022 | 1 | [6 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5b.18 | 硝化液循環ポンプの回転数制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 高度処理 | 0 | 0.05 | 1 | [6 empty] | -
|  |  | c.汚泥処理工程 | ◎ | 5c.1 | 汚泥輸送ポンプの台数制御の導入 |  | - | - | - | 0 |  | 汚泥脱水 | 0 | 0.034 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5c.2 | 高効率汚泥輸送ポンプの導入 |  | - | - | - | 0 |  | 汚泥脱水 | 0 | 0.029 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5c.3 | 汚泥輸送ポンプの回転数制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 汚泥脱水 | 0 | 0.074 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5c.4 | 高効率汚泥脱水装置の導入 |  | - | - | - |  |  | 汚泥脱水 | 0 | 0.07 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5c.5 | 高性能フィルターの導入 |  | - | - | - |  |  | 汚泥脱水 | 0 | 0.07 | 1 | [6 empty] | -
|  |  | d.汚泥焼却工程 | ○ | 5d.1 | 汚泥焼却炉等の流動ブロワ・誘引ファンの回転数制御の導入 |  | - | - | - | 0 |  | 汚泥焼却 | 0 | 0.124 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5d.2 | 汚泥焼却炉等の炉壁外面温度による断熱強化 |  | - | - | - | 0 |  | 汚泥焼却 | 0 | 0.019 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5d.3 | 汚泥焼却炉等の排熱回収システムの導入 |  | - | - | - |  |  | 汚泥焼却 | 0 | 0.15 | 1 | [6 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5d.4 | 汚泥焼却炉等の排熱蒸気による暖房利用システムの導入 |  | - | - | - |  |  | 汚泥焼却 | 0 | 0.001 | 1 | [6 empty] | -
| Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 5.下水道施設の運用管理 | a.前処理工程 | ○ | 5a.1 | 主ポンプの高水位運転の実施 |  | - | - | - | 0 |  | 主ポンプ | 0 | 0.03 | 1 | [5 empty] | -
|  |  | b.水処理工程 | ◎ | 5b.1 | 必要ばっ気圧力に応じた空気供給圧力の管理 |  | - | - | - | 0 |  | 反応タンク | 0 | 0.01 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.2 | ろ過装置洗浄工程の適正化 |  | - | - | - | 0 |  | 高度処理 | 0 | 0.005 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.3 | 脱臭空気量の低減の実施 |  | - | - | - |  |  | 反応タンク | 0 | 0.002 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5b.4 | スカム除去設備のスカム捕捉効率の管理 |  | - | - | - |  |  | 沈殿池 | 0 | 0.003 | 1 | [6 empty] | -
|  |  | c.汚泥処理工程 | ○ | 5c.1 | 消化タンクの投入汚泥濃度管理・温度管理 |  | - | - | - | 0 |  | 汚泥消化 | 0 | 0.003 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5c.2 | 脱水汚泥の低含水率化の実施 |  | - | - | - | 0 |  | 汚泥焼却 | 0 | 0.025 | 1 | [5 empty] | -
|  |  | d.汚泥焼却工程 | ◎ | 5d.1 | 汚泥焼却炉等の燃料と空気量の適正化 |  | - | - | - | 0 |  | 汚泥焼却 | 0 | 0.016 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5d.2 | 汚泥焼却炉等の負荷率の適正化 |  | - | - | - | 0 |  | 汚泥焼却 | 0 | 0.005 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5d.3 | 汚泥焼却炉等の熱媒体（砂）の温度・量の管理 |  | - | - | - |  |  | 汚泥焼却 | 0 | 0.003 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5d.4 | 汚泥焼却炉等の連続運転の実施 |  | - | - | - |  |  | 汚泥焼却 | 0 | 0.002 | 1 | [6 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5d.5 | 汚泥焼却炉等の自燃時間拡大の実施 |  | - | - | - |  |  | 汚泥焼却 | 0 | 0.003 | 1 | [6 empty] | -
|  | 6.保守管理 | e.共通 | ◎ | 6e.1 | 下水道施設の定期的な保守・点検 |  | - | - | - | 0 |  | 全 般 | 1 | 0.009 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ◎ | 6e.2 | ばっ気用ブロワ・ファン等の吸気フィルターの清掃 |  | - | - | - | 0 |  | 反応タンク | 0 | 0.001 | 1 | [5 empty] | -
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その12
| 評価項目の区分 |  |  | 評価分類 | No. | 評価項目 | 不合格要件 | 評価点 | 重み 係数 | 得点 | 得点 集計 |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費先 区分 | 要求事項配分比率又はｴﾈﾙｷﾞｰ消費先比率 | 要求事項内の配分比率又は省ｴﾈ率 | 適用 範囲 補正 係数 | 最高点 （加点項目除く） | 得点換算係数 | 必須 項目 "×" | 適用 範囲 補正 係数 | 最高得点 （加点項目除く） | 基礎得点 （加点項目除く） | 加点 （加点項目）
| Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 5.廃棄物処理施設の省エネルギー性能 | a.前処理工程 | ◎ | 5a.1 | 高効率ごみクレーン等の導入 |  | - | - | - | 0 |  | 受入供給 | 0 | 0.027 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5a.2 | 高効率ごみ投入扉システムの導入 |  | - | - | - | 0 |  | 受入供給 | 0 | 0.003 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5a.3 | 高効率脱臭ファンの導入 |  | - | - | - |  |  | 受入供給 | 0 | 0.12 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5a.4 | 乾燥機の排熱利用システムの導入 |  | - | - | - |  |  | 乾 燥 | 0 | 0.1 | 1 | [6 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5a.5 | 乾燥機の高効率バーナーの導入 |  | - | - | - |  |  | 乾 燥 | 0 | 0.03 | 1 | [6 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5a.6 | 乾燥機の高効率自動乾燥制御装置の導入 |  | - | - | - |  |  | 乾 燥 | 0 | 0.01 | 1 | [6 empty] | -
|  |  | b.熱処理工程 | ◎ | 5b.1 | 焼却炉等の自動燃焼装置の導入 |  | - | - | - | 0 |  | 燃 焼 | 0 | 0.2 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ◎ | 5b.2 | 焼却炉等の排熱回収システムの導入 |  | - | - | - | 0 |  | ガス冷却 | 0 | 0.1 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ◎ | 5b.3 | 通風設備の高効率ブロワの導入 |  | - | - | - |  |  | 通 風 | 0 | 0.15 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.4 | 燃料式溶融炉の高効率バーナー等の導入 |  | - | - | - |  |  | 灰溶融 | 0 | 0.03 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.5 | 電気式溶融炉の最適電力制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 灰溶融 | 0 | 0.03 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.6 | 高効率排熱ボイラーの導入 |  | - | - | - |  |  | ガス冷却 | 0 | 0.01 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.7 | 排熱ボイラーの低温エコノマイザーの導入 |  | - | - | - |  |  | ガス冷却 | 0 | 0.005 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.8 | 通風設備のブロワの回転数制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 通 風 | 0 | 0.12 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.9 | 焼却炉等の高効率断熱炉体の導入 |  | - | - | - |  |  | 燃 焼 | 0 | 0.02 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5b.10 | 焼却炉等における炉体のボイラー化 |  | - | - | - |  |  | 燃 焼 | 0 | 0.02 | 1 | [6 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5b.11 | 減温塔の最適水噴霧制御の導入 |  | - | - | - |  |  | ガス冷却 | 0 | 0.01 | 1 | [6 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5b.12 | 通風設備の蒸気タービン駆動ブロワの導入 |  | - | - | - |  |  | 通 風 | 0 | 0.1 | 1 | [6 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5b.13 | 通風設備の高効率蒸気式空気予熱器の導入 |  | - | - | - |  |  | 通 風 | 0 | 0.15 | 1 | [6 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5b.14 | 炉室内の最適換気制御システムの導入 |  | - | - | - |  |  | 通 風 | 0 | 0.005 | 1 | [6 empty] | -
|  |  | c.後処理工程 | ○ | 5c.1 | コンベアのインバータ制御の導入 |  | - | - | - | 0 |  | 灰出し | 0 | 0.1 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5c.2 | 飛灰固化装置のインバータ制御の導入 |  | - | - | - | 0 |  | 灰出し | 0 | 0.1 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5c.3 | 排ガス処理用触媒反応塔への低温触媒の導入 |  | - | - | - |  |  | 排ガス処理 | 0 | 0.002 | 1 | [6 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5c.4 | 白煙防止用空気加熱器の空気量制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 排ガス処理 | 0 | 0.002 | 1 | [6 empty] | -
|  |  |  | ＋ | 5c.5 | 加熱脱塩素化装置の最適温度制御の導入 |  | - | - | - |  |  | 灰出し | 0 | 0.05 | 1 | [6 empty] | -
| Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 5.廃棄物処理施設の運用管理 | a.前処理工程 | ◎ | 5a.1 | 脱臭ファンの運転時間短縮の実施 |  | - | - | - | 0 |  | 受入供給 | 0 | 0.03 | 1 | [5 empty] | -
|  |  | b.熱処理工程 | ◎ | 5b.1 | 焼却炉等の燃料と空気量の適正化 |  | - | - | - | 0 |  | 燃 焼 | 0 | 0.016 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ◎ | 5b.2 | 通風設備の送風量の適正化 |  | - | - | - | 0 |  | 通 風 | 0 | 0.005 | 1 | [5 empty] | -
|  |  |  | ○ | 5b.3 | 発電用蒸気量の調整 |  | - | - | - |  |  | ガス冷却 | 0 | 0.05 | 1 | [5 empty] | -
|  |  | c.後処理工程 | ◎ | 5c.1 | ろ過式集じん装置のヒーター温度制御の適正化 |  | - | - | - | 0 |  | 排ガス処理 | 0 | 0.01 | 1 | [5 empty] | -
|  | 6.保守管理 | d.共通 | ◎ | 6d.1 | 廃棄物処理施設の定期的な保守・点検 |  | - | - | - | 0 |  | 全 般 | 1 | 0.005 | 1 | [5 empty] | -
0
（日本工業規格Ａ列４番）
ｴﾈﾙｷﾞｰ消費先
[13 empty] | 全 般 | 1
[11 empty] | ユーティリティ設備等 |  | 蒸気供給 | 0.059223
[13 empty] | 熱 源 | 0.22928
[13 empty] | 冷却塔 | 0.0074305
[13 empty] | 熱搬送 | 0.031926
[13 empty] | コージェネ | 0.019165
[13 empty] | 受変電 | 0.030176
[13 empty] | 圧縮空気 | 0.0059405
[13 empty] | 給排水 | 0.0058139
[13 empty] | 給 湯 | 0.007213
[13 empty] | 排水処理 | 0.0038499
[11 empty] | 建築設備 |  | 一般ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調 | 0.018635
[13 empty] | 一般空調機 | 0.014066
[13 empty] | 換 気 | 0.027388
[13 empty] | 照 明 | 0.065376
[13 empty] | 昇降機 | 0.00054373
[13 empty] | コンセント | 0.0101
[13 empty] | 厨 房 | 0.00037487
[13 empty] | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調 | 0.018635
[13 empty] | 空調機 | 0.091739
[13 empty] | 一般空調 | 0.0327
[11 empty] | 建 物 |  | 外 皮 | 0.0064923
[11 empty] | 生産・プラント・特殊設備 |  | 燃料燃焼 | 0.050341
[13 empty] | 熱利用 | 0.0095096
[13 empty] | 電動力応用 | 0.23131
[13 empty] | 電気加熱 | 0.036966
[13 empty] | 冷凍・冷蔵 | 0
[13 empty] | 特殊ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調 | 0
[13 empty] | 特殊空調機 | 0.077674
[13 empty] | 特殊排気 | 0.040902
[13 empty] | 純水供給 | 0.016237
[13 empty] | 輸 送 | 0.00055509
[13 empty] | 燃焼・熱利用 | 0.05985
[13 empty] | 電気使用 | 0.26828
[13 empty] | 特殊空調 | 0.077674
[11 empty] | 上水道施設 |  | 取水・導水 | 0
[13 empty] | 沈 殿 | 0
[13 empty] | ろ 過 | 0
[13 empty] | 高度浄水 | 0
[13 empty] | 汚泥濃縮 | 0
[13 empty] | 汚泥脱水 | 0
[13 empty] | 送水・配水 | 0
[13 empty] | 上水道ポンプ | 0
[11 empty] | 下水道施設 |  | 主ポンプ | 0
[13 empty] | 沈殿池 | 0
[13 empty] | 反応タンク | 0
[13 empty] | 高度処理 | 0
[13 empty] | 汚泥濃縮 | 0
[13 empty] | 汚泥消化 | 0
[13 empty] | 汚泥脱水 | 0
[13 empty] | 汚泥焼却 | 0
[11 empty] | 廃棄物処理施設 |  | 乾 燥 | 0
[13 empty] | 受入供給 | 0
[13 empty] | 燃 焼 | 0
[13 empty] | 灰溶融 | 0
[13 empty] | ガス冷却 | 0
[13 empty] | 通 風 | 0
[13 empty] | 排ガス処理 | 0
[13 empty] | 灰出し | 0

## 基本情報
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
色欄については、プルダウンメニューから選択
色欄については、数値・コメントを記入
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その13
基本情報
| 区 分 | 1: No.; 2: No.; 4: 適用範囲補正係数・評価項目; 10: 評価対象; 16: 数値・単位
| 適用範囲補正係数に関する評価対象 | 1: 1; 2: －; 4: 熱源2次ポンプ、熱源1次ポンプ、冷却水ポンプ; 10: 熱源ポンプ総電動機出力; 16: 479 | kW
|  |  | Ⅱ | 1b.8 | 高効率熱源ポンプの導入
|  | 1: 2; 2: －; 4: 熱源2次ポンプ; 10: 熱源2次ポンプ総電動機出力; 16: 111 | kW
|  |  | Ⅱ | 1b.5 | 熱源2次ポンプ変流量制御の導入
|  |  | Ⅱ | 1b.6 | 熱源2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプの導入
|  |  | Ⅱ | 1b.13 | 熱源2次ポンプの末端差圧制御の導入
|  |  | Ⅱ | 1b.22 | 熱源2次ポンプの送水圧力設定制御の導入
|  | 1: 3; 2: －; 4: 熱源1次ポンプ; 10: 熱源1次ポンプ総電動機出力; 16: 148 | kW
|  |  | Ⅱ | 1b.11 | 熱源1次ポンプ変流量制御の導入
|  | 1: 4; 2: －; 4: 冷却水ポンプ; 10: 冷却水ポンプ総電動機出力; 16: 220 | kW
|  |  | Ⅱ | 1b.12 | 冷却水ポンプ変流量制御の導入
|  | 1: 5; 2: －; 4: 事務所外皮; 10: 事業所全体の建物外皮からの熱負荷; 16: 4000 | GJ/年
|  | 1: 6; 2: －; 4: 事務所外皮; 10: 事務所の建物外皮からの熱負荷; 16: 650 | GJ/年
|  | 1: 7; 2: －; 4: 事務室; 10: 事務室の総床面積; 16: 3000 | ㎡
|  |  | Ⅱ | 2a.5 | ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入
|  |  | Ⅱ | 2a.7 | 空調機の気化式加湿器の導入
|  |  | Ⅱ | 2a.8 | 外気冷房システムの導入
|  |  | Ⅱ | 2a.10 | CO2濃度による外気量制御の導入
|  |  | Ⅱ | 2a.13 | 全熱交換器の導入
|  |  | Ⅱ | 2a.21 | デシカント空調システムの導入
|  |  | Ⅱ | 2b.6 | 照明の初期照度補正制御の導入
|  |  | Ⅱ | 2b.7 | 照明の昼光利用照明制御の導入
|  |  | Ⅱ | 2b.9 | タスク＆アンビエント照明システムの導入
|  |  | Ⅱ | 2b.11 | 照明のセキュリティー連動制御の導入
|  | 1: 8; 2: －; 4: 通風装置燃料; 10: 燃焼設備総定格燃料消費量; 16: 2000 | MJ/h
|  |  | Ⅱ | 5a.1 | 燃料の供給量・空気比を調整できるバーナー等の導入
|  |  | Ⅱ | 5a.4 | 工業炉のリジェネレイティブバーナーの導入
|  |  | Ⅱ | 5a.5 | 工業炉のリジェネレーターの導入
|  |  | Ⅱ | 5c.1 | 排ガスの排熱回収設備の導入
|  | 1: 9; 2: －; 4: 通風装置燃料; 10: 通風装置のある燃焼設備総定格燃料消費量; 16: 1500 | MJ/h
|  |  | Ⅱ | 5a.2 | 通風量・燃焼室内の圧力を調整できる通風装置の導入
|  | 1: 10; 2: －; 4: 通風装置電気、複数電動機、成型機、クレーン、生産ポンプ、生産ブロワ等、待機設備; 10: 電動力応用設備総電動機出力; 16: 10000 | kW
|  |  | Ⅱ | 5e.4 | 生産プロセスにおける電動機の回転数制御の導入
|  | 1: 11; 2: －; 4: 通風装置電気; 10: 通風装置総電動機出力; 16: 30 | kW
|  |  | Ⅱ | 5a.3 | 通風装置のインバータ制御の導入
|  | 1: 12; 2: －; 4: 複数電動機; 10: 複数の電動機を使用する設備総電動機出力; 16: 3000 | kW
|  |  | Ⅱ | 5e.1 | 生産プロセスにおける電動機の台数制御の導入
|  | 1: 13; 2: －; 4: 電気溶接機、待機設備; 10: 電気加熱設備総定格消費電力; 16: 2000 | kW
|  | 1: 14; 2: －; 4: 電気溶接機; 10: 電気溶接機総定格消費電力; 16: 100 | kW
|  |  | Ⅱ | 5e.5 | 電気溶接機のインバーター制御の導入
|  | 1: 15; 2: －; 4: 成型機; 10: 成型機総定格消費電力 | kW
|  | 1: 16; 2: －; 4: クレーン; 10: クレーン総電動機出力; 16: 30 | kW
|  |  | Ⅱ | 5e.7 | 高効率クレーンの導入
|  | 1: 17; 2: －; 4: 生産ポンプ; 10: 生産プロセス用ポンプ総電動機出力; 16: 100 | kW
|  |  | Ⅱ | 5e.8 | 生産プロセスにおける高効率ポンプの導入
|  | 1: 18; 2: －; 4: 生産ブロワ等; 10: 生産プロセス用ブロワ・ファン総電動機出力; 16: 300 | kW
|  |  | Ⅱ | 5e.9 | 生産プロセスにおける高効率ブロワ・ファンの導入
|  |  | Ⅱ | 5e.15 | ブロワのインレットベーン制御の導入
|  |  | Ⅱ | 5e.16 | ブロワの動力伝達装置による減速の導入
|  | 1: 19; 2: －; 4: 待機設備; 10: 待機状態のある電気使用設備総定格消費電力; 16: 8000 | kW
適用範囲補正係数
|  | 熱源2次ポンプ |  |  |  | 2 | 111 | kW ／ | 1 | 479 | kW ＝ | [5 empty] | 0.232
|  | 熱源1次ポンプ |  |  |  | 3 | 148 | kW ／ | 1 | 479 | kW ＝ | [5 empty] | 0.309
|  | 冷却水ポンプ |  |  |  | 4 | 220 | kW ／ | 1 | 479 | kW ＝ | [5 empty] | 0.459
|  | 事務所外皮 |  |  |  | 6 | 650 | GJ/年／ | 5 | 4000 | GJ/年 ＝ | [5 empty] | 0.163
|  | 事務室 |  |  |  | 7 | 3000 | ㎡ ／ |  | 100000 | ㎡ ＝ | [5 empty] | 0.03
|  | 通風装置燃料 |  |  |  | 9 | 1500 | kW ／ | 8 | 2000 | kW ＝ | [5 empty] | 0.75
|  | 通風装置電気 |  |  |  | 11 | 30 | kW ／ | 10 | 10000 | kW ＝ | [5 empty] | 0.003
|  | 複数電動機 |  |  |  | 12 | 3000 | kW ／ | 10 | 10000 | kW ＝ | [5 empty] | 0.3
|  | 電気溶接機 |  |  |  | 14 | 100 | kW ／ | 13 | 2000 | kW ＝ | [5 empty] | 0.05
|  | 成型機 |  |  |  | 15 | 0 | kW ／ | 10 | 10000 | kW ＝ | [5 empty] | 0
|  | クレーン |  |  |  | 16 | 30 | kW ／ | 10 | 10000 | kW ＝ | [5 empty] | 0.003
|  | 生産ポンプ |  |  |  | 17 | 100 | kW ／ | 10 | 10000 | kW ＝ | [5 empty] | 0.01
|  | 生産ブロワ等 |  |  |  | 18 | 300 | kW ／ | 10 | 10000 | kW ＝ | [5 empty] | 0.03
|  | 待機設備 |  |  |  | 19 | 8000 | kW ／ | 10 | 10000 | kW ＋ | 13 | 2000 | kW ） ＝ |  |  | 0.667
（日本工業規格Ａ列４番）

## 取組状況入力－共通
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
[11 empty] | 高効率機器緩和措置 | 一般設備 | 2005 | 年度～ | 2012 | 年度 | [6 empty] | 工 場 | [6 empty] | 5段階評価 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[7 empty] | 認定年度による緩和措置 | 2016 | 年以前 |  |  | 熱源・ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 1995 | 年度～ | 2012 | 年度 | [6 empty] | 認定申請 | 2019 |  | 9999
[12 empty] | 変圧器 | 1985 | 年度～ | 2007 | 年度
色欄については、プルダウンメニューから選択
色欄については、数値・コメントを記入
色欄については、調書などから自動計算
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その14
| 地球温暖化対策推進に係る評価項目と取組状況（第二区分事業所） |  | 21: 選択項目リスト
| Ⅰ．一般管理事項 |  | 8: ※ 枠外の◎印は必須項目、○印は一般項目、＋印は加点項目を示す。
|  | 1. | 1: CO2削減推進体制の整備; 8: 加点項目は採用又は実施している場合のみ記入する。
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 1.1 | 1: CO2削減推進会議等の設置及び開催; 5: CO2削減推進会議が設置され、どの程度の頻度で実施されているか。; 13: 月1回以上; 15: 1; 20: 1; 21: 月1回以上; 22: 年2回以上; 23: 年2回未満又は実施無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0
| ◎ | 1.2 | 1: PDCA管理サイクルの実施体制の整備; 5: PDCA管理サイクル（計画・実施・確認・処置）の実施体制がどの程度整備されているか。; 13: 計画・実施・確認のみ; 15: 0.8; 20: 0.8; 21: 全て整備; 22: 計画・実施・確認のみ; 23: 計画・実施のみ; 24: 計画のみ; 25: 整備無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
| ○ | 1.3 | 1: ISO14001の取得; 5: ISO14001が取得されているか。; 13: 取得; 15: 1; 20: 1; 21: 取得; 22: 取得無し; 29: 1; 30: 0
| ○ | 1.4 | 1: CO2削減に関するQCサークル活動、改善提案制度の導入; 5: CO2削減に関するQCサークル活動、改善提案制度が導入されているか。; 13: 導入; 15: 1; 20: 1; 21: 導入; 22: 導入無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 1.5 | 1: エネルギー管理優良工場、省エネ大賞等の表彰; 5: エネルギー管理優良工場、省エネ大賞[省エネ事例部門]等で表彰されているか。; 13: 表彰無し; 15: 0; 20: 0; 21: 表彰; 22: 表彰無し; 29: 1; 30: 0
|  | 2. | 1: 図面、管理標準等の整備
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 2.1 | 1: 図面・改修履歴等の整備; 5: 竣工図、機器完成図、改修履歴がわかる図面等が、どの程度整備されているか。; 13: 概ね80%以上は整備; 15: 1; 20: 1; 21: 概ね80%以上は整備; 22: 概ね50%以上は整備; 23: 整備無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0
| ◎ | 2.2 | 1: 設備台帳等の整備; 5: エネルギー使用機器の管理のために、設備台帳等が、どの程度整備されているか。; 13: 概ね80%以上は整備; 15: 1; 20: 1; 21: 概ね80%以上は整備; 22: 概ね50%以上は整備; 23: 整備無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0
| ◎ | 2.3 | 1: 管理標準等の整備; 5: 管理標準及び運転操作マニュアルが整備されているか。; 13: 整備; 15: 1; 20: 1; 21: 整備; 22: 整備無し; 29: 1; 30: 0
|  | 3. | 1: 主要設備等に関する計測・計量及び記録
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 3.1 | 1: エネルギー管理システムの導入; 5: ユーティリティ設備（蒸気供給、熱源、コージェネ及び圧縮空気）、生産工程・処理工程ごとのエネルギー使用量を総合的に管理できるエネルギー管理システムが導入されているか。; 13: エネルギー消費分析・管理; 15: 1; 20: 1; 21: エネルギー消費分析・管理; 22: 自動データ収集; 23: 直読データ収集; 24: 採用無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0
| ◎ | 3.2 | 1: 電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計測・計量設備の導入; 5: 電力負荷状況、発電状況並びに各変圧器の需要率、負荷率及び不等率の把握に必要な計測・計量設備が、一次側の電圧が400V以上の変圧器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 80%以上に採用; 15: 1; 20: 1; 21: 80%以上に採用; 22: 40%以上80%未満に採用; 23: 40%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0
| ◎ | 3.3 | 1: エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入; 5: エネルギー消費先別の細目の電力量・燃料消費量・熱量の把握に必要な計測・計量設備による一次エネルギー実測値が、事業所全体のエネルギー消費量に対して、どの程度の割合になっているか。; 13: 30%以上50%未満; 15: 0.5; 20: 0.5; 21: 70%以上; 22: 50%以上70%未満; 23: 30%以上50%未満; 24: 30%未満; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0
| ◎ | 3.4 | 1: 系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入; 5: 部署別、工程別、設備別に系統を分割し、その系統別の電力量・熱量・蒸気量・圧縮空気量を含む使用量の把握に必要な計測・計量設備が、電力量は動力盤及び分電盤総面数、熱量、蒸気量及び圧縮空気量は全系統数に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: 0.7; 20: 0.7
[12 empty] | 電力量の系統別の細分化 |  |  | 80%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 1 | 0.5 | 0
[12 empty] | 熱量（冷温水）の系統別の細分化 |  |  | 40%以上80%未満に採用 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し | 熱源無し | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0.5 | 0 | -
[12 empty] | 蒸気量の系統別の細分化 |  |  | 40%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し | 蒸気無し | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0.5 | 0 | -
[12 empty] | 圧縮空気量の系統別の細分化 |  |  | 40%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し | 圧縮空気無し | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0.5 | 0 | -
| ◎ | 3.5 | 1: 管理日報・月報・年報の作成; 5: 管理日報、月報及び年報の作成が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ○ | 3.6 | 1: ユーティリティ設備の分析に必要な計測・計量設備の導入; 5: ユーティリティ設備（蒸気供給、熱源、コージェネ及び圧縮空気）のエネルギー使用量や運転効率等の分析に必要な電力量・燃料消費量・熱量・流量・温度・蒸気量・圧縮空気量・給水量等の計測・計量設備が、設備区分の数に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 1又は3/4に採用; 15: 1; 20: 1; 21: 1又は3/4に採用; 22: 2/3又は1/2に採用; 23: 1/3に採用; 24: 1/4に採用; 25: 採用無し; 26: ユーティリティ設備無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
|  | 4. | 1: エネルギー消費量・CO2排出量の管理
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 4.1 | 1: 生産工程・処理工程のエネルギー管理; 5: 生産工程・処理工程の操業状況に応じたエネルギー使用状況の管理や分析が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 生産工程・処理工程無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ◎ | 4.2 | 1: エネルギー消費特性の把握、エネルギー消費原単位の算出及び管理; 5: エネルギーマネジメントシステム等のデータを活用し、電力及び熱のピーク負荷の数値化等によるエネルギー消費の特性、建物全体のエネルギー消費原単位算出及び類似の建物との比較により、省エネルギー状況の管理が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ◎ | 4.3 | 1: CO2排出量の管理; 5: 事業所全体のCO2排出量及び原単位の管理がどの程度の頻度で実施されているか。; 13: 月1回以上; 15: 1; 20: 1; 21: 月1回以上; 22: 年2回以上; 23: 年1回程度又は実施無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0
| ◎ | 4.4 | 1: CO2削減目標の設定、CO2削減対策計画の立案及び実績の集約・評価の実施; 5: 2019年度までのCO2排出量削減に向けた目標を設定し、CO2削減対策項目ごとの具体的な計画の立案及び実績の集約・評価がどの程度実施されているか。; 13: 全て実施; 15: 1; 20: 1; 21: 全て実施; 22: 計画の立案のみ; 23: 実施無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0
| ◎ | 4.5 | 1: CO2削減対策の啓発活動の実施; 5: 空調・照明等の使用時間短縮、事務用機器・パソコン等の省電力化、冷凍冷蔵庫・ブラインド等の効率運用などCO2削減対策に関する啓発活動が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ◎ | 4.6 | 1: 改善策の立案・実施及び効果検証の実施; 5: エネルギーマネジメントシステム等のデータの活用等により問題点を抽出し、優先的に改善すべき課題の決定、具体的な対策・計画及びチューニングなどの改善策の立案と実施、その効果の検証がどの程度実施されているか。; 13: 全て実施; 15: 1; 20: 1; 21: 全て実施; 22: 立案・実施のみ; 23: 実施無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0
| ○ | 4.7 | 1: ユーティリティ設備の運転解析の実施; 5: ユーティリティ設備（蒸気供給、熱源、コージェネ及び圧縮空気）のエネルギーデータの運転解析により、需要パターンに応じた機器の選択と稼働率の選定等、運用実態に即した運転計画と運転効率の検証が、設備区分の数（対象設備が無い場合を除く。）に対して、どの程度の割合で実施されているか。; 13: 2/3又は1/2で実施; 15: 0.8; 20: 0.8; 21: 1又は3/4で実施; 22: 2/3又は1/2で実施; 23: 1/3で実施; 24: 1/4で実施; 25: 実施無し; 26: ユーティリティ設備無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ＋ | 4.8 | 1: 従業員等への環境・エネルギー情報提供システムの導入; 5: イントラネット等を介して、従業員等がいつでも環境・エネルギー情報を見ることができる状況を提供する見える化のシステムが導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 4.9 | 1: 生産量・処理量あたりのエネルギー消費原単位の実績; 5: 生産量又は処理量などの指標あたりの一次エネルギー消費原単位が、過去5年間の年平均値で、どの程度削減されているか。; 13: 1%以上2%未満削減; 15: 0.5; 20: 0.5; 21: 3%以上削減; 22: 2%以上3%未満削減; 23: 1%以上2%未満削減; 24: 1%未満削減又は増加; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0
|  | 5. | 1: 保守・点検の管理
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5.1 | 1: 保守・点検計画の策定及び実施; 5: 燃焼設備及び動力設備の保守・点検計画の策定及び計画に基づいた保守・点検の実施がどの程度実施されているか。; 13: 全て実施; 15: 1; 20: 1; 21: 全て実施; 22: 計画の策定のみ; 23: 実施無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その15
Ⅱ．設備及び建物の性能に関する事項
|  | 1. | 1: ユーティリティ設備等の省エネルギー性能; 6: ※ 採用したシステム及び制御手法は、運用上も活用している場合において評価する。; 21: 最も古い設備の設置年度; 23: 2014; 24: 最も新しい設備の設置年度; 26: 2014
|  | a. | 1: 蒸気供給設備; 21: [kW]電気; 22: [MJ/h]ガス; 23: [kg/h]LPG; 24: [ℓ/h]A重油; 25: [ℓ/h]灯油; 26: [MJ/h]蒸気; 27: [MJ/h]温水; 28: [MJ/h]冷水
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点; 21: 3.6; 22: 1; 23: 50.8; 24: 39.1; 25: 36.7; 26: 1; 27: 1; 28: 1
| ◎ | 1a.1 | 1: 高効率蒸気ボイラーの導入; 5: 高効率蒸気ボイラーが、全ての蒸気ボイラー（地域冷暖房受入を含む。）に対して、どの程度導入されているか。; 15: 1; 20: 1; 23: ○; 24: ←不合格要件
[17 empty] | 0 | [5 empty] | 水準１（2015,2016年度の認定申請、2015,2016年度認定事業所の2017年度以降の報告に適用）
[8 empty] | 設置年度 | ボイラー機種 |  | ﾎﾞｲﾗｰ 容量 [kW] | 定格 ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費量 | ｴﾈﾙｷﾞｰ 種別 | 台数 | 年間熱製造量実績 [GJ/年] | ﾎﾞｲﾗｰ効率 | [6 empty] | 蒸気ボイラー | 地域冷暖房受入
[7 empty] | 1 | 2014 | 蒸気ボイラー |  | 1000 | 4000 | [MJ/h]ガス | 1 | 0 | 0.9 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0.873 | 0.8 | [11 empty] | 9 | 11
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.828 | [12 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.723 | [12 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.783 | [12 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.17182 | [12 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 水準２（2017年度以降の認定申請に適用、2016年度以前に設置した機器） | [12 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 蒸気ボイラー | [12 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.882 | [12 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.838 | [12 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.736 | [12 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.794 | [12 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 13 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 水準３（2017年度以降の認定申請に適用、2017年度以降に設置した機器） | [12 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 蒸気ボイラー | [12 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.882 | [12 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.838 | [12 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 17 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.736 | [12 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.794 | [12 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 19 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 20 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 21 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 23 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 27 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 28 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 29 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 16 | 18
[7 empty] | 30 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | 16 | 18
| ◎ | 1a.2 | 1: 蒸気ボイラーのエコノマイザー又はエアヒーターの導入; 5: 導入時にエコノマイザー等が未設置であった蒸気ボイラーの全てに、追加的なエコノマイザー又はエアヒーターが導入されているか。; 13: 対象機器無し; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 対象機器無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ◎ | 1a.3 | 1: 蒸気弁・フランジ部の断熱; 5: 蒸気弁及びフランジ部が、どの程度断熱されているか。; 13: ﾎﾞｲﾗｰ回り及び装置回り; 15: 1; 20: 1; 21: ﾎﾞｲﾗｰ回り及び装置回り; 22: ﾎﾞｲﾗｰ回り; 23: 装置回り; 24: 採用無し; 25: 蒸気無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0; 33: -
| ◎ | 1a.4 | 1: 蒸気ドレンタンクの断熱; 5: 全ての蒸気ドレンタンクが断熱されているか。; 13: 採用; 15: 1; 20: 1; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 蒸気無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ◎ | 1a.5 | 1: 蒸気ボイラーの台数制御の導入; 5: 蒸気ボイラーの台数制御（オペレーターによる制御を含む。）が導入されているか。; 13: 採用; 15: 1; 20: 1; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 蒸気ボイラー無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 1a.6 | 1: 蒸気ドレン回収設備の導入; 5: 蒸気ドレン回収設備が、定格蒸気消費量（直接利用するものを除く。）に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 80%以上に採用; 15: 1; 20: 1; 21: 80%以上に採用; 22: 40%以上80%未満に採用; 23: 40%未満に採用又は採用無し; 24: 蒸気無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0; 32: -
| ○ | 1a.7 | 1: 蒸気ドレンのクローズド回収方式の導入; 5: 蒸気ドレン回収にクローズド回収方式が、定格蒸気消費量（直接利用するものを除く。）に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 80%以上に採用; 15: 1; 20: 1; 21: 80%以上に採用; 22: 40%以上80%未満に採用; 23: 40%未満に採用又は採用無し; 24: 蒸気無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0; 32: -
| ○ | 1a.8 | 1: 蒸気ボイラーの小型分散システムの導入; 5: 蒸気ボイラーの小型分散システムが導入されているか。; 13: 採用; 15: 1; 20: 1; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 蒸気ボイラー無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ＋ | 1a.9 | 1: 省エネ型スチームトラップの導入; 5: 使用用途に適した省エネ型スチームトラップが、スチームトラップの全個数に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 30%以上70%未満に採用; 15: 0.5; 20: 0.5; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
| ＋ | 1a.10 | 1: 蒸気ボイラーの押込送風機インバータ制御の導入; 5: 導入時に押込送風機インバータ制御が未対応であった蒸気ボイラーの全てに、追加的な押込送風機インバータ制御が導入されているか。; 13: 採用; 15: 1; 20: 1; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 1a.11 | 1: 不要蒸気配管の撤去・蒸気配管ルート・サイズの変更; 5: 放熱ロス防止のために、不要蒸気配管の撤去、蒸気配管のルート又はサイズの変更のいずれかが行われているか。; 13: 採用; 15: 1; 20: 1; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 1a.12 | 1: 圧力差タービンの導入; 5: 高圧蒸気ラインと低圧蒸気ラインがある場合、圧力差タービンが導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 1a.13 | 1: フラッシュ蒸気利用設備の導入; 5: フラッシュ蒸気利用設備が導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 1a.14 | 1: 蒸気減圧エネルギー動力回収設備の導入; 5: 蒸気減圧エネルギー動力回収設備が導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 1a.15 | 1: アキュムレーターの導入; 5: アキュムレーターが導入されているか。; 13: 採用; 15: 1; 20: 1; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 1a.16 | 1: 負荷に適した容量のバーナーへの変更; 5: バーナー容量が過大な場合、負荷に適した容量のバーナーに変更されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その16 |  |  | 21: 最も古い設備の設置年度; 23: 2000; 24: 最も新しい設備の設置年度; 26: 2014
|  | b. | 1: 熱源・熱搬送設備、冷却設備; 21: [kW]電気; 22: [MJ/h]ガス; 23: [kg/h]LPG; 24: [ℓ/h]A重油; 25: [ℓ/h]灯油; 26: [MJ/h]蒸気; 27: [MJ/h]温水; 28: [MJ/h]冷水
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点; 21: 3.6; 22: 1; 23: 50.8; 24: 39.1; 25: 36.7; 26: 1; 27: 1; 28: 1
| ◎ | 1b.1 | 1: 高効率熱源機器の導入; 5: 高効率熱源機器が、全ての熱源機器（地域冷暖房受入を含む。）に対して、どの程度導入されているか。; 15: 0.803; 20: 0.803; 21: 冷熱：温熱; 22: 2; 23: ○; 24: ←不合格要件
[16 empty] | 冷熱源 | 0.768 |  |  |  |  | 0.768 | 冷熱源
|  |  | 14: 温熱源; 15: 0.873; 20: 0.873; 21: 温熱源; 22: 水準１（2015,2016年度の認定申請、2015,2016年度認定事業所の2017年度以降の報告に適用） |  | 0.768 | 0.873
[7 empty] | 種別 | 設置年度 | 冷熱源機種 |  | 熱源容量 [kW] | 定格 ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費量 | ｴﾈﾙｷﾞｰ 種別 | 台数 | 年間熱製造量実績 [GJ/年] | 定格COP ﾎﾞｲﾗ効率 | [6 empty] | 水冷チリングユニット | 空冷チリングユニット | 空気熱源ヒートポンプユニット | 熱回収ヒートポンプユニット | ターボ冷凍機 | ブラインターボ冷凍機 | 熱回収ターボ冷凍機 | 蒸気吸収冷凍機 | 温水吸収冷凍機 | 直焚吸収冷温水機 | 排熱投入型直焚吸収冷温水機 | 小形吸収冷温水機ユニット | 地域冷暖房受入 |  |  | 水冷 熱源機器 | 蒸気ボイラー | 冷熱源 | 温熱源
[6 empty] | 1 | 冷熱源 | 2000 | 直焚吸収冷温水機 |  | 1582 | 4612.5 | [MJ/h]ガス | 2 | 0 | 1.2347 | 0.695 |  |  |  | 0 | 0.695 | 5.6 | 4.38 | 4.669 | 2.8948 | 6.54 | 5.06 | 4.803 | 1.308 | 0.713 | 1.35 | 1.305 | 1.229 | 0.8 | 10 | 11 | 3164 | 0 | 0.695 | 0
[6 empty] | 2 | 冷熱源 | 2014 | 直焚吸収冷温水機 |  | 1582 | 4221 | [MJ/h]ガス | 1 | 0 | 1.3493 | 0.997 |  |  |  | 1 | 0.997 | 5.12 | 3.81 | 4 | 2.48 | 5.99 | 4.6345 | 4.438 | 1.208 | 0.7 | 1.25 | 1.25 | 1.1 |  | 9 | 11 | 1582 | 0 | 0.997 | 0
[6 empty] | 3 | 冷熱源 | 2000 | 空気熱源ヒートポンプユニット |  | 87 | 28 | [kW]電気 | 10 | 0 | 3.1071 | 0.195 |  |  |  | 0 | 0.195 | 4 | 2.48 | 2.44 | 1.5128 | 4.707 | 3.6418 | 3.587 | 0.974 | 0.67 | 1.017 | 1.122 | 0.8 |  | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.195 | 0
[6 empty] | 4 | 冷熱源 | 2000 | ターボ冷凍機 |  | 1582 | 254 | [kW]電気 | 1 | 0 | 6.2283 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 4.64 | 3.24 | 3.331 | 2.0652 | 5.44 | 4.2089 | 4.073 | 1.108 | 0.687 | 1.15 | 1.195 | 0.971 |  | 10 | 11 | 1582 | 0 | 1 | 0
[6 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.28571 | 0.43379 | 0.4774 | 0.4774 | 0.28028 | 0.28028 | 0.25318 | 0.25535 | 0.060309 | 0.24667 | 0.14023 | 0.34906 | 0.29497 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 6; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 21: 水準２（2017年度以降の認定申請に適用、2016年度以前に設置した機器）; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 水冷チリングユニット | 空冷チリングユニット | 空気熱源ヒートポンプユニット | 熱回収ヒートポンプユニット | ターボ冷凍機 | ブラインターボ冷凍機 | 熱回収ターボ冷凍機 | 蒸気吸収冷凍機 | 温水吸収冷凍機 | 直焚吸収冷温水機 | 排熱投入型直焚吸収冷温水機 | 小形吸収冷温水機ユニット |  | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.6 | 4.38 | 4.669 | 2.8948 | 6.54 | 5.06 | 4.803 | 1.308 | 0.713 | 1.35 | 1.305 | 1.252 |  | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.12 | 3.918 | 4.126 | 2.558 | 6 | 4.634 | 4.438 | 1.227 | 0.7 | 1.283 | 1.25 | 1.182 |  | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | 2.839 | 2.86 | 1.773 | 4.74 | 3.642 | 3.587 | 1.037 | 0.67 | 1.125 | 1.122 | 1.02 |  | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.64 | 3.456 | 3.583 | 2.221 | 5.46 | 4.208 | 4.073 | 1.146 | 0.687 | 1.216 | 1.195 | 1.112 |  | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 12; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 13; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 21: 水準３（2017年度以降の認定申請に適用、2017年度以降に設置した機器）; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 水冷チリングユニット | 空冷チリングユニット | 空気熱源ヒートポンプユニット | 熱回収ヒートポンプユニット | ターボ冷凍機 | ブラインターボ冷凍機 | 熱回収ターボ冷凍機 | 蒸気吸収冷凍機 | 温水吸収冷凍機 | 直焚吸収冷温水機 | 排熱投入型直焚吸収冷温水機 | 小形吸収冷温水機ユニット |  | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.6 | 4.38 | 4.669 | 2.8948 | 6.54 | 5.06 | 4.803 | 1.308 | 0.713 | 1.35 | 1.305 | 1.29 |  | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.12 | 3.918 | 4.126 | 2.558 | 6 | 4.634 | 4.438 | 1.227 | 0.7 | 1.283 | 1.25 | 1.209 |  | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 17 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | 2.839 | 2.86 | 1.773 | 4.74 | 3.642 | 3.587 | 1.037 | 0.67 | 1.125 | 1.122 | 1.02 |  | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.64 | 3.456 | 3.583 | 2.221 | 5.46 | 4.208 | 4.073 | 1.146 | 0.687 | 1.216 | 1.195 | 1.128 |  | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 19; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 20; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 21: 旧基準（2015,2016年度の認定申請、2015,2016年度認定事業所の2017年度以降の報告に適用）; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 21; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 22; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 23; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 24; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 25; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 26; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 27; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 28; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 29; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 30; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 21: 水準１（2015,2016年度の認定申請、2015,2016年度認定事業所の2017年度以降の報告に適用）; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1 | 温熱源 | 2000 | 直焚吸収冷温水機 |  | 1324 | 5526 | [MJ/h]ガス | 2 | 0 | 0.86254 | 0.963 |  |  |  | 0 | 0.963 | 蒸気ボイラー | 温水ボイラー | 直焚吸収冷温水機 | 排熱投入型直焚吸収冷温水機 | 小形吸収冷温水機ユニット | 空気熱源ヒートポンプユニット | 熱回収ヒートポンプユニット | 熱回収ターボ冷凍機 | 地域冷暖房受入 |  |  |  |  | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.963
[6 empty] | 2 | 温熱源 | 2014 | 直焚吸収冷温水機 |  | 1291 | 5310 | [MJ/h]ガス | 1 | 0 | 0.87525 | 0.914 |  |  |  | 1 | 0.914 |  | 0.859 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 3.95 | 2.8466 | 5.42 | 0.8 |  |  |  |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.914
[6 empty] | 3 | 温熱源 | 2000 | 空気熱源ヒートポンプユニット |  | 90 | 27 | [kW]電気 | 10 | 0 | 3.3333 | 0.548 |  |  |  | 0 | 0.548 |  | 0.828 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 3.58 | 2.58 | 4.9642 | [5 empty] | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.548
|  |  | 4: 4; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 22: 0.756; 23: 0.813; 24: 0.65; 25: 0.747; 26: 2.717; 27: 1.9581; 28: 3.9009; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 5; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 22: 0.797; 23: 0.84; 24: 0.74; 25: 0.8; 26: 3.21; 27: 2.3134; 28: 4.5084; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 6; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 21: #DIV/0!; 22: 0.11991; 23: 0.076136; 24: 0.26136; 25: 0.15114; 26: 0.31215; 27: 0.31215; 28: 0.28028; 29: #DIV/0!; 30: #DIV/0!; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 7; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 21: 水準２（2017年度以降の認定申請に適用、2016年度以前に設置した機器）; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 8; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 21: 蒸気ボイラー; 22: 温水ボイラー; 23: 直焚吸収冷温水機; 24: 排熱投入型直焚吸収冷温水機; 25: 小形吸収冷温水機ユニット; 26: 空気熱源ヒートポンプユニット; 27: 熱回収ヒートポンプユニット; 28: 熱回収ターボ冷凍機; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 9; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 22: 0.87; 23: 0.88; 24: 0.88; 25: 0.88; 26: 3.95; 27: 2.847; 28: 5.42; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 10; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 22: 0.836; 23: 0.864; 24: 0.823; 25: 0.847; 26: 3.65; 27: 2.63; 28: 4.9642; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 11; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 22: 0.756; 23: 0.825; 24: 0.691; 25: 0.771; 26: 2.949; 27: 2.125; 28: 3.9009; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 12; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 22: 0.802; 23: 0.848; 24: 0.766; 25: 0.814; 26: 3.35; 27: 2.413; 28: 4.508; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 13; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 14; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 21: 水準３（2017年度以降の認定申請に適用、2017年度以降に設置した機器）; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 15; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 21: 蒸気ボイラー; 22: 温水ボイラー; 23: 直焚吸収冷温水機; 24: 排熱投入型直焚吸収冷温水機; 25: 小形吸収冷温水機ユニット; 26: 空気熱源ヒートポンプユニット; 27: 熱回収ヒートポンプユニット; 28: 熱回収ターボ冷凍機; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 16; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 22: 0.897; 23: 0.88; 24: 0.88; 25: 0.88; 26: 3.95; 27: 2.847; 28: 5.42; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 17; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 22: 0.855; 23: 0.864; 24: 0.823; 25: 0.847; 26: 3.65; 27: 2.63; 28: 4.9642; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 18; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 22: 0.756; 23: 0.825; 24: 0.691; 25: 0.771; 26: 2.949; 27: 2.125; 28: 3.9009; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 19; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 22: 0.813; 23: 0.848; 24: 0.766; 25: 0.814; 26: 3.35; 27: 2.413; 28: 4.508; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 20; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 21; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 22; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 23; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 24; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 25; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 26; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 27; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 28; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 29; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 30; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 13: 0; 15: 0; 20: 0; 34: 16; 35: 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| ○ | 1b.2 | 1: 水搬送経路の密閉化; 5: 蓄熱槽の2次側で実揚程10m以上の水搬送経路が密閉化されているか。; 13: 密閉式回路のみ; 15: 1; 20: 1; 21: 密閉式回路のみ; 22: 開放式回路あり; 23: 冷温水無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 1b.3 | 1: 熱源の台数制御の導入; 5: 熱源の台数制御が導入されているか。; 13: 採用; 15: 1; 20: 1; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 熱源機器無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 1b.4 | 1: 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入; 5: 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御が、冷却塔ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 5%未満に採用又は採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 冷却塔無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 1b.5 | 1: 熱源2次ポンプ変流量制御の導入; 5: 熱源2次ポンプの台数制御及びインバータによる変流量制御が、熱源2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 95%以上に採用; 15: 1; 20: 1; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 熱源2次ポンプ無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 1b.6 | 1: 熱源2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプの導入; 5: 熱源2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプが、熱源2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 95%以上に採用; 15: 1; 20: 1; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 熱源2次ポンプ無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ＋ | 1b.7 | 1: 高効率冷却塔の導入; 5: 高効率冷却塔が、冷却塔（エアコンプレッサー用及び生産プロセス用のものを含む。）総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: 0.56; 20: 0.56; 31: 0
[12 empty] | 省エネ形 |  |  | 70%以上95%未満に採用 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.7 | 34% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | モータ直結形ファン |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.15 | 5% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | ファン永久磁石(IPM)モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.2 | 9.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | ファンプレミアム効率（IE3）モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.17 | 7.2% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | ファン高効率（IE2）モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.15 | 3.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 散水ポンプ永久磁石(IPM)モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.09 | 9.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 散水ポンププレミアム効率（IE3）モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.07 | 7.2% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 散水ポンプ高効率（IE2）モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.06 | 3.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| ＋ | 1b.8 | 1: 高効率熱源ポンプの導入; 5: 高効率熱源ポンプが、熱源ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: 0.8; 20: 0.8
[12 empty] | 永久磁石(IPM)モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 1 | 9.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | プレミアム効率（IE3）モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.9 | 7.2% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 高効率（IE2）モータ |  |  | 95%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.8 | 3.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| ＋ | 1b.9 | 1: 大温度差送水システムの導入; 5: 熱媒が水の場合、熱搬送設備の設計送水温度差がどの程度か。; 13: Δt=8℃以上10℃未満; 15: 0.8; 20: 0.8; 21: Δt=10℃以上; 22: Δt=8℃以上10℃未満; 23: Δt=7℃以上8℃未満; 24: Δt=6℃以上7℃未満; 25: Δt=6℃未満; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
| ＋ | 1b.10 | 1: 熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入; 5: 熱源機器出口設定温度の遠方制御が導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 1b.11 | 1: 熱源1次ポンプ変流量制御の導入; 5: 熱源1次ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御が、熱源1次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 5%未満に採用又は採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
| ＋ | 1b.12 | 1: 冷却水ポンプ変流量制御の導入; 5: 冷却水ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御が、冷却水ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 5%未満に採用又は採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
| ＋ | 1b.13 | 1: 熱源2次ポンプの末端差圧制御の導入; 5: 熱源2次ポンプの末端差圧制御等が、熱源2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 5%未満に採用又は採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
| ＋ | 1b.14 | 1: 熱交換器の断熱; 5: 熱交換器の断熱が、熱交換器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 40%以上80%未満に採用; 15: 0.5; 20: 0.5; 21: 80%以上に採用; 22: 40%以上80%未満に採用; 23: 40%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0
| ＋ | 1b.15 | 1: 蓄熱システムの導入; 5: 蓄熱システムがどの程度導入されているか。; 15: 0; 20: 0
[9 empty] | 形式 |  | 蓄熱容量[m3] |  | 蓄熱量[MJ] |  | 年間蓄熱量実績[GJ/年] |  | 0 | [5 empty] | 冷温水蓄熱槽（温度成層型） | 冷水蓄熱槽（温度成層型） | 冷温水蓄熱槽（混合槽型） | 冷水蓄熱槽（混合槽型） | 氷蓄熱（内融型） | 氷蓄熱（外融型） | 氷蓄熱（カプセル型） | 氷蓄熱（ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ型） | 氷蓄熱（氷蓄熱ﾕﾆｯﾄ） | 潜熱蓄熱 | 躯体蓄熱
[23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| ＋ | 1b.16 | 1: 冷却塔ファンインバータ制御の導入; 5: 冷却塔ファンのインバータ制御が、冷却塔ファン（エアコンプレッサー用及び生産プロセス用のものを含む。）総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 5%未満に採用又は採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
| ＋ | 1b.17 | 1: フリークーリングシステムの導入; 5: 有効に機能するフリークーリングシステムが導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 1b.18 | 1: 冷却水ろ過冷却リサイクルシステムの導入; 5: 冷却水ろ過冷却リサイクルシステムが導入されているか。; 13: 採用; 15: 1; 20: 1; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 1b.19 | 1: 冷却水ON/OFF制御システムの導入; 5: 不要時の設備停止に伴う冷却水のON/OFF制御システムが導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 1b.20 | 1: 中温冷水利用システムの導入; 5: 中温冷水利用システムが、主たる熱源システムの一部に導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 1b.21 | 1: 統合熱源制御システムの導入; 5: 熱源機器、冷却塔及びポンプ等をシステムとして最も高効率に制御する統合熱源制御システムが導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 1b.22 | 1: 熱源2次ポンプの送水圧力設定制御の導入; 5: 熱源2次ポンプの送水圧力設定制御が、熱源2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 5%未満に採用又は採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その17
|  | c. | 1: コージェネレーション設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点 | [5 empty] | ガスタービン | ガスエンジン | ディーゼルエンジン | 燃料電池 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ＋ | 1c.1 | 高効率コージェネレーションの導入 |  |  |  | 高効率コージェネレーションが、全てのコージェネレーションに対して、どの程度導入されているか。 | [9 empty] | 0.859 |  |  |  |  | 0.859 | [MJ/h]ガス | [kg/h]LPG | [ℓ/h]A重油 | [ℓ/h]灯油 |  | 1: ガスタービン; 2: ガスエンジン; 7: ディーゼルエンジン; 8: 燃料電池
[7 empty] | 年間平均発電効率 |  | 39.27% | 年間平均排熱利用率 |  | 30% | 年間平均 総合効率 |  | 115.2218 | OK | [6 empty] | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.94 |  |  | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1000kW～
[7 empty] | コージェネ機種 |  | 発電容量 [kW] | 定格 ｴﾈﾙｷﾞｰ 消費量 | ｴﾈﾙｷﾞｰ 種別 | 台数 | 定格 発電効率 | 年間燃料消費量[GJ/年] | 年間発電量実績 [MWh/年] | 年間排熱利用量[GJ/年] | 0 | [10 empty] | 40% | 33% | 35% | 42% | 42% | 48% | 0 | 1
[7 empty] | ガスエンジン |  | 400 | 4000 | [MJ/h]ガス | 2 | 40% | 1000 | 110 | 300 | 0.846 |  |  |  |  | 0.846 | 4 |  |  |  |  | 23% | 30% | 34% | 37% | 40% | 41%
[7 empty] | ガスタービン |  | 500 | 4500 | [MJ/h]ガス | 1 | 44.44% | 100 | 10 | 30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% | 28% | 32% | 29% | 29% | 32%
[7 empty] | － |  | 1300 | 12500 | － | 3 | － | 1100 | 120 | 330
|  | d. | 受変電設備、配電設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ○ | 1d.1 | 高効率変圧器の導入 |  |  |  | 高効率変圧器が、600Vを超え7,000V以下の総変圧器容量に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 最も古い設備の設置年度 |  | 2000 | 2008 | bar: 1
[12 empty] | 超高効率変圧器 |  |  | 30%以上70%未満に採用 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 対象変圧器無し | 1 | 0.9% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | トップランナー変圧器2014 |  |  | 30%以上70%未満に採用 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 対象変圧器無し | 0.9 | 0.7125% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | トップランナー変圧器 |  |  | 5%以上30%未満に採用 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 対象変圧器無し | 0.8 | 0.4% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| ◎ | 1d.2 | 力率改善制御システムの導入 |  |  |  | 力率改善制御システムが導入されているか。 | [7 empty] | 採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ○ | 1d.3 | デマンド制御システムの導入 |  |  |  | デマンド制御システムが導入されているか。 | [7 empty] | 採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1d.4 | 低圧動力回路への力率改善コンデンサの導入 |  |  |  | 力率改善コンデンサが低圧動力回路に導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1d.5 | 400V配電方式の導入 |  |  |  | 主たる動力設備に400V配電方式が導入されているか。 | [7 empty] | 採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1d.6 | 低負荷変圧器の統合 |  |  |  | 低負荷率の変圧器がある場合、低負荷変圧器が統合されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1d.7 | 変圧器の台数制御の導入 |  |  |  | 変圧器の台数制御が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1d.8 | 大型変圧器の冷却設備制御の導入 |  |  |  | 冷却設備がある変圧器にON・OFF制御又は台数制御が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1d.9 | 高効率UPSの導入 |  |  |  | 変換効率90%以上の高効率UPSが導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
|  | e. | 圧縮空気供給設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ○ | 1e.1 | 高効率エアコンプレッサーの導入 |  |  |  | 高効率エアコンプレッサーが、エアコンプレッサー総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [9 empty] | 0.215 |  |  |  |  | 0.215 | 最も古い設備の設置年度 |  | 2000 | 2013 | bar: 1
[12 empty] | インバータ制御 |  |  | 30%以上70%未満に採用 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ無し | 0.43 | 37% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 永久磁石(IPM)モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ無し | 0.11 | 9.6% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | プレミアム効率（IE3）モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ無し | 0.08 | 7.2% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 高効率（IE2）モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ無し | 0.04 | 3.6% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | ２段圧縮方式 |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ無し | 0.18 | 16% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | インバータ制御冷却ファン |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ無し | 0.06 | 5% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 増風量制御方式 |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ無し | 0.06 | 5% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 圧縮機・モータ直結構造 |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ無し | 0.06 | 5% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 複数台圧縮機制御 |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ無し | 0.29 | 25% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| ○ | 1e.2 | エアコンプレッサーの台数制御の導入 |  |  |  | エアコンプレッサーの台数制御が導入されているか。 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
[12 empty] | 末端圧力制御 |  |  | 95%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ無し | 1 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 吐出圧力制御 |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ無し | 0.8 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| ○ | 1e.3 | コンプレッサー室への換気設備の導入 |  |  |  | コンプレッサー室へ換気設備が導入されているか。 | [7 empty] | 採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 採用 | 採用無し | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ＋ | 1e.4 | 圧縮空気配管のループ配管化 |  |  |  | 圧縮空気配管距離が長くなる場合、圧縮空気配管のループ配管化が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1e.5 | エアコンプレッサーの分散化 |  |  |  | 圧縮空気配管距離が長くなる場合、エアコンプレッサーの分散化が導入されているか。 | [7 empty] | 採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1e.6 | 圧縮空気配管の高圧ライン/低圧ラインの系統分割 |  |  |  | 圧縮空気供給圧力の高圧と低圧が混在する場合、圧縮空気配管の高圧ライン/低圧ラインの系統分割が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1e.7 | ブースター方式の導入 |  |  |  | 圧縮空気供給圧力の高圧と低圧が混在する場合、ブースター方式が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1e.8 | 吸気冷却システムの導入 |  |  |  | 井水、冷却水などによる吸気冷却システムが導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1e.9 | コンプレッサーの排熱回収システムの導入 |  |  |  | コンプレッサーの排熱回収システム（排熱による暖房利用）が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1e.10 | パージ制御装置の導入 |  |  |  | 露点温度によりパージエア（再生空気）量を低減するパージ制御装置が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1e.11 | エアコンプレッサー排熱の局所排気システムの導入 |  |  |  | エアコンプレッサー排熱の局所排気システムが導入されているか。 | [7 empty] | 採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1e.12 | フィルタの低圧損化 |  |  |  | 低圧損フィルタの導入又はファイナルフィルタの削減が行われているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1e.13 | 高効率ドライヤーの導入 |  |  |  | 高効率ドライヤーが導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
|  | f. | 給水・給湯設備、排水処理設備 |  |  |  | ※ 上水道施設、下水道施設は評価対象外とする。
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ○ | 1f.1 | 高効率給水ポンプの導入 |  |  |  | 高効率給水ポンプが、加圧給水ポンプユニット総電動機出力又は給水ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [9 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 加圧ポンプ割合 | 0.5
[11 empty] | 推定末端圧一定ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ |  |  |  | 95%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 給水ポンプユニット無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[11 empty] | 永久磁石(IPM)モータ |  |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 給水ポンプ無し | 1 | 9.6% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[11 empty] | プレミアム効率（IE3）モータ |  |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 給水ポンプ無し | 0.9 | 3.6% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[11 empty] | 高効率（IE2）モータ |  |  |  | 30%以上70%未満に採用 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 給水ポンプ無し | 0.8 | 3.6% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| ＋ | 1f.2 | 排水処理用の高効率ポンプ・ブロワの導入 |  |  |  | 排水処理用の高効率ポンプ・ブロワが、排水処理用ポンプ・ブロワ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [9 empty] | 0.64 |  |  |  |  | 0.64
[12 empty] | 永久磁石(IPM)モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 1 | 9.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | プレミアム効率（IE3）モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.9 | 3.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 高効率（IE2）モータ |  |  | 70%以上95%未満に採用 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.8 | 3.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| ＋ | 1f.3 | 排水再利用システム等の導入 |  |  |  | 雨水利用システム、空調ドレン利用システム、中水利用システム等の排水再利用システム、又は再生水、工業用水、湧水等の雑用水利用システムが導入されているか。 | [7 empty] | 採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 採用 | 再生水利用 | 工業用水利用 | 採用無し |  | 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 0
| ＋ | 1f.4 | 微細気泡散気管の導入 |  |  |  | 微細気泡散気管が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1f.5 | ばっ気用ブロワの変風量制御の導入 |  |  |  | ばっ気用ブロワの台数制御又はインバータによる変風量制御が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1f.6 | ばっ気用ブロワの溶存酸素濃度制御の導入 |  |  |  | ばっ気用ブロワの溶存酸素濃度（DO）による送風量制御が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1f.7 | 高効率給湯ヒートポンプユニットの導入 |  |  |  | 中央給湯方式の熱源機器がある場合、給湯ヒートポンプユニットが導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その18 | [22 empty] | 高効率パッケージ | EHP | GHP | 電算室用
|  | 2. | 建築設備の省エネルギー性能 |  |  |  | ※ 採用したシステム及び制御手法は、運用上も活用している場合において評価する。 | [15 empty] | APF | 4.4 | 1.6 | －
|  | a. | 空調・換気設備 | [19 empty] | COP | 3.5 | 1.3 | 2.3
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ◎ | 2a.1 | 高効率パッケージ形空調機の導入 |  |  |  | 高効率パッケージ形空調機が、パッケージ形空調機総冷却能力に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [9 empty] | 0.79 |  |  |  |  | 0.79
[11 empty] | 高効率 機器 | 通年エネルギー消費効率 APF |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し | 0.5 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 冷暖房平均COP |  |  | 5%以上30%未満に採用 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し | 0.5 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | インバータ制御機器 |  |  | 70%以上95%未満に採用 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し | 0.15 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 高効率冷媒（R410A） |  |  | 70%以上95%未満に採用 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し | 0.15 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[11 empty] | 設置方法 | 冷媒配管の長さ（片道） |  |  | 0m以上30m未満 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0m以上30m未満 | 30m以上60m未満 | 60m以上90m未満 | 90m以上120m未満 | 120m以上165m未満 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し | 0.3 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 屋外機のショートサーキット無し |  |  | 30%以上70%未満に採用 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し | 0.1 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 屋外機の散水システム |  |  | 95%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し | 0.1 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| ○ | 2a.2 | 電気室・エレベーター機械室の温度制御の導入 |  |  |  | 電気室及びエレベーター機械室の温度制御が、全電気室数及び全エレベーター機械室数に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 80%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し | 電気室・EV機械室換気無し |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0; 7: -
| ＋ | 2a.3 | 高効率空調機の導入 |  |  |  | 高効率空調機が、空調機ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [9 empty] | 0.195 |  |  |  |  | 0.195
[12 empty] | プラグファン |  |  | 5%以上30%未満に採用 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.54 | 17% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | モータ直結形ファン |  |  | 5%以上30%未満に採用 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.16 | 5% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 永久磁石(IPM)モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.3 | 9.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | プレミアム効率（IE3）モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.23 | 7.2% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 高効率（IE2）モータ |  |  | 30%以上70%未満に採用 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.11 | 3.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 楕円管熱交換器 |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.16 | 5% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| ＋ | 2a.4 | 高効率空調・換気用ファンの導入 |  |  |  | 高効率空調・換気用ファンが、空調・換気用ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [9 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
[12 empty] | モータ直結形ファン |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.6 | 5% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 永久磁石(IPM)モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 1 | 9.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | プレミアム効率（IE3）モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.7 | 7.2% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 高効率（IE2）モータ |  |  | 70%以上95%未満に採用 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.5 | 3.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| ＋ | 2a.5 | ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入 |  |  |  | ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 80%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 2a.6 | 空調機の変風量システムの導入 |  |  |  | 室内温度又は還気温度で空調機ファンのインバータを制御する変風量システムが、空調機ファン（特殊空調設備用を除く。）総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 30%以上70%未満に採用 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| ＋ | 2a.7 | 空調機の気化式加湿器の導入 |  |  |  | 空調機の気化式加湿器が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 80%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 2a.8 | 外気冷房システムの導入 |  |  |  | 外気冷房システムが、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 80%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 2a.9 | 局所冷暖房設備の導入 |  |  |  | 高発熱領域に対する局所冷房設備又は大空間における局所冷暖房設備が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 2a.10 | CO2濃度による外気量制御の導入 |  |  |  | CO2濃度による外気量制御が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 40%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 2a.11 | ファンコイルユニットの比例制御の導入 |  |  |  | ファンコイルユニットの比例制御が、ファンコイルユニット全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 40%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 2a.12 | 空調の最適起動制御の導入 |  |  |  | 空調の最適起動制御が、全空調機台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 40%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 2a.13 | 全熱交換器の導入 |  |  |  | 全熱交換器が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 40%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 2a.14 | 大温度差送風空調システムの導入 |  |  |  | 低温送風による大温度差送風空調システムが、空調機ファン（特殊空調設備用を除く。）総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| ＋ | 2a.15 | 放射冷暖房空調システムの導入 |  |  |  | 放射冷暖房空調システムが導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 2a.16 | 置換換気システムの導入 |  |  |  | 置換換気システムが導入されているか。 | [7 empty] | 採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 2a.17 | 空調機の間欠運転制御の導入 |  |  |  | 空調機の間欠運転制御が、空調機ファン（特殊空調設備用を除く。）総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| ＋ | 2a.18 | 高効率厨房換気システムの導入 |  |  |  | 高効率厨房換気システム（置換換気、給排気形フード又はガス消費量連動制御）が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 2a.19 | 厨房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入 |  |  |  | 厨房外調機・ファンの風量モード切換制御が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 2a.20 | 人感センサーによる換気制御の導入 |  |  |  | 便所の人感センサーによる換気制御が、主たる便所に導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 2a.21 | デシカント空調システムの導入 |  |  |  | デシカント空調システムが導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 2a.22 | ファンの手動調整用インバータの導入 |  |  |  | ファンの手動調整用インバータが、ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 40%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 2a.23 | 気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導入 |  |  |  | 事務室に気流感創出ファン等、又は大空間にサーキュレーションファンが導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
|  | b. | 照明設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ◎ | 2b.1 | 高効率照明器具の導入 |  |  |  | 高効率照明器具が、照明総消費電力に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [9 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 2
[12 empty] | 高効率ランプ |  |  | 70%以上95%未満に採用 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 1 |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 高反射率板 |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.1 |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| ○ | 2b.2 | 高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入 |  |  |  | 高輝度型誘導灯又は蓄光型誘導灯が、誘導灯総器具数に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 80%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ○ | 2b.3 | 照明のゾーニング制御の導入 |  |  |  | 照明の点滅区分の細分化と、主たる廊下、エントランスホール等の間引きによるゾーニング制御がどの程度導入されているか。 | [7 empty] | 廊下の間引き |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 廊下の間引き | 細分化のみ | 採用無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ○ | 2b.4 | 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入 |  |  |  | 照明の人感センサーによる在室・在席検知制御が、主たる階段室、便所、湯沸室等に対して、どの程度導入されているか。 | [7 empty] | 便所相当に採用 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 階段室及び便所に採用 | 便所に採用 | 階段室に採用 | 湯沸室に採用 | 採用無し |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| ＋ | 2b.5 | 照明の局所制御の導入 |  |  |  | 照明器具ごとのスイッチ等による照明の局所制御が、事務室、廊下、便所又は湯沸室に対して、どの程度導入されているか。 | [7 empty] | 事務室又は廊下の器具ｽｲｯﾁ |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 事務室及び廊下等の器具ｽｲｯﾁ | 事務室又は廊下の器具ｽｲｯﾁ | 便所の室ｽｲｯﾁ | 湯沸室の室ｽｲｯﾁ | 採用無し |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| ＋ | 2b.6 | 照明の初期照度補正制御の導入 |  |  |  | 照明の初期照度補正制御が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 80%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 2b.7 | 照明の昼光利用照明制御の導入 |  |  |  | 照明の昼光利用照明制御が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 80%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 2b.8 | 照明のタイムスケジュール制御の導入 |  |  |  | 照明のタイムスケジュール制御が、主たる居室、廊下等の共用部に対して、どの程度導入されているか。 | [7 empty] | 共用部のみに採用 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 居室及び共用部に採用 | 居室のみに採用 | 共用部のみに採用 | 採用無し |  | 4: 1; 5: 0.8; 6: 0.5; 7: 0
| ＋ | 2b.9 | タスク＆アンビエント照明システムの導入 |  |  |  | タスク＆アンビエント照明システムが、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 20%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 50%以上に採用 | 20%以上50%未満に採用 | 20%未満に採用又は採用無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 2b.10 | 照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入 |  |  |  | 照明の明るさ感知による自動点滅制御が、窓のある主たるエントランスホール、廊下、便所等に導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 2b.11 | 照明のセキュリティー連動制御の導入 |  |  |  | 照明のセキュリティー連動制御が、主たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 40%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 2b.12 | 誘導灯の消灯制御の導入 |  |  |  | 誘導灯の消灯制御が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その19
|  | c. | 衛生設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ○ | 2c.1 | 大便器の節水器具の導入 |  |  |  | 大便器の節水器具（10ℓ/回以下）又は超節水器具（6ℓ/回以下）が、主たる便所の大便器数に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 80%以上に採用 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 80%以上に超節水器具を採用 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し |  | 4: 1; 5: 0.8; 6: 0.5; 7: 0
| ＋ | 2c.2 | 省エネ型便座又は洗浄便座のスケジュール制御の導入 |  |  |  | 省エネ型便座又は洗浄便座の夜間電源停止等のスケジュール制御が、主たる便所の洗浄便座数に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 80%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 2c.3 | 洗面器の自動水栓の導入 |  |  |  | 洗面器の自動水栓が、主たる便所の洗面器数に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 80%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 2c.4 | 女子便所への擬音装置の導入 |  |  |  | 女子便所に擬音装置が、主たる女子便所の大便器数に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 80%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 2c.5 | 自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入 |  |  |  | 自然冷媒ヒートポンプ給湯器が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 2c.6 | 潜熱回収給湯器の導入 |  |  |  | 潜熱回収給湯器が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
|  | d. | 昇降機設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ○ | 2d.1 | エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入 |  |  |  | エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式（VVVF制御方式）が、エレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 95%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | エレベーター無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| ○ | 2d.2 | エレベーターの群管理制御の導入 |  |  |  | エレベーターの群管理制御が、複数台設置してある箇所のエレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 95%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 対象エレベーター無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| ○ | 2d.3 | エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御の導入 |  |  |  | エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御が、全エレベーター台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 70%以上95%未満に採用 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | エレベーター無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| ＋ | 2d.4 | エレベーターの電力回生制御の導入 |  |  |  | エレベーターの電力回生制御が、エレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 30%以上70%未満に採用 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
|  | e. | その他
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ○ | 2e.1 | グリーン購入法適合商品のオフィス機器の導入 |  |  |  | グリーン購入法適合商品のオフィス機器が、オフィス機器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 80%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し | 把握できていない |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0; 7: 0
| ○ | 2e.2 | 省エネ型自動販売機又は自動販売機のスケジュール制御の導入 |  |  |  | 省エネ型自動販売機又は自動販売機のスケジュール制御が、自動販売機全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。 | [7 empty] | 80%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上に採用 | 40%以上80%未満に採用 | 40%未満に採用又は採用無し | 自動販売機無し |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0; 7: -
| ＋ | 2e.3 | 高効率厨房機器の導入 |  |  |  | 厨房換気量を低減するために、電化厨房又は集中排気型ガス厨房が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
|  | 3. | 建物の省エネルギー性能
|  | a. | 建物外皮
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ＋ | 3a.1 | 高性能な建物外皮の導入 |  |  |  | 主たる事務所の建物外皮性能（ＰＡＬ又はＰＡＬ*）が基準値に対してどの程度削減されているか。 | [9 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
[12 empty] | 年間熱負荷係数 ＰＡＬ* |  |  | 削減率2.5%未満又は計算無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 削減率24%以上 | 削減率16%以上24%未満 | 削減率8%以上16%未満 | 削減率4%以上8%未満 | 削減率4%未満又は計算無し |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 年間熱負荷係数 ＰＡＬ |  |  | 削減率20%以上30%未満 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 削減率30%以上 | 削減率20%以上30%未満 | 削減率10%以上20%未満 | 削減率5%以上10%未満 | 削減率5%未満又は計算無し |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| ＋ | 3a.2 | 隙間風対策の導入 |  |  |  | 空調空間と非空調空間の境にある主たる動線の全ての出入口に、風除室又はエアカーテン等の隙間風対策が導入されているか。 | [7 empty] | 採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 3a.3 | ブラインドの日射制御及びｽｹｼﾞｭｰﾙ制御の導入 |  |  |  | 主たる事務室のブラインドに日射制御又はスケジュール制御がどの程度導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 日射制御あり | ｽｹｼﾞｭｰﾙ制御あり | 電動(遠方制御無し) | 採用無し |  | 4: 1; 5: 0.8; 6: 0.5; 7: 0
| ＋ | 3a.4 | 屋上緑化の導入 |  |  |  | 屋上緑化が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 3a.5 | 壁面緑化の導入 |  |  |  | 壁面緑化又は緑化によるひさしが導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 3a.6 | 遮熱塗料塗布・遮熱フィルムの導入 |  |  |  | 開口部に対して遮熱塗料塗布又は遮熱フィルムが導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 3a.7 | 屋根への遮熱塗装の導入 |  |  |  | 主たる屋根に対して遮熱塗装が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
|  | b. | 自然エネルギーの利用
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ＋ | 3b.1 | 自然採光を利用したシステムの導入 |  |  |  | 自然採光を利用したシステムが導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 3b.2 | 自然通風を利用したシステムの導入 |  |  |  | 自然通風を利用したシステムが導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 3b.3 | 太陽熱を利用したシステムの導入 |  |  |  | 太陽熱を直接利用するパッシブソーラーシステムが導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 3b.4 | 年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入 |  |  |  | クールトレンチ、ヒートトレンチその他の年間を通して安定した地中温度の利用のための措置が導入されているか。 | [7 empty] | 採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 採用 | 採用無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
|  | 4. | 再生可能エネルギー・未利用エネルギー
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ＋ | 4.1 | 再生可能エネルギー・未利用エネルギーシステムの導入 |  |  |  | 再生可能エネルギー又は未利用エネルギーを利用するシステムがどの程度導入されているか。 | [7 empty] | 年間依存率 | 0.065% | 1 |  |  |  |  | 1 | 30 | 20 | 10 | 電力換算で10 ｋW未満又は採用無し | 2 | 4: 1; 5: 0.8; 6: 0.5; 7: 0
[9 empty] | システム名称 |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ利用形態 |  | 発電容量又は 熱利用容量 |  | 年間発電量又は 年間省ｴﾈﾙｷﾞｰ量実績 |  | 30 |  |  |  |  | 0 | 太陽光発電システム | 太陽熱利用システム | 風力発電システム | ﾊﾞｲｵﾏｽ発電ｼｽﾃﾑ | ﾊﾞｲｵﾏｽ熱利用ｼｽﾃﾑ | ﾊﾞｲｵﾏｽ燃料製造ｼｽﾃﾑ | 水力発電システム | 地熱発電システム | 地熱利用システム | 地中熱・地下水利用システム | ごみ焼却排熱発電システム | ごみ焼却排熱利用システム | 廃棄物燃料製造システム | 工場排熱利用システム | 変電所排熱利用システム | 地下鉄排熱利用システム | 下水熱利用システム | 河川水熱利用システム | 海水熱利用システム | 下水汚泥焼却発電システム | 消化ガス燃焼システム | 消化ガス発電システム
[9 empty] | 太陽光発電システム |  | 電力系統連系有り |  | 30 | kW | 30 | MWh/年 | [5 empty] | 30 | 電力系統連系蓄電池有り | 電力系統連系有り | 電力系統連系無し | 電力以外 |  |  |  |  | 地下鉄排熱利用システム | 下水熱利用システム | 河川水熱利用システム | 海水熱利用システム | 下水汚泥焼却発電システム | 消化ガス燃焼システム | 消化ガス発電システム
[23 empty] | 電気[GJ/MWh] | 9.76
[13 empty] | 0 |  | 0 |  | #REF! | [5 empty] | 年間依存率 | 0.065%
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その20
Ⅲ．設備及び事業所の運用に関する事項
|  | 1. | ユーティリティ設備等の運用管理
|  | a. | 蒸気供給設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ◎ | 1a.1 | 蒸気ボイラーの空気比の管理 |  |  |  | 全ての蒸気ボイラーの空気比が、どの程度に管理されているか。 | [7 empty] | 目標空気比 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 目標空気比 | 基準空気比 | 基準空気比以上 | 蒸気ボイラー無し | 0.7 | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0; 7: -
| ◎ | 1a.2 | 蒸気ボイラーの設定圧力の適正化 |  |  |  | 全ての蒸気ボイラーの設定圧力が蒸気使用端の必要圧力に対して適正に調整されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 蒸気ボイラー無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ◎ | 1a.3 | 部分負荷時の蒸気ボイラー運転の適正化 |  |  |  | 部分負荷時の負荷に応じた蒸気ボイラー運転の適正化が、蒸気ボイラー群系統数に対して、どの程度の割合で実施されているか。 | [7 empty] | 50%以上80%未満で実施 |  | - |  |  |  |  | - | 80%以上で実施 | 40%以上80%未満で実施 | 40%未満で実施又は実施無し | 蒸気ボイラー無し |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0; 7: -
| ◎ | 1a.4 | 非使用エリアの蒸気供給バルブの閉止 |  |  |  | 非使用エリアの蒸気供給バルブが閉止されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 非使用エリア無し | 蒸気無し |  | 4: 1; 5: 0; 6: -; 7: -
| ◎ | 1a.5 | 非使用時間帯の蒸気ボイラーの停止 |  |  |  | 非使用時間帯の蒸気ボイラーの停止が実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 非使用時間帯無し | 蒸気ボイラー無し |  | 4: 1; 5: 0; 6: -; 7: -
| ○ | 1a.6 | 蒸気ボイラーの給水水質・ブロー量の管理 |  |  |  | 全ての蒸気ボイラーの給水水質及びブロー量が、ブロー率10%以下に管理されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 蒸気ボイラー無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ○ | 1a.7 | 蒸気配管の保温の確認 |  |  |  | 蒸気配管及び蒸気還水配管の保温材の脱落が無いかを確認し適切に措置されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 蒸気無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ○ | 1a.8 | 蒸気ボイラーの起動時間の適正化 |  |  |  | 全ての蒸気ボイラーの起動時間が、季節によって、使用開始時間に合わせて適正に管理されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し | 蒸気ボイラー無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ＋ | 1a.9 | スチームトラップの効果検証の実施 |  |  |  | 最適なスチームトラップを選定するために、効果検証が実施されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
|  | b. | 熱源・熱搬送設備、冷却設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ◎ | 1b.1 | 燃焼機器の空気比の管理 |  |  |  | 直焚吸収冷温水機等の全ての燃焼機器の空気比が、どの程度に管理されているか。 | [7 empty] | 目標空気比 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 目標空気比 | 基準空気比 | 基準空気比以上 | 燃焼機器無し | 0.7 | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0; 7: -
| ○ | 1b.2 | 冷凍機の冷却水温度設定値の調整 |  |  |  | 全ての冷凍機の冷却水温度設定値が、冷凍機の冷却水下限温度を目標に調整されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 水冷冷凍機無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ○ | 1b.3 | 冷温水管等の保温の確認 |  |  |  | 冷温水管等の保温材の脱落が無いかを確認し適切に措置されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 冷温水管等無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ○ | 1b.4 | インバータ制御系統のバルブの開度調整 |  |  |  | インバータ制御系統の熱源ポンプ回りの全てのバルブが全開になるように調整されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 対象ポンプ無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ○ | 1b.5 | 熱源不要期間の熱源機器等停止 |  |  |  | 熱源機器及び熱源ポンプで、熱源不要期間の電源供給停止、又は夜間の運転停止が実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 対象機器無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ○ | 1b.6 | 空調停止時の熱源運転時間の短縮 |  |  |  | 熱源機器が空調停止時間の15分以上前に停止されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し | 24時間空調対応 | 熱源機器無し |  | 4: 1; 5: 0; 6: -; 7: -
| ○ | 1b.7 | 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整 |  |  |  | 熱源機器の効率向上のために、冷温水出口温度設定値が調整されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し | 熱源機器無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ＋ | 1b.8 | 部分負荷時の熱源運転の適正化 |  |  |  | 部分負荷時の負荷熱量に応じた熱源機器運転の適正化が、熱源群系統数に対して、どの程度の割合で実施されているか。 | [7 empty] | 80%以上で実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上で実施 | 40%以上80%未満で実施 | 40%未満で実施又は実施無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 1b.9 | 部分負荷時の熱源ポンプ運転の適正化 |  |  |  | 部分負荷時の負荷熱量に応じた熱源ポンプ運転の適正化が、熱源2次ポンプ群及び冷却水ポンプ群系統数に対して、どの程度の割合で実施されているか。 | [7 empty] | 80%以上で実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上で実施 | 40%以上80%未満で実施 | 40%未満で実施又は実施無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 1b.10 | 蓄熱槽の管理 |  |  |  | 蓄熱槽の温度分布、蓄放熱時の温度プロフィール等が適正に管理されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1b.11 | ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認 |  |  |  | ミキシングロス防止のために、冷温水切換用のバルブ閉止が確認されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1b.12 | 空調開始時の熱源起動時間の適正化 |  |  |  | 熱源機器及び熱源2次ポンプの起動時間が、空調開始時間に合わせて季節ごとに適正に管理されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
|  | c. | コージェネレーション設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ○ | 1c.1 | コージェネレーションの運転の適正化 |  |  |  | コージェネレーションの排熱が有効に利用できるように、発電及び排熱利用の状況が適正に管理されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | コージェネレーション無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
|  | d. | 受変電設備、配電設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ◎ | 1d.1 | 不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断 |  |  |  | 負荷がない時期、夜間等に、変圧器の遮断が実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 不要変圧器無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ○ | 1d.2 | 変圧器タップ切換による電圧の最適化 |  |  |  | 定格電圧から外れている変圧器の出力端子電圧のタップ切換による調整が実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 該当変圧器無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ＋ | 1d.3 | 昼間運転設備の夜間移行 |  |  |  | 昼間運転している電気使用設備の夜間運転への移行を実施しているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
|  | e. | 圧縮空気供給設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ◎ | 1e.1 | 非使用エリアの圧縮空気供給バルブの閉止 |  |  |  | 非使用エリアの圧縮空気供給バルブが閉止されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 非使用エリア無し | エアコンプレッサー無し |  | 4: 1; 5: 0; 6: -; 7: -
| ◎ | 1e.2 | 非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止 |  |  |  | 非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止が実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 非使用時間帯無し | エアコンプレッサー無し |  | 4: 1; 5: 0; 6: -; 7: -
| ◎ | 1e.3 | 部分負荷時のエアコンプレッサー運転の適正化 |  |  |  | 部分負荷時の負荷に応じたエアコンプレッサー運転の適正化が実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | エアコンプレッサー無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ○ | 1e.4 | エアコンプレッサーの設定圧力の適正化 |  |  |  | エアコンプレッサーの設定圧力がエア使用端の必要圧力＋0.1MPa以下に調整されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | エアコンプレッサー無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ○ | 1e.5 | エアコンプレッサー吸入空気温度の管理 |  |  |  | 充分な換気の確保等、エアコンプレッサーの吸入空気温度が高くならないように管理されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | エアコンプレッサー無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ＋ | 1e.6 | ドライエアの設定露点温度の緩和 |  |  |  | ドライエアの設定露点温度の緩和が実施されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
|  | f. | 給水・給湯設備、排水処理設備 |  |  |  | ※ 上水道施設、下水道施設は評価対象外とする。
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ○ | 1f.1 | 給水・給湯バルブの調整 |  |  |  | 節水のために給水・給湯の分岐バルブが使用上支障のない範囲で絞られているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1f.2 | 給水圧力の管理 |  |  |  | バルブ全開時の末端圧力が過剰にならないように、給水ポンプユニットの設定圧力が調整されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し | 0.5 |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1f.3 | 揚水ポンプのバルブの開度調整 |  |  |  | 揚水ポンプ系統のバルブが極力抵抗とならないように調整されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1f.4 | 貯湯温度設定の緩和 |  |  |  | 衛生上可能な範囲で、貯湯温度設定の緩和が実施されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1f.5 | 給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止 |  |  |  | 給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止が実施されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 1f.6 | ばっ気設備の必要ばっ気圧力に応じた空気供給圧力の管理 |  |  |  | 排水処理設備のばっ気設備がある場合、必要ばっ気圧力に対して過剰にならないように、空気供給圧力が調整されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その21
|  | 2. | ユーティリティ設備等の保守管理 |  |  |  | ※ 頻度は同一設備に対するメンテナンス周期とし、設置後メンテナンス周期に達していない場合は予定時期で評価する。
|  | a. | 蒸気供給設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ◎ | 2a.1 | 蒸気ボイラーの点検・清掃 |  |  |  | 蒸気ボイラーの伝熱面及びバーナーノズルの点検及び清掃及びスケール除去が適切な頻度で実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 蒸気ボイラー無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ◎ | 2a.2 | 蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検 |  |  |  | 蒸気配管、バルブ等からの漏れ点検及びスチームトラップの点検が適切な頻度で実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 蒸気無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ○ | 2a.3 | 蒸気制御バルブ等の作動チェック |  |  |  | 蒸気制御バルブ等の作動チェックが適切な頻度で実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 蒸気無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ＋ | 2a.4 | 蒸気ボイラーのメーカーによる遠隔監視 |  |  |  | 予知予防保全のために蒸気ボイラーのメーカーによる遠隔監視が実施されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
|  | b. | 熱源・熱搬送設備、冷却設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ◎ | 2b.1 | 熱源機器の点検・清掃 |  |  |  | 冷凍機のコンデンサ及びエバポレータの清掃、燃焼機器の伝熱面の清掃及びスケール除去、バーナーノズルの点検等の熱源機器の点検・清掃が適切な頻度で実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 熱源機器無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ○ | 2b.2 | 熱交換器の清掃 |  |  |  | 熱交換器の清掃が適切な頻度で実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 熱交換器無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ○ | 2b.3 | 熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェック |  |  |  | 熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェックが適切な頻度で実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 対象設備無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ○ | 2b.4 | 冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃 |  |  |  | 冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃が適切な頻度で実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 冷却塔無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ＋ | 2b.5 | 熱源機器のメーカーによる遠隔監視 |  |  |  | 予知予防保全のために熱源機器のメーカーによる遠隔監視が実施されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
|  | c. | コージェネレーション設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ○ | 2c.1 | コージェネレーション設備の定期的な点検 |  |  |  | コージェネレーション設備がある場合、効率を高い状態で維持するため、定期的な点検が実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | コジェネレーション設備無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
|  | e. | 圧縮空気供給設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ◎ | 2e.1 | 圧縮空気配管・バルブからの漏れ点検 |  |  |  | 圧縮空気配管及びバルブからの漏れ点検が実施されており、適切に処置されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 圧縮空気無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ◎ | 2e.2 | エアコンプレッサー吸込みフィルターの清掃 |  |  |  | エアコンプレッサーの吸込みフィルターの清掃が定期的に実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | エアコンプレッサー無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ○ | 2e.3 | インタークーラーの清掃 |  |  |  | 冷却効率維持のために、インタークーラーの清掃が定期的に実施されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し | エアコンプレッサー無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
|  | 3. | 建築設備の運用管理
|  | a. | 空調・換気設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ◎ | 3a.1 | 居室の室内温度の適正化 |  |  |  | 居室の実際の室内温度の適正化（夏季26℃以上）と定期的な記録が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。 | [7 empty] | 80%以上で実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上で実施 | 40%以上80%未満で実施 | 40%未満で実施又は実施無し | 事務室無し |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0; 7: -
| ○ | 3a.2 | 室使用開始時の空調起動時間の適正化 |  |  |  | 室の使用開始時間に合わせた季節ごとの空調起動時間の適正化が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。 | [7 empty] | 80%以上で実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上で実施 | 40%以上80%未満で実施 | 40%未満で実施又は実施無し | 24時間空調 |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0; 7: -
| ○ | 3a.3 | 換気ファンの間欠運転の実施 |  |  |  | スケジュール又は自動制御による換気ファンの間欠運転が、機械室（燃焼系統、臭気系統を除く。）及び倉庫のファンに対して、どの程度実施されているか。 | [7 empty] | 3時間超6時間以下 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 3時間以下 | 3時間超6時間以下 | 6時間超9時間以下 | 9時間超12時間以下 | 12時間超 | 対象機器無し |  |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| ○ | 3a.4 | クールビズ・ウォームビズの実施 |  |  |  | クールビズ（夏季27℃以上）又はウォームビズ（冬季20℃以下）による空調設定温度の緩和が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。 | [7 empty] | 80%以上で実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上で実施 | 40%以上80%未満で実施 | 40%未満で実施又は実施無し | 事務室無し |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0; 7: -
| ○ | 3a.5 | エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化 |  |  |  | エレベーター機械室及び電気室の室内設定温度の適正化が、全エレベーター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。 | [7 empty] | 80%以上で実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上で実施 | 40%以上80%未満で実施 | 40%未満で実施又は実施無し | 電気室・EV機械室換気無し |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0; 7: -
| ＋ | 3a.6 | CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整 |  |  |  | 外気負荷低減、外気冷房等のために、室内CO2濃度及び外気温湿度による外気取入量の調整が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 80%以上で実施 | 40%以上80%未満で実施 | 40%未満で実施又は実施無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 3a.7 | 居室以外の室内温度の緩和 |  |  |  | 主たるエントランスホール、廊下等の居室以外の室内温度が、居室に対して、夏季は高め、冬季は低め、又は夏季27℃以上、冬季20℃以下に設定されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ及び廊下で実施 | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ又は廊下で実施 | 実施無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 3a.8 | エレベーター機械室・電気室の換気ファンの夏季停止 |  |  |  | エレベーター機械室及び電気室の換気ファンの夏季停止が、空調機併用方式の全エレベーター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。 | [7 empty] | 80%以上で実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上で実施 | 40%以上80%未満で実施 | 40%未満で実施又は実施無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 3a.9 | エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・還気設定温度の適正化 |  |  |  | エレベーター機械室及び電気室の空調機又はパッケージ形空調機の給気設定温度又は還気設定温度の適正化が、室内温度とは別に給気温度又は還気温度の設定が可能な全エレベーター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 80%以上で実施 | 40%以上80%未満で実施 | 40%未満で実施又は実施無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 3a.10 | ファンのプーリーダウンの実施 |  |  |  | ダンパが絞られている系統のファンのプーリーダウンが実施されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 3a.11 | パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施 |  |  |  | パッケージ形空調機の冷媒蒸発温度設定値の調整が実施されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
|  | b. | 照明設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ◎ | 3b.1 | 事務室以外の照度条件の緩和 |  |  |  | 間引き点灯又は調光等による照度条件の緩和が、工場・プラント及び廊下に対して、どの程度実施されているか。 | [7 empty] | 工場・ﾌﾟﾗﾝﾄで実施 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 全て実施 | 工場・ﾌﾟﾗﾝﾄで実施 | 廊下のみ実施 | 実施無し |  | 4: 1; 5: 0.8; 6: 0.5; 7: 0
| ○ | 3b.2 | 照明のタイムスケジュールによる消灯 |  |  |  | 昼休み一斉消灯など照明のタイムスケジュールによる消灯が、工場・プラント、事務室及び廊下に対して、どの程度実施されているか。 | [7 empty] | 全て実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 全て実施 | 工場・ﾌﾟﾗﾝﾄ又は事務室で実施 | 廊下のみ実施 | 実施無し |  | 4: 1; 5: 0.8; 6: 0.5; 7: 0
| ○ | 3b.3 | 事務室の室内照度の適正化 |  |  |  | 事務室の室内照度の適正化（概ね500lx以下）が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。 | [7 empty] | 80%以上で実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 80%以上で実施 | 40%以上80%未満で実施 | 40%未満で実施又は実施無し | 事務室無し |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0; 7: -
| ＋ | 3b.4 | 事務室の照度条件の緩和 |  |  |  | 事務室の照明の間引き点灯又は調光等による照度条件の緩和（概ね300lx以下）が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。 | [7 empty] | 50%以上で実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 50%以上で実施 | 20%以上50%未満で実施 | 20%未満で実施又は実施無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
| ＋ | 3b.5 | 時間外等の照明点灯エリアの集約化 |  |  |  | 時間外等の照明点灯エリアを集約する工夫が行われているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その22
|  | c. | 衛生設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ＋ | 3c.1 | 洗浄便座暖房の夏季停止 |  |  |  | 洗浄便座暖房の夏季停止が実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 3c.2 | 給湯温度設定の緩和 |  |  |  | 季節や用途等に応じた給湯温度設定の緩和が実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 3c.3 | 貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止 |  |  |  | 貯湯式電気温水器の夜間及び休日の電源停止が実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 3c.4 | 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮 |  |  |  | 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮が実施されているか。 | [7 empty] | 夏季の給湯中止 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 通年給湯中止 | 夏季の給湯中止 | 実施無し |  |  | 4: 1; 5: 0.8; 6: 0
|  | d. | 昇降機設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ＋ | 3d.1 | 夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減 |  |  |  | 夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減が実施されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
|  | e. | その他
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ○ | 3e.1 | 空調空間と非空調空間の境にある出入口の開閉の管理 |  |  |  | 冷房時・暖房時の閉鎖など空調空間と非空調空間の境にある出入口の開閉の適正な管理が、主たる動線の出入口で実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 対象出入口無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ＋ | 3e.2 | 自動販売機の照明の消灯 |  |  |  | 自動販売機の照明消灯が実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
|  | 4. | 建築設備の保守管理 |  |  |  | ※ 頻度は同一設備に対するメンテナンス周期とし、設置後メンテナンス周期に達していない場合は予定時期で評価する。
|  | a. | 空調・換気設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ◎ | 4a.1 | 空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清浄 |  |  |  | 空調機、ファンコイルユニット等のフィルターの清浄が適切な頻度で実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ○ | 4a.2 | センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェック |  |  |  | センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェックが適切な頻度で実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 対象設備無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ○ | 4a.3 | 空調機・ファンコイルユニット等のコイルフィンの清浄 |  |  |  | 空調機、ファンコイルユニット等のコイルフィンの清浄が適切な頻度で実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ○ | 4a.4 | パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄 |  |  |  | パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄が適切な頻度で実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ○ | 4a.5 | ファンベルトの張力調整 |  |  |  | ファンベルトの張力調整が実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | ファンベルト無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ＋ | 4a.6 | 省エネファンベルトへの交換 |  |  |  | 省エネファンベルトへの交換が、ベルト駆動ファンの全台数に対して、どの程度の割合で実施されているか。 | [7 empty] | 20%未満で実施又は実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 50%以上で実施 | 20%以上50%未満で実施 | 20%未満で実施又は実施無し |  |  | 4: 1; 5: 0.5; 6: 0
|  | b. | 照明設備
|  | No. | 評価項目 |  |  |  | 評価内容 | [7 empty] | 取組状況の程度 |  | 評価点
| ○ | 4b.1 | 照明器具の清掃 |  |  |  | 照明器具の清掃が、汚れの状態や照明器具の用途に応じて定期的に実施されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
| ＋ | 4b.2 | 照明用制御設備の作動チェック |  |  |  | 照明用制御設備の作動チェックが適切な頻度で実施されているか。 | [7 empty] | 実施 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 実施 | 実施無し | 照明制御無し |  |  | 4: 1; 5: 0; 6: -
| ＋ | 4b.3 | ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施 |  |  |  | タイマー式の初期照度補正制御付きの照明器具のランプ交換時に、リセット操作が実施されているか。 | [7 empty] | 実施無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 実施 | 実施無し |  |  |  | 4: 1; 5: 0
（日本工業規格Ａ列４番）
Note on L231: 燃焼系機器は燃料消燃料消費量を右欄の単位で入力する
Note on M68: 機器単体のボイラ容量を[kW]で入力する 単位の換算方法はガイドラインを参照
Note on M124: 機器単体の熱源容量を[kW]で入力する 単位の換算方法はガイドラインを参照
Note on N68: 燃料消費量（高位発熱量）は右欄の単位で入力する
Note on N124: 燃焼系機器は燃料消費量（高位発熱量）、電動系機器は 消費電力又は主電動機出力を右欄の単位で入力する
Note on O231: 発電効率は低位発熱量基準とする
Note on Q68: 各機器の年間熱製造量の実績値を入力する 同一機器が複数台ある場合は合計値を記入する
Note on Q124: 各機器の年間熱製造量の実績値を入力する 同一機器が複数台ある場合は合計値を記入する
Note on Q230: 高効率コージェネレーションの評価は、年間平均総合効率が87を超える場合のみとする。
Note on Q231: 各機器の年間熱製造量の実績値を入力する 同一機器が複数台ある場合は合計値を記入する
Note on R68: ボイラ効率は、高位発熱量基準の数値を示す
Note on R124: ボイラ効率は、高位発熱量基準の数値を示す

## 取組状況入力－工場他
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
[11 empty] | 高効率機器緩和措置 | 一般設備 | 2005 | 年度～ | 2012 | 年度 | [6 empty] | 工 場 | [6 empty] | 5段階評価 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 熱源 | 1995 | 年度～ | 2012 | 年度
[12 empty] | 変圧器 | 1985 | 年度～ | 2007 | 年度
色欄については、プルダウンメニューから選択
色欄については、数値・コメントを記入
色欄については、調書などから自動計算
| 地球温暖化対策推進に係る評価項目と取組状況（第二区分事業所） |  | 21: 選択項目リスト
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その23
Ⅱ．設備及び建物の性能に関する事項
|  | 5. | 1: 生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能; 7: ※ 上水道施設、下水道施設、廃棄物処理施設は評価対象外とする。
|  | a. | 1: 燃料の燃焼
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5a.1 | 1: 燃料の供給量・空気比を調整できるバーナー等の導入; 5: 燃焼設備及び燃料の種類に適合し、かつ、負荷及び燃焼状態の変動に応じて燃料の供給量及び空気比（空気比は密閉型燃焼設備に限る。）を調整できるバーナー等が、燃焼設備総定格燃料消費量に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 70%以上95%未満に採用; 15: 0.8; 20: 0.8; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 燃焼設備無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5a.2 | 1: 通風量・燃焼室内の圧力を調整できる通風装置の導入; 5: 通風量又は燃焼室内の圧力（圧力は密閉型燃焼設備に限る。）を調整できる通風装置が、通風装置のある燃焼設備総定格燃料消費量に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 70%以上95%未満に採用; 15: 0.8; 20: 0.8; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 通風装置無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5a.3 | 1: 通風装置のインバータ制御の導入; 5: 通風装置のインバータ制御が、通風装置総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 70%以上95%未満に採用; 15: 0.8; 20: 0.8; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 通風装置無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ＋ | 5a.4 | 1: 工業炉のリジェネレイティブバーナーの導入; 5: 工業炉のリジェネレイティブバーナーが、燃焼設備総定格燃料消費量に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 5%未満に採用又は採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
| ＋ | 5a.5 | 1: 工業炉のリジェネレーターの導入; 5: 工業炉に高温予熱空気燃焼と高温排熱回収の両方が可能なリジェネレーターが、燃焼設備総定格燃料消費量に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 5%未満に採用又は採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
|  | b. | 1: 加熱及び冷却並びに伝熱
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5b.1 | 1: 加熱・冷却制御システムの導入; 5: センサー、コントローラ等を利用した加熱制御システム又は冷却制御システムが、燃焼設備及び熱利用設備総定格エネルギー消費量に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 70%以上95%未満に採用; 15: 0.8; 20: 0.8; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 燃焼・熱利用設備無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ＋ | 5b.2 | 1: 塗装ブースの３ＷＥＴ塗装システムの導入; 5: 塗装ブースの中塗乾燥炉削減のために、３ＷＥＴ塗装システムが導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
|  | c. | 1: 排熱回収
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5c.1 | 1: 排ガスの排熱回収設備の導入; 5: 排ガスの排熱回収設備が、燃焼設備総定格燃料消費量に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 5%以上30%未満に採用; 15: 0.2; 20: 0.2; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
|  | d. | 1: 断熱・保温
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5d.1 | 1: 燃焼設備・熱利用設備への二重扉の導入; 5: 燃焼設備及び熱利用設備に二重扉が導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5d.2 | 1: 燃焼設備・熱利用設備への空気流等による遮断設備の導入; 5: 燃焼設備及び熱利用設備に内部からの空気流等による遮断設備が導入されているか。; 13: 採用; 15: 1; 20: 1; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5d.3 | 1: 工業炉の炉壁外面温度による断熱強化; 5: 工業炉の炉壁外面温度による断熱強化がどの程度実施されているか。; 13: 目標炉壁外面温度; 15: 1; 20: 1; 21: 目標炉壁外面温度; 22: 基準炉壁外面温度; 23: 断熱強化無し; 24: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0; 32: -
| ＋ | 5d.4 | 1: 燃焼設備・熱利用設備炉体開口部の縮小・密閉; 5: 燃焼設備又は熱利用設備に対して、炉体開口部の縮小又は密閉が行われているか。; 13: 縮小又は密閉; 15: 1; 20: 1; 21: 縮小又は密閉; 22: 縮小又は密閉無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5d.5 | 1: 既存の燃焼設備・熱利用設備の断熱強化; 5: 既存の燃焼設備又は熱利用設備に対して、断熱が強化されているか。; 13: 断熱強化無し; 15: 0; 20: 0; 21: 断熱強化; 22: 断熱強化無し; 29: 1; 30: 0
|  | e. | 1: 電動力応用設備・電気加熱設備
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5e.1 | 1: 生産プロセスにおける電動機の台数制御の導入; 5: 生産プロセスにおいて複数の電動機を使用する場合、電動機の台数制御が、複数の電動機を使用する設備総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 30%以上70%未満に採用; 15: 0.5; 20: 0.5; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ◎ | 5e.2 | 1: 中・大容量モータ冷却ファンのモータ連動制御の導入; 5: 中・大容量モータ冷却ファンのモータ連動制御が導入されているか。; 13: 採用; 15: 1; 20: 1; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 冷却ファン無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5e.3 | 1: エアブロー機器への省エネ型エアノズルの導入; 5: エアブロー機器への省エネ型エアノズルが、エアノズル全個数に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 40%以上80%未満に採用; 15: 0.5; 20: 0.5; 21: 80%以上に採用; 22: 40%以上80%未満に採用; 23: 40%未満に採用又は採用無し; 24: エアノズル無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0; 32: -
| ○ | 5e.4 | 1: 生産プロセスにおける電動機の回転数制御の導入; 5: 生産プロセス（特殊排気設備を含む。）において電動機（ポンプ、ブロワ、ファンを含む。）のインバータによる回転数制御が、電動力応用設備総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 30%以上70%未満に採用; 15: 0.5; 20: 0.5; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5e.5 | 1: 電気溶接機のインバータ制御の導入; 5: 電気溶接機のインバータ制御が、電気溶接機総定格消費電力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 70%以上95%未満に採用; 15: 0.8; 20: 0.8; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 電気溶接機無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5e.6 | 1: 油圧・空圧駆動成型機の電動化; 5: 油圧・空圧駆動成型機の電動化が、成型機全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 30%以上70%未満に採用; 15: 0.5; 20: 0.5; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5e.7 | 1: 高効率クレーンの導入; 5: 高効率クレーンが、クレーン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: 0.088; 20: 0.088
[12 empty] | 速度制御 |  |  | 5%以上30%未満に採用 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | クレーン無し | 0.44 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 吊上げ荷重制御 |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | クレーン等し | 0.44 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 巻下げ電源回生制動 |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | クレーン無し | 0.12 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| ＋ | 5e.8 | 1: 生産プロセスにおける高効率ポンプの導入; 5: 生産プロセス（純水供給設備を含む。）において、高効率ポンプが、生産プロセス用ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: 0.16; 20: 0.16
[12 empty] | 永久磁石(IPM)モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 1 | 9.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | プレミアム効率（IE3）モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.9 | 7.2% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 高効率（IE2）モータ |  |  | 5%以上30%未満に採用 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.8 | 3.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| ＋ | 5e.9 | 1: 生産プロセスにおける高効率ブロワ・ファンの導入; 5: 生産プロセス（特殊排気設備を含む。）において、高効率ブロワ・ファンが、生産プロセス用ブロワ・ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: 0.3; 20: 0.3
[12 empty] | モータ直結形ブロワ・ファン |  |  | 30%以上70%未満に採用 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.6 | 5% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 永久磁石(IPM)モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 1 | 9.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | プレミアム効率（IE3）モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.7 | 7.2% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 高効率（IE2）モータ |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 0.5 | 3.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| ＋ | 5e.10 | 1: 油圧・空圧駆動アクチュエータの電動化; 5: 油圧・空圧駆動アクチュエータの電動化が導入されているか。; 13: 採用; 15: 1; 20: 1; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5e.11 | 1: 空圧駆動アクチュエータの低圧化; 5: 高圧仕様の空圧駆動アクチュエータが低圧仕様に変更されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5e.12 | 1: ブロー工程におけるエアコンプレッサーのブロワ化; 5: ブロー工程において、エアコンプレッサーがブロワ化されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5e.13 | 1: 高効率コンベアの導入; 5: 高効率コンベアが導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5e.14 | 1: ブロー工程の縮小; 5: 既存設備に対して、ブロー工程が縮小されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5e.15 | 1: ブロワのインレットベーン制御の導入; 5: ブロワのインレットベーン制御が、生産プロセス用ブロワ・ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 5%未満に採用又は採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
| ＋ | 5e.16 | 1: ブロワの動力伝達装置による減速の導入; 5: ブロワの動力伝達装置による減速が、生産プロセス用ブロワ・ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 5%未満に採用又は採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
| ＋ | 5e.17 | 1: 塗料循環システムにおける油圧・空圧ポンプの電動ポンプ化; 5: 塗料循環システムにおいて、油圧ポンプ又は空圧ポンプが電動ポンプ化されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5e.18 | 1: 塗料循環システムのフローコントロールシステムの導入; 5: 塗料循環システムにフローコントロールシステムが導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その24
|  | f. | 1: 特殊空調設備
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5f.1 | 1: クリーンルームのローカルリターン方式の導入; 5: クリーンルームの天井面にファンフィルタユニット又はライン式空調機を用いたローカルリターン方式が、クリーンルームの床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 全て採用; 15: -; 20: -; 21: 80%以上に採用; 22: 40%以上80%未満に採用; 23: 40%未満に採用又は採用無し; 24: クリーンルーム無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0; 32: -
| ○ | 5f.2 | 1: 省エネ型ファンフィルタユニットの導入; 5: 省エネ型ファンフィルタユニットが、ファンフィルタユニット総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: 1; 20: 1
[12 empty] | DCブラシレスモータ |  |  | 95%以上に採用 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ファンフィルタユニット無し | 1 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 誘導モータ＋インバータ制御 |  |  | 5%未満に採用又は採用無し |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ファンフィルタユニット無し | 0.5 |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| ○ | 5f.3 | 1: ファンフィルタユニットの台数制御の導入; 5: クリーンルームのファンフィルタユニットの台数制御が、クリーンルームの床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 全て採用; 15: -; 20: -; 21: 80%以上に採用; 22: 40%以上80%未満に採用; 23: 40%未満に採用又は採用無し; 24: クリーンルーム無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0; 32: -
| ○ | 5f.4 | 1: 半導体プロセス等における局所クリーン化の導入; 5: 半導体プロセス等において、クリーンルーム全体の清浄度緩和のための局所クリーン化が導入されているか。; 13: 採用; 15: 1; 20: 1; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: クリーンルーム無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5f.5 | 1: クリーンルーム空調機のインバータ制御の導入; 5: クリーンルーム空調機にクリーンルーム内の室圧によるインバータ制御が、クリーンルーム空調機総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 95%以上に採用; 15: 1; 20: 1; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: クリーンルーム無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5f.6 | 1: 恒温恒湿室の部分層流方式の導入; 5: 恒温恒湿室の部分層流方式が、恒温恒湿室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 全て採用; 15: -; 20: -; 21: 80%以上に採用; 22: 40%以上80%未満に採用; 23: 40%未満に採用又は採用無し; 24: 恒温恒湿室無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0; 32: -
| ○ | 5f.7 | 1: 恒温恒湿室の再熱負荷の軽減手法の導入; 5: 恒温恒湿室において、減風量法、バイパス法、化学的減湿法（デシカント空調）又は排熱回収再熱法の再熱負荷の軽減手法が、恒温恒湿室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 全て採用; 15: -; 20: -; 21: 80%以上に採用; 22: 40%以上80%未満に採用; 23: 40%未満に採用又は採用無し; 24: 恒温恒湿室無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0; 32: -
| ○ | 5f.8 | 1: 冷媒ホットガスレヒート除湿システムの導入; 5: パッケージ形空調機による除湿再熱システムがある場合、冷媒ホットガスレヒート除湿システムが、除湿再熱用パッケージ形空調機総冷却能力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 対象設備無し; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5f.9 | 1: 高効率冷凍・冷蔵設備の導入; 5: 高効率冷凍・冷蔵設備が、冷凍・冷蔵設備の圧縮機総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: 0.696; 20: 0.696
|  |  | 10: 冷凍庫壁面の高断熱化; 13: 70%以上95%未満に採用; 15: 0.8; 20: 0.8; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 冷凍設備無し; 27: 0.08; 28: 5%; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: - | 0.08 | 0.081633
|  |  | 10: 前室の導入; 13: 70%以上95%未満に採用; 15: 0.8; 20: 0.8; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 冷凍・冷蔵設備無し; 27: 0.08; 28: 5%; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: - | 0.08 | 0.081633
|  |  | 10: 搬入口近接ｾﾝｻｰによる扉の自動開閉化; 13: 70%以上95%未満に採用; 15: 0.8; 20: 0.8; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 冷凍・冷蔵設備無し; 27: 0.08; 28: 5%; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: - | 0.08 | 0.081633
|  |  | 10: 着霜制御（デフロスト）; 13: 70%以上95%未満に採用; 15: 0.8; 20: 0.8; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 冷凍・冷蔵設備無し; 27: 0.03; 28: 2%; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: - | 0.03 | 0.030612
|  |  | 10: 圧縮機入口ガス管の断熱化; 13: 70%以上95%未満に採用; 15: 0.8; 20: 0.8; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 冷凍・冷蔵設備無し; 27: 0.03; 28: 2%; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: - | 0.03 | 0.030612
|  |  | 10: 冷却器用ファンの台数制御; 13: 5%以上30%未満に採用; 15: 0.2; 20: 0.2; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 冷凍・冷蔵設備無し; 27: 0.17; 28: 10%; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: - | 0.17 | 0.17347
|  |  | 10: 圧縮機インバータ制御; 13: 70%以上95%未満に採用; 15: 0.8; 20: 0.8; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 冷凍・冷蔵設備無し; 27: 0.51; 28: 30%; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: - | 0.51 | 0.52041
| ＋ | 5f.10 | 1: クリーンルームの顕熱処理用ドライコイルの導入; 5: クリーンルームの顕熱処理用にドライコイルが導入されているか。; 13: 採用; 15: 1; 20: 1; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5f.11 | 1: クリーンルームの局所冷却システムの導入; 5: クリーンルームの局所冷却システムが導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5f.12 | 1: クリーンルームの陽圧排気の一般室利用; 5: クリーンルームの陽圧排気が、一般室の空調負荷低減に利用されているか。; 13: 採用; 15: 1; 20: 1; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5f.13 | 1: 省エネ型クリーンルーム空調コントローラの導入; 5: 数理計画型モデル予測制御を温湿度制御に応用した省エネ型クリーンルーム空調コントローラが導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5f.14 | 1: クリーンルームの外調機省エネ制御システムの導入; 5: クリーンルームの各エリアの熱負荷を監視して、外調機の給気温度を必要以上に高くするのではなく、最適に調整する外調機省エネ制御システムが導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5f.15 | 1: 恒温恒湿室の露点飽和散水システムの導入; 5: 恒温恒湿室の露点飽和散水システム（ＤＰＣ（Dew Point Control）方式）が導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5f.16 | 1: 動物実験施設への空気熱交換器の導入; 5: 動物実験施設の全外気空調方式の外気負荷低減のために、空気熱交換器が導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5f.17 | 1: 換気式飼育ラックによる部分換気方式の導入; 5: 動物実験施設の換気式飼育ラックによる部分換気方式が導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5f.18 | 1: 少排気量ドラフトチャンバーの導入; 5: 少排気量ドラフトチャンバーが、ドラフトチャンバー全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 80%以上に採用; 22: 40%以上80%未満に採用; 23: 40%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0
| ＋ | 5f.19 | 1: ドラフトチャンバーの換気量可変制御システムの導入; 5: ドラフトチャンバーのフード開口面積又は人検知センサー制御による換気量可変制御システムが、ドラフトチャンバー全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 80%以上に採用; 22: 40%以上80%未満に採用; 23: 40%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0
| ＋ | 5f.20 | 1: 空調予熱コイルへの冷凍機冷却水利用システムの導入; 5: 空調予熱コイルへの冷凍機冷却水利用システムが導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5f.21 | 1: 塗装ブース空調のウィンドウ制御の導入; 5: 塗装ブース空調のウィンドウ制御が導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5f.22 | 1: 塗装ブース排気リサイクルシステムの導入; 5: 塗装ブースの有人ゾーン以外のエリアへの排気リサイクルシステムが導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5f.23 | 1: 冷凍車プラットホームへの冷房設備の導入; 5: 冷凍庫の負荷を低減するために、外部と仕切られた冷凍車のプラットホームに冷房設備が導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
|  | g. | 1: 特殊排気設備
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5g.1 | 1: 高効率脱臭装置の導入; 5: 蓄熱燃焼式（リジェネ式）、吸着濃縮式、触媒燃焼式、又はマイクロガスタービン燃焼式の高効率脱臭装置が導入されているか。; 13: 採用; 15: 1; 20: 1; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 脱臭装置無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5g.2 | 1: 生産設備と脱臭装置の連動制御の導入; 5: 塗工機等の生産設備が24時間連続運転でない場合、生産設備と脱臭装置の連動制御が導入されているか。; 13: 採用; 15: 1; 20: 1; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ＋ | 5g.3 | 1: 直燃式脱臭装置の排熱回収ボイラー・エコノマイザーの導入; 5: 直燃式脱臭装置に排熱回収ボイラー又はエコノマイザーが導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5g.4 | 1: 直燃式脱臭装置の精留副生液の混合燃焼システムの導入; 5: 直燃式脱臭装置に精留副生液の混合燃焼システムが導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5g.5 | 1: 直燃式脱臭装置の待機時温度低下制御の導入; 5: 直燃式脱臭装置の待機時の設定温度を下げる待機時温度低下制御が導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5g.6 | 1: スクラバーの排熱回収システムの導入; 5: 排気処理用スクラバーに熱交換器を設置した排熱回収システムが導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
|  | h. | 1: 純水供給設備
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5h.1 | 1: 純水ポンプのインバータ制御の導入; 5: 純水ポンプのインバータ制御が、純水ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 5%未満に採用又は採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 純水供給設備無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5h.2 | 1: 超低圧ＲＯ膜の導入; 5: ポンプの小型化又は押込圧力の低減のために、超低圧ＲＯ膜が導入されているか。; 13: 採用; 15: 1; 20: 1; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 純水供給設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5h.3 | 1: 高効率ＵＶ酸化装置の導入; 5: 低圧ＵＶ酸化装置に電子式安定器が導入されているか。; 13: 採用; 15: 1; 20: 1; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 純水供給設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ＋ | 5h.4 | 1: 純水ＲＯブライン回収装置の導入; 5: 純水ＲＯブライン回収装置が導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5h.5 | 1: 純水冷却循環システムの導入; 5: 冷却水排熱を回収し、１次純水の熱源に利用する純水冷却循環システムが導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5h.6 | 1: 排熱利用による蒸留式純水製造装置の導入; 5: 排熱利用による蒸留式純水製造装置が導入されているか。; 13: 採用無し; 15: 0; 20: 0; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
|  | i. | 1: 場内輸送設備
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5i.1 | 1: 高効率フォークリフトの導入; 5: 電動、ハイブリッド又はプロパンなどの高効率フォークリフトが、フォークリフト全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 過半に採用; 15: -; 20: -; 21: 80%以上に採用; 22: 40%以上80%未満に採用; 23: 40%未満に採用又は採用無し; 24: フォークリフト無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0; 32: -
| ○ | 5i.2 | 1: 低燃費車の導入; 5: 重機及び場内車両に低燃費車が、重機及び場内車両（ナンバープレートのあるものを除く。）全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 過半に採用; 15: -; 20: -; 21: 80%以上に採用; 22: 40%以上80%未満に採用; 23: 40%未満に採用又は採用無し; 24: 重機及び場内車両無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0; 32: -
| ○ | 5i.3 | 1: 高効率トランスファークレーンの導入; 5: 高効率トランスファークレーンが、トランスファークレーン（電動のものを除く。）全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 13: 港湾施設無し; 15: -; 20: -; 21: 80%以上に採用; 22: 40%以上80%未満に採用; 23: 40%未満に採用又は採用無し; 24: 港湾施設無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0; 32: -
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その25
Ⅲ．設備及び事業所の運用に関する事項
|  | 5. | 1: 生産・プラント・特殊設備の運用管理; 6: ※ 上水道施設、下水道施設、廃棄物処理施設は評価対象外とする。
|  | a. | 1: 燃料の燃焼
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5a.1 | 1: 燃焼設備の空気比の管理; 5: 燃焼設備の空気比管理がどの程度実施されているか。; 13: 目標空気比; 15: 1; 20: 1; 21: 目標空気比; 22: 基準空気比; 23: 基準空気比以上; 24: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0; 32: -
| ◎ | 5a.2 | 1: 燃焼設備の運転台数の調整; 5: 複数の燃焼設備を使用する場合、負荷の集約化のために運転台数の調整が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5a.3 | 1: 燃料の管理; 5: 燃料の性状に応じて、燃焼効率を改善するために、燃料の粒度、水分、粘度等が適切に調整されているか。; 13: 対象燃料無し; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 対象燃料無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5a.4 | 1: 燃焼設備の空運転時間の短縮; 5: 燃焼設備の空運転時間の短縮が実施されているか。; 13: 実施無し; 15: 0; 20: 0; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
|  | b. | 1: 加熱及び冷却並びに伝熱
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5b.1 | 1: 熱媒体の温度・圧力・量の管理; 5: 熱量の過剰な供給を無くすために、熱媒体の温度、圧力及び量が適切に管理されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ◎ | 5b.2 | 1: 非使用時の蒸気供給バルブの閉止; 5: 蒸気を使用する熱利用設備が24時間連続運転でない場合で、かつ全ての蒸気が排熱利用でない場合、非使用時に蒸気供給バルブが閉止されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5b.3 | 1: 被加熱物・被冷却物の装てん方法の調整; 5: 過大負荷及び過小負荷を避けるために、操業状況の変化に応じて被加熱物又は被冷却物の量及び炉内配置の見直しなど装てん方法の調整が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5b.4 | 1: 炉内被加熱物の温度管理; 5: 過熱防止のために、炉内被加熱物の温度管理が、燃焼設備及び熱利用設備総定格エネルギー消費量に対して、どの程度の割合で実施されているか。; 13: 30%以上70%未満に採用; 15: 0.5; 20: 0.5; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 燃焼・熱利用設備無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ＋ | 5b.5 | 1: ヒートパターンの改善; 5: 設備の構造、被加熱物の特性、加熱、熱処理等の前後の工程に応じて、熱効率を向上させるために、ヒートパターンの改善が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5b.6 | 1: 工程間の待ち時間の短縮; 5: 加熱を反復して行う工程の場合、工程の待ち時間の短縮が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5b.7 | 1: 複数の加熱等を行う設備の負荷の集約化; 5: 複数の加熱等を行う設備がある場合、負荷の集約化が実施されているか。; 13: 実施無し; 15: 0; 20: 0; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5b.8 | 1: 断続的な運転を行う設備の運転の集約化; 5: 断続的な運転を行う設備がある場合、運転の集約が実施されているか。; 13: 実施無し; 15: 0; 20: 0; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5b.9 | 1: 炉内ガス循環の改善; 5: 燃焼設備及び熱利用設備において、対流伝熱性能を改善するために、炉内ガスの循環を高めるような方策が実施されているか。; 13: 実施無し; 15: 0; 20: 0; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
|  | c. | 1: 排熱回収
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5c.1 | 1: 排ガスの排熱回収率の管理; 5: 排ガスの排熱回収率が管理されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
|  | d. | 1: 断熱・保温
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5d.1 | 1: 燃焼設備・熱利用設備の開閉回数・開閉時間・開口面積の管理; 5: 燃焼設備及び熱利用設備の開閉回数、開閉時間又は開口面積の管理が、燃焼設備及び熱利用設備総定格エネルギー消費量に対して、どの程度の割合で実施されているか。; 13: 30%以上70%未満に採用; 15: 0.5; 20: 0.5; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 燃焼・熱利用設備無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
|  | e. | 1: 電動力応用設備・電気加熱設備
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5e.1 | 1: 非使用時の電気使用設備の停止; 5: 非使用時に電気使用設備の停止又は1次側電源遮断が、待機状態のある電動力応用設備及び電気加熱設備総電動機出力に対して、どの程度の割合で実施されているか。; 13: 30%以上70%未満に採用; 15: 0.5; 20: 0.5; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5e.2 | 1: 電気炉における被加熱物の装てん方法の調整; 5: 電気炉において、被加熱物の量及び炉内配置の見直しなど装てん方法の調整が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5e.3 | 1: 電気炉における炉内被加熱物の温度管理; 5: 電気炉において、過熱防止のために炉内被加熱物の温度管理が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5e.4 | 1: エアブローの適正化; 5: 圧縮空気の削減のために、エアブローの吹き付け範囲、エア噴射時間等の適正化が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ＋ | 5e.5 | 1: 生産プロセスにおけるポンプ・ブロワ・ファンの間欠運転の実施; 5: 生産プロセスにおいて、ポンプ、ブロワ又はファンの間欠運転が、生産プロセス用ポンプ・ブロワ・ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で実施されているか。; 13: 5%以上30%未満に採用; 15: 0.2; 20: 0.2; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
| ＋ | 5e.6 | 1: 電気炉におけるヒートパターンの改善; 5: 電気炉において、設備の構造、被加熱物の特性、加熱・熱処理等の前後の工程等に応じて、熱効率を向上させるために、ヒートパターンの改善が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5e.7 | 1: 電気炉における工程間の待ち時間の短縮; 5: 電気炉において、加熱を反復して行う工程の待ち時間の短縮が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5e.8 | 1: 電解設備の電解効率の改善; 5: 適当な形状及び特性の電極を採用し、電極間の距離、電解液の濃度等を適正な値とし、導体の接触抵抗等を低減するような電解効率の改善対策が実施されているか。; 13: 実施無し; 15: 0; 20: 0; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5e.9 | 1: 電気加熱設備のタップ切替・ON/OFFの実施; 5: 温度による電気加熱設備のタップ切替又はON/OFFが実施されているか。; 13: 実施無し; 15: 0; 20: 0; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
|  | f. | 1: 特殊空調設備
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5f.1 | 1: クリーンルームの清浄度の適正化; 5: 管理値を上回り過剰品質にならないように、クリーンルームの清浄度の適正化が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: クリーンルーム無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5f.2 | 1: 非使用時の特殊空調室の低風量運転の実施; 5: 夜間及び休日、無人時など非使用時に、特殊空調室の低風量運転又は間引き運転（自動制御が有効に機能している場合を含む。）が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 特殊空調室無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5f.3 | 1: 冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）の実施; 5: 冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）が実施されているか。（着霜制御がある場合も除霜実施とみなす。）; 13: 冷凍・冷蔵設備無し; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 冷凍・冷蔵設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ＋ | 5f.4 | 1: 特殊空調室の温度・湿度設定の緩和; 5: 季節に応じて、特殊空調室の温度・湿度設定の変更が実施されているか。; 13: 実施無し; 15: 0; 20: 0; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5f.5 | 1: 特殊空調室の運転時間の短縮; 5: 夜間、休日など特殊空調室の運転時間の短縮が実施されているか。; 13: 実施無し; 15: 0; 20: 0; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5f.6 | 1: 特殊空調室の温度・湿度ＰＩＤ制御の調整; 5: 特殊空調室の加熱・冷却制御のインターバル等を実測及び分析し、温度・湿度ＰＩＤ制御パラメーターの調整が実施されているか。; 13: 実施無し; 15: 0; 20: 0; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5f.7 | 1: 気流シミュレーションによるクリーンルームの気流改善; 5: 気流シミュレーションを活用し、クリーンルームの気流改善が実施されているか。; 13: 実施無し; 15: 0; 20: 0; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
|  | g. | 1: 特殊排気設備
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5g.1 | 1: 特殊排気設備の排気量の適正化; 5: 生産設備での必要風量に合わせて、特殊排気設備の排気量の適正化が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 特殊排気設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5g.2 | 1: 非使用時の特殊排気設備の低風量運転の実施; 5: 塗工機等の生産設備の非使用時に特殊排気設備の低風量運転が実施されているか。; 13: 実施無し; 15: 0; 20: 0; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 特殊排気設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その26
|  | h. | 1: 純水供給設備
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5h.1 | 1: 純水原水加温設定温度の適正化; 5: 生産設備に問題ない範囲で、純水原水加温設定温度の適正化が実施されているか。; 13: 実施無し; 15: 0; 20: 0; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 純水供給設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5h.2 | 1: ＲＯ装置等の運転台数の適正化; 5: ＲＯ装置等が複数ある場合、ＲＯ装置等の交互運転、減量運転又は停止など運転台数の適正化が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 純水供給設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ＋ | 5h.3 | 1: ＵＶランプ・ＵＶ酸化器の間引き・停止; 5: ＵＶランプ又はＵＶ酸化器の間引き又は停止が実施されているか。; 13: 実施無し; 15: 0; 20: 0; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5h.4 | 1: 製品洗浄待ち時間中のスタンバイブロー低減の実施; 5: 製品洗浄待ち時間中に機能上問題ない範囲で、スタンバイブローの低減が実施されているか。; 13: 実施無し; 15: 0; 20: 0; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5h.5 | 1: ＲＯ装置回収率の適正化; 5: 原水水質を考慮して、ＲＯ装置回収率の適正化が実施されているか。; 13: 実施無し; 15: 0; 20: 0; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
|  | i. | 1: 場内輸送設備
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ＋ | 5i.1 | 1: 燃費の管理; 5: 場内輸送設備の燃費の管理が実施されているか。; 13: 実施無し; 15: 0; 20: 0; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
|  | 6. | 1: 生産・プラント・特殊設備の保守管理; 6: ※ 上水道施設、下水道施設、廃棄物処理施設は評価対象外とする。
|  | a. | 1: 燃料の燃焼
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 6a.1 | 1: 燃焼設備の定期的な保守・点検; 5: 燃料燃焼の良好な状態を維持するために、燃焼設備の定期的な保守及び点検が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
|  | b. | 1: 加熱及び冷却並びに伝熱
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 6b.1 | 1: 熱交換器等の定期的な付着物の除去; 5: 伝熱性能低下を防止するために、熱交換器等の煤じん、スケールその他の付着物の定期的な除去が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
|  | c. | 1: 排熱回収
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 6c.1 | 1: 排熱回収設備の定期的な保守・点検; 5: 排熱回収及び排熱利用の効率を維持するために、排熱回収設備の定期的な保守及び点検が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
|  | d. | 1: 断熱・保温
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 6d.1 | 1: 燃焼設備・熱利用設備の定期的な保守・点検; 5: 開口部等からの熱媒体の漏えい及び空気の流出入による熱の損失を防止するために、燃焼設備及び熱利用設備の定期的な保守及び点検が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 6d.2 | 1: 配管の定期的な保守・点検; 5: 配管表面からの熱損失、漏えい等を防止するために、配管の定期的な保守及び点検が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 6d.3 | 1: 燃料・製品貯蔵設備の定期的な保守・点検; 5: 熱の漏えい等を防止するために、燃料・製品貯蔵設備の定期的な保守及び点検が実施されているか。; 13: 対象設備無し; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
|  | e. | 1: 電動力応用設備・電気加熱設備
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 6e.1 | 1: 電動力応用設備・電気加熱設備の定期的な保守・点検; 5: 電気使用の良好な状態を維持するために、電動力応用設備及び電気加熱設備の定期的な保守及び点検が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ◎ | 6e.2 | 1: 生産プロセスにおけるブロワ・ファンのフィルターの清掃; 5: 生産プロセスにおいて、ブロワ・ファンのフィルターの清掃が定期的に実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 対象設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
|  | f. | 1: 特殊空調設備
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 6f.1 | 1: 特殊空調設備の定期的な保守・点検; 5: 特殊空調の良好な状態を維持するために、特殊空調設備の定期的な保守及び点検が実施されているか。; 13: 実施; 15: 1; 20: 1; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 特殊空調設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 6f.2 | 1: 冷凍・冷蔵庫の保温管理; 5: 冷凍・冷蔵庫の保温状況の点検及び保守が実施されているか。; 13: 冷凍・冷蔵庫無し; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 冷凍・冷蔵庫無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
Ⅱ．設備及び建物の性能に関する事項
|  | 5. | 1: 生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能; 7: ※ 上水道施設、下水道施設、廃棄物処理施設は評価対象外とする。
|  | j. | 1: 追加評価事項
※ 生産・プラント・特殊設備において、評価項目に無いもので、次の条件を満足する評価対象にしたい対策がある場合は、下欄に概要を簡潔に記入した上で、関連資料を 添付して提出する。
・一次エネルギー削減量実績値が有効であると認められるとき。ただし、一次エネルギー削減量実績値は、原則として計量設備により把握した実績値とし、不明な場合 は設備仕様及び実稼動条件に基づく推計値を用いることができるものとする。
・2005年度以降に導入した設備であること。
・省エネ法の第一種特定工場（製造業）の中長期計画作成指針にある設備等の中で、設備性能の向上に資するものを対象とする。
|  | No. | 1: 対策名称; 5: 対策の概要; 13: 一次エネルギー 削減量実績値 [GJ/年]; 15: 評価点
| ＋ | 5j.1 | 15: 0
| ＋ | 5j.2 | bar: 1 to 14
| ＋ | 5j.3 | bar: 1 to 14
| ＋ | 5j.4 | bar: 1 to 14
| ＋ | 5j.5 | bar: 1 to 14
（日本工業規格Ａ列４番）

## 取組状況入力－上水道
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
[11 empty] | 高効率機器緩和措置 | 一般設備 | 2005 | 年度～ | 2012 | 年度 | [6 empty] | 工 場 | [6 empty] | 5段階評価 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 熱源 | 1995 | 年度～ | 2012 | 年度
[12 empty] | 変圧器 | 1985 | 年度～ | 2007 | 年度
色欄については、プルダウンメニューから選択
色欄については、数値・コメントを記入
色欄については、調書などから自動計算
| 地球温暖化対策推進に係る評価項目と取組状況（第二区分事業所） |  | 21: 選択項目リスト
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その27
Ⅱ．設備及び建物の性能に関する事項
|  | 5. | 1: 上水道施設の省エネルギー性能; 5: ※ 上水道施設以外は評価対象外とする。
|  | a. | 1: 共通; 5: ※ 上水道ポンプは、取水・導水、ろ過、高度浄水、汚泥濃縮、送水・配水の各工程のポンプを総称したものとする。
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5a.1 | 1: 高効率上水道ポンプの導入; 5: 高効率上水道ポンプが、上水道ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -
[12 empty] | 永久磁石(IPM)モータ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 100%に採用 | 95%以上100%未満に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 30%未満に採用又は採用無し | 0.1 | 9.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | プレミアム効率（IE3）モータ以上 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 100%に採用 | 95%以上100%未満に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 30%未満に採用又は採用無し | 0.1 | 7.2% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 高効率（IE2）モータ以上 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 100%に採用 | 95%以上100%未満に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 30%未満に採用又は採用無し | 0.8 | 3.6% |  | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
| ◎ | 5a.2 | 1: 上水道ポンプの台数制御の導入; 5: 同一系統に複数のポンプが設置されている場合、上水道ポンプの台数制御が、対象上水道ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 100%に採用; 22: 95%以上100%未満に採用; 23: 70%以上95%未満に採用; 24: 30%以上70%未満に採用; 25: 30%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
| ○ | 5a.3 | 1: 上水道ポンプの回転数制御の導入; 5: 上水道ポンプのインバータ、静止セルビウス等による回転数制御が、上水道ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 100%に採用; 22: 95%以上100%未満に採用; 23: 70%以上95%未満に採用; 24: 30%以上70%未満に採用; 25: 30%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
| ○ | 5a.4 | 1: 高効率ブロワ・ファンの導入; 5: 高効率ブロワ及びファンが、ブロワ・ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -
[12 empty] | モータ直結形ブロワ・ファン |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ブロワ・ファン無し | 0.6 | 5% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 永久磁石(IPM)モータ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ブロワ・ファン無し | 1 | 9.6% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | プレミアム効率（IE3）モータ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ブロワ・ファン無し | 0.7 | 7.2% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 高効率（IE2）モータ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ブロワ・ファン無し | 0.5 | 3.6% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| ＋ | 5a.5 | 1: 上水道ポンプの翼角制御の導入; 5: 上水道ポンプの翼角制御が、上水道ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
| ＋ | 5a.6 | 1: 上水道ポンプのインペラの改良; 5: 上水道ポンプのインペラが、上水道ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で改良されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
|  | b. | 1: 取水・導水工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5b.1 | 1: 除じん機の上下流の水位差によるON-OFF制御の導入; 5: 除じん機の上下流の水位差によるON-OFF制御が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 除じん機無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ＋ | 5b.2 | 1: 場内雨水利用の導入; 5: 場内雨水の原水利用が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
|  | c. | 1: 沈殿・ろ過工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5c.1 | 1: かくはん装置の回転数制御の導入; 5: かくはん装置の回転数制御が、かくはん装置総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: かくはん装置無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5c.2 | 1: かくはん装置の低速モ－タの導入; 5: かくはん装置の低速モ－タが、かくはん装置総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: かくはん装置無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ＋ | 5c.3 | 1: 自然平衡形ろ過池の導入; 5: 自然平衡形ろ過池（グリーンリーフ方式）が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
|  | d. | 1: 高度浄水工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5d.1 | 1: オソンブロワのインバータ制御の導入; 5: オソンブロワのインバータ制御が、オソンブロワ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: オソンブロワ無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
|  | e. | 1: 排水処理工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ＋ | 5e.1 | 1: 天日乾燥と脱水機併用の汚泥脱水システムの導入; 5: 天日乾燥と脱水機の併用による汚泥脱水システムが導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5e.2 | 1: 排熱利用による濃縮汚泥加温システムの導入; 5: 排熱利用により濃縮汚泥を加温するシステムが導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
Ⅲ．設備及び事業所の運用に関する事項
|  | 5. | 1: 上水道施設の運用管理; 5: ※ 上水道施設以外は評価対象外とする。
a. | bar: 1
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5a.1 | 1: 水量・水圧の適正化; 5: 水量及び水圧の適正化が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ◎ | 5a.2 | 1: 上水道ポンプ台数制御の適正化; 5: 上水道ポンプ台数制御の適正化が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
|  | b. | 1: 取水・導水工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5b.1 | 1: 除じん機の運転時間・運転間隔の適正化; 5: 除じん機の運転時間・運転間隔の適正化が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 除じん機無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
|  | c. | 1: 沈殿・ろ過工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5c.1 | 1: 汚泥かき寄せ機の運転時間・運転間隔の適正化; 5: 汚泥かき寄せ機の運転時間及び運転間隔の適正化が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 汚泥かき寄せ機無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5c.2 | 1: 汚泥排出装置の運転時間・運転間隔の適正化; 5: 界面計又は濃度計の利用による汚泥排出装置の運転時間及び運転間隔の適正化が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 汚泥排出装置無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5c.3 | 1: ろ過逆洗・空洗の頻度の適正化; 5: ろ過逆洗及び空洗の頻度の適正化が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: ろ過設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
|  | d. | 1: 高度浄水工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5d.1 | 1: 膜ろ過の膜洗浄の頻度・時間の適正化; 5: 膜ろ過の膜洗浄の頻度及び時間の適正化が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 膜ろ過設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5d.2 | 1: オゾン注入量の調整; 5: オゾン注入量の調整が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: オゾン処理設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
|  | e. | 1: 排水処理工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5e.1 | 1: 汚泥濃縮設備の運転時間・運転間隔の適正化; 5: 汚泥濃縮設備の運転時間及び運転間隔の適正化が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 汚泥濃縮設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5e.2 | 1: 汚泥脱水設備の運転時間・運転間隔の適正化; 5: 汚泥脱水設備の運転時間及び運転間隔の適正化が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 汚泥脱水設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
|  | 6. | 1: 上水道施設の保守管理; 5: ※ 上水道施設以外は評価対象外とする。
a. | bar: 1
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 6a.1 | 1: 上水道施設の定期的な保守・点検; 5: 上水道施設の良好な状態を維持するために、定期的に保守及び点検が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ◎ | 6a.2 | 1: ブロワ・ファン等の吸気フィルターの清掃; 5: ブロワ、ファン等の吸気フィルターの清掃が定期的に実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: ブロワ・ファン無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
（日本工業規格Ａ列４番）

## 取組状況入力－下水道
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
[11 empty] | 高効率機器緩和措置 | 一般設備 | 2005 | 年度～ | 2012 | 年度 | [6 empty] | 工 場 | [6 empty] | 5段階評価 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 熱源 | 1995 | 年度～ | 2012 | 年度
[12 empty] | 変圧器 | 1985 | 年度～ | 2007 | 年度
色欄については、プルダウンメニューから選択
色欄については、数値・コメントを記入
色欄については、調書などから自動計算
| 地球温暖化対策推進に係る評価項目と取組状況（第二区分事業所） |  | 21: 選択項目リスト
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その28
Ⅱ．設備及び建物の性能に関する事項
|  | 5. | 1: 下水道施設の省エネルギー性能; 5: ※ 下水道施設以外は評価対象外とする。
|  | a. | 1: 前処理工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5a.1 | 1: 主ポンプの台数制御の導入; 5: 主ポンプの台数制御が、主ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 前処理工程無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5a.2 | 1: 高効率主ポンプの導入; 5: 高効率モータを使用した高効率主ポンプが、主ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 前処理工程無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5a.3 | 1: 主ポンプの回転数制御の導入; 5: 主ポンプのインバータ、静止セルビウス等による回転数制御が、主ポンプ（雨水ポンプを除く。）総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 前処理工程無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5a.4 | 1: スクリーン・揚砂設備の間欠制御の導入; 5: タイマー、水位差、主ポンプ連動によるスクリーン設備及び揚砂設備の間欠制御が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 前処理工程無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ＋ | 5a.5 | 1: 流入水量による池数制御の導入; 5: 流入水量による池数制御が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
|  | b. | 1: 水処理工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5b.1 | 1: ばっ気用ブロワの台数制御の導入; 5: ばっ気用ブロワの台数制御が、ばっ気用ブロワ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 水処理工程無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ◎ | 5b.2 | 1: ばっ気用ブロワの回転数制御・インレットベーン制御の導入; 5: ばっ気用ブロワの回転数制御又はインレットベーン制御が、ばっ気用ブロワ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 水処理工程無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ◎ | 5b.3 | 1: 微細気泡散気装置の導入; 5: 微細気泡散気装置が、系列数に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 水処理工程無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ◎ | 5b.4 | 1: 返送汚泥ポンプの台数制御の導入; 5: 返送汚泥ポンプの台数制御が、返送汚泥ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 水処理工程無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5b.5 | 1: 高効率返送汚泥ポンプの導入; 5: 高効率モータを使用した高効率返送汚泥ポンプが、返送汚泥ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 水処理工程無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5b.6 | 1: 汚泥かき寄せ機の間欠制御の導入; 5: タイマー、汚泥界面による汚泥かき寄せ機の間欠制御が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 水処理工程無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5b.7 | 1: 汚泥引き抜きポンプの間欠制御の導入; 5: タイマー、濃度、プリセット量による汚泥引き抜きポンプの間欠制御が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 水処理工程無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5b.8 | 1: 返送汚泥ポンプの回転数制御の導入; 5: 返送汚泥ポンプの回転数制御が、返送汚泥ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 水処理工程無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5b.9 | 1: ばっ気用ブロワの送風量制御の導入; 5: 流入水量比例制御、MLSS（活性汚泥濃度）制御、DO（溶存酸素濃度）制御、ＯＲＰ制御又は硝化（アンモニア濃度）制御によるばっ気用ブロワの送風量制御が、ばっ気用ブロワ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 水処理工程無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5b.10 | 1: 水中かくはん機の回転数制御の導入; 5: 水中かくはん機の回転数制御が、水中かくはん機総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 水処理工程無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5b.11 | 1: 水中かくはん機の間欠制御の導入; 5: 水中かくはん機の間欠制御が、水中かくはん機総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 水処理工程無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5b.12 | 1: ブロワ管への超音波流量計の導入; 5: ブロワ管の圧力損失低減のために、超音波流量計が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 水処理工程無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5b.13 | 1: 余剰汚泥ポンプの間欠制御の導入; 5: タイマー、濃度又はプリセット量による余剰汚泥ポンプの間欠制御が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 水処理工程無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5b.14 | 1: 軽量チェーン汚泥かき寄せ機の導入; 5: 樹脂製の軽量チェーンかき寄せ機が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 水処理工程無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5b.15 | 1: 高効率ばっ気用ブロワの導入; 5: 高効率モータを使用した高効率ばっ気用ブロワが、ばっ気用ブロワ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 水処理工程無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ＋ | 5b.16 | 1: スチームタービン駆動ブロワの導入; 5: スチームタービン駆動ブロワが導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5b.17 | 1: 硝化液循環ポンプの台数制御の導入; 5: 硝化液循環ポンプの台数制御が、硝化液循環ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
| ＋ | 5b.18 | 1: 硝化液循環ポンプの回転数制御の導入; 5: 硝化液循環ポンプの回転数制御が、硝化液循環ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0
|  | c. | 1: 汚泥処理工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5c.1 | 1: 汚泥輸送ポンプの台数制御の導入; 5: 汚泥輸送ポンプの台数制御が、汚泥輸送ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 汚泥処理工程無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5c.2 | 1: 高効率汚泥輸送ポンプの導入; 5: 高効率モータを使用した高効率汚泥輸送ポンプが、汚泥輸送ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 汚泥処理工程無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5c.3 | 1: 汚泥輸送ポンプの回転数制御の導入; 5: 汚泥輸送ポンプの回転数制御が、汚泥輸送ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 汚泥処理工程無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5c.4 | 1: 高効率汚泥脱水装置の導入; 5: 高効率な汚泥脱水装置が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 汚泥処理工程無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ＋ | 5c.5 | 1: 高性能フィルターの導入; 5: 汚泥含水率低減のために、高性能フィルターが導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
|  | d. | 1: 汚泥焼却工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5d.1 | 1: 汚泥焼却炉等の流動ブロワ・誘引ファンの回転数制御の導入; 5: 汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の流動ブロワ及び誘引ファンの回転数制御が、流動ブロワ・誘引ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: 汚泥焼却工程無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5d.2 | 1: 汚泥焼却炉等の炉壁外面温度による断熱強化; 5: 汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の炉壁外面温度による断熱強化がどの程度実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 目標炉壁外面温度; 22: 基準炉壁外面温度; 23: 断熱強化無し; 24: 汚泥焼却工程無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0; 32: -
| ＋ | 5d.3 | 1: 汚泥焼却炉等の排熱回収システムの導入; 5: 汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の排熱回収システムが導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5d.4 | 1: 汚泥焼却炉等の排熱蒸気による暖房利用システムの導入; 5: 汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の排熱蒸気による暖房利用システムが導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
（日本工業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その29
Ⅲ．設備及び事業所の運用に関する事項
|  | 5. | 1: 下水道施設の運用管理; 5: ※ 下水道施設以外は評価対象外とする。
|  | a. | 1: 前処理工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5a.1 | 1: 主ポンプの高水位運転の実施; 5: 主ポンプ（雨水ポンプを除く。）の揚程を低減するために、高水位運転が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 前処理工程無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
|  | b. | 1: 水処理工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5b.1 | 1: 必要ばっ気圧力に応じた空気供給圧力の管理; 5: 必要ばっ気圧力に対して過剰にならないように、空気供給圧力が調整されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 水処理工程無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5b.2 | 1: ろ過装置洗浄工程の適正化; 5: ろ過装置洗浄工程の適正化が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 水処理工程無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5b.3 | 1: 脱臭空気量の低減の実施; 5: 臭気発生源の拡散防止、発生臭気の漏えい防止又は一般換気との分離により、脱臭空気量の低減が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 水処理工程無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ＋ | 5b.4 | 1: スカム除去設備のスカム捕捉効率の管理; 5: スカム除去設備のスカム捕捉効率の管理が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
|  | c. | 1: 汚泥処理工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5c.1 | 1: 消化タンクの投入汚泥濃度管理・温度管理; 5: 消化タンクの投入汚泥濃度管理及び温度管理が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 汚泥処理工程無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5c.2 | 1: 脱水汚泥の低含水率化の実施; 5: 脱水汚泥の低含水率化が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 汚泥処理工程無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
|  | d. | 1: 汚泥焼却工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5d.1 | 1: 汚泥焼却炉等の燃料と空気量の適正化; 5: 汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の燃料と空気量の適正化が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 汚泥焼却工程無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5d.2 | 1: 汚泥焼却炉等の負荷率の適正化; 5: 汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の適正負荷率運転が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 汚泥焼却工程無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5d.3 | 1: 汚泥焼却炉等の熱媒体（砂）の温度・量の管理; 5: 汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の熱媒体（砂）の温度・量の管理が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 汚泥焼却工程無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ＋ | 5d.4 | 1: 汚泥焼却炉等の連続運転の実施; 5: 汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の連続運転が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5d.5 | 1: 汚泥焼却炉等の自燃時間拡大の実施; 5: 補助燃料の低減のために、汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の自燃時間の拡大が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
|  | 6. | 1: 下水道施設の保守管理; 5: ※ 下水道施設以外は評価対象外とする。
e. | bar: 1
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 6e.1 | 1: 下水道施設の定期的な保守・点検; 5: 下水道施設の良好な状態を維持するために、定期的に保守及び点検が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
| ◎ | 6e.2 | 1: ばっ気用ブロワ・ファン等の吸気フィルターの清掃; 5: ばっ気用ブロワ、ファン等の吸気フィルターの清掃が定期的に実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: ブロワ・ファン無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
（日本工業規格Ａ列４番）

## 取組状況入力－廃棄物
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
[11 empty] | 高効率機器緩和措置 | 一般設備 | 2005 | 年度～ | 2012 | 年度 | [6 empty] | 工 場 | [6 empty] | 5段階評価 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0
[12 empty] | 熱源 | 1995 | 年度～ | 2012 | 年度
[12 empty] | 変圧器 | 1985 | 年度～ | 2007 | 年度
色欄については、プルダウンメニューから選択
色欄については、数値・コメントを記入
色欄については、調書などから自動計算
| 地球温暖化対策推進に係る評価項目と取組状況（第二区分事業所） |  | 21: 選択項目リスト
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その30
Ⅱ．設備及び建物の性能に関する事項
|  | 5. | 1: 廃棄物処理施設の省エネルギー性能; 5: ※ 廃棄物処理施設以外は評価対象外とする。
|  | a. | 1: 前処理工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5a.1 | 1: 高効率ごみクレーン等の導入; 5: 高効率ごみクレーン及び高効率灰クレーンが導入されているか。; 15: -; 20: -
[12 empty] | 速度制御 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 採用 | 採用無し | ごみクレーン等無し | 0.44 |  |  |  | 27% | 1 | 0 | -
[12 empty] | 吊上げ荷重制御 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 採用 | 採用無し | ごみクレーン等無し | 0.44 |  |  |  | 27% | 1 | 0 | -
[12 empty] | 巻下げ電源回生制動 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 採用 | 採用無し | ごみクレーン等無し | 0.12 |  |  |  | 7% | 1 | 0 | -
| ○ | 5a.2 | 1: 高効率ごみ投入扉システムの導入; 5: 高効率ごみ投入扉システムが導入されているか。; 15: -; 20: -
[12 empty] | 未搬入時の自動停止制御 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 採用 | 採用無し | ごみ投入扉無し | 0.375 |  |  |  |  | 1 | 0 | -
[12 empty] | 車両管制システム |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 採用 | 採用無し | ごみ投入扉無し | 0.375 |  |  |  |  | 1 | 0 | -
[12 empty] | 可変容量式油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ又は電動駆動化 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 採用 | 採用無し | ごみ投入扉無し | 0.25 |  |  |  |  | 1 | 0 | -
| ○ | 5a.3 | 1: 高効率脱臭ファンの導入; 5: 高効率脱臭ファンが、脱臭ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -
[12 empty] | モータ直結形ファン |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 脱臭ファン無し | 0.6 | 5% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 永久磁石(IPM)モータ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 脱臭ファン無し | 1 | 9.6% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | プレミアム効率（IE3）モータ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 脱臭ファン無し | 0.7 | 7.2% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 高効率（IE2）モータ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | 脱臭ファン無し | 0.5 | 3.6% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| ＋ | 5a.4 | 1: 乾燥機の排熱利用システムの導入; 5: 乾燥機に排ガス再循環、排ガス熱回収、低圧抽気蒸気等の熱利用システムが導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5a.5 | 1: 乾燥機の高効率バーナーの導入; 5: 乾燥機に高効率バーナーが導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5a.6 | 1: 乾燥機の高効率自動乾燥制御装置の導入; 5: 乾燥機に高効率自動乾燥制御装置が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
|  | b. | 1: 熱処理工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5b.1 | 1: 焼却炉等の自動燃焼装置の導入; 5: 焼却炉及びガス化溶融炉に自動燃焼装置が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 焼却炉等無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ◎ | 5b.2 | 1: 焼却炉等の排熱回収システムの導入; 5: 焼却炉、ガス化溶融炉及び燃料式溶融炉の排熱回収システムが導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 焼却炉等無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ◎ | 5b.3 | 1: 通風設備の高効率ブロワの導入; 5: 通風設備の高効率ブロワ・ファンが、ブロワ・ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。; 15: -; 20: -
[12 empty] | モータ直結形ブロワ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ブロワ無し | 0.6 | 5% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 永久磁石(IPM)モータ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ブロワ無し | 1 | 9.6% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | プレミアム効率（IE3）モータ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ブロワ無し | 0.7 | 7.2% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
[12 empty] | 高効率（IE2）モータ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | 95%以上に採用 | 70%以上95%未満に採用 | 30%以上70%未満に採用 | 5%以上30%未満に採用 | 5%未満に採用又は採用無し | ブロワ無し | 0.5 | 3.6% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | -
| ○ | 5b.4 | 1: 燃料式溶融炉の高効率バーナー等の導入; 5: 燃料式溶融炉がある場合、高効率バーナー、純酸素バーナー又は廃棄物利用バーナーが導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 燃料式溶融炉無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5b.5 | 1: 電気式溶融炉の最適電力制御の導入; 5: 電気式溶融炉がある場合、最適電力制御が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 電気式溶融炉無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5b.6 | 1: 高効率排熱ボイラーの導入; 5: 高温高圧ボイラー、給水加熱、機械式ハンマリング装置等の高効率排熱ボイラーが導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 排熱ボイラー無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5b.7 | 1: 排熱ボイラーの低温エコノマイザーの導入; 5: 排熱ボイラーに低温エコノマイザーが導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 排熱ボイラー無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5b.8 | 1: 通風設備のブロワの回転数制御の導入; 5: 通風設備のブロワ・ファンの回転数制御が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 95%以上に採用; 22: 70%以上95%未満に採用; 23: 30%以上70%未満に採用; 24: 5%以上30%未満に採用; 25: 5%未満に採用又は採用無し; 26: ブロワ無し; 29: 1; 30: 0.8; 31: 0.5; 32: 0.2; 33: 0; 34: -
| ○ | 5b.9 | 1: 焼却炉等の高効率断熱炉体の導入; 5: 焼却炉及びガス化溶融炉に高効率断熱炉体が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 目標炉壁外面温度; 22: 基準炉壁外面温度; 23: 断熱強化無し; 24: 焼却炉等無し; 29: 1; 30: 0.5; 31: 0; 32: -
| ＋ | 5b.10 | 1: 焼却炉等における炉体のボイラー化; 5: 焼却炉及びガス化溶融炉に、水冷壁等の炉体のボイラー化が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5b.11 | 1: 減温塔の最適水噴霧制御の導入; 5: 減温塔に最適水噴霧制御が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5b.12 | 1: 通風設備の蒸気タービン駆動ブロワの導入; 5: 通風設備に蒸気タービン駆動ブロワが導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5b.13 | 1: 通風設備の高効率蒸気式空気予熱器の導入; 5: 通風設備に、低圧蒸気利用の温度制御による高効率蒸気式空気予熱器が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5b.14 | 1: 炉室内の最適換気制御システムの導入; 5: 炉室内雰囲気の自動計測による最適換気制御システムが導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
|  | c. | 1: 後処理工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ○ | 5c.1 | 1: コンベアのインバータ制御の導入; 5: コンベアの搬送速度のインバータ制御が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: コンベア無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5c.2 | 1: 飛灰固化装置のインバータ制御の導入; 5: 飛灰固化装置の混練機駆動のインバータ制御が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 23: 飛灰固化装置無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ＋ | 5c.3 | 1: 排ガス処理用触媒反応塔への低温触媒の導入; 5: 再加熱用熱量の低減のために、排ガス処理用の触媒反応塔に低温触媒が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5c.4 | 1: 白煙防止用空気加熱器の空気量制御の導入; 5: 白煙防止用空気加熱器に、外気条件による空気量制御が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
| ＋ | 5c.5 | 1: 加熱脱塩素化装置の最適温度制御の導入; 5: 加熱脱塩素化装置の反応装置内の最適温度制御が導入されているか。; 15: -; 20: -; 21: 採用; 22: 採用無し; 29: 1; 30: 0
Ⅲ．設備及び事業所の運用に関する事項
|  | 5. | 1: 廃棄物処理施設の運用管理; 5: ※ 廃棄物処理施設以外は評価対象外とする。
|  | a. | 1: 前処理工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5a.1 | 1: 脱臭ファンの運転時間短縮の実施; 5: 脱臭ファンの運転時間の短縮が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 脱臭ファン無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
|  | b. | 1: 熱処理工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5b.1 | 1: 焼却炉等の燃料と空気量の適正化; 5: 焼却炉、ガス化溶融炉及び燃料式溶融炉の燃料と空気量の適正化が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 焼却炉等無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ◎ | 5b.2 | 1: 通風設備の送風量の適正化; 5: 通風設備の送風量の適正化が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 通風設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
| ○ | 5b.3 | 1: 発電用蒸気量の調整; 5: 発電用蒸気量を増やすための調整が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: 発電設備無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
|  | c. | 1: 後処理工程
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 5c.1 | 1: ろ過式集じん装置のヒーター温度制御の適正化; 5: ろ過式集じん装置のヒーター温度制御の適正化が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 23: ろ過式集じん装置無し; 29: 1; 30: 0; 31: -
|  | 6. | 1: 廃棄物処理施設の保守管理; 5: ※ 廃棄物処理施設以外は評価対象外とする。
d. | bar: 1
|  | No. | 1: 評価項目; 5: 評価内容; 13: 取組状況の程度; 15: 評価点
| ◎ | 6d.1 | 1: 廃棄物処理施設の定期的な保守・点検; 5: 廃棄物処理施設の良好な状態を維持するために、定期的に保守及び点検が実施されているか。; 15: -; 20: -; 21: 実施; 22: 実施無し; 29: 1; 30: 0
（日本工業規格Ａ列４番）

## 蒸気ボイラー
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その１ | [17 empty] | ○ | △ | 蒸気ボイラー | 地域冷暖房受入
| 蒸気ボイラー | [18 empty] | [MJ/h]ガス | [kg/h]LPG | [ℓ/h]A重油 | [ℓ/h]灯油 | [MJ/h]蒸気
[5 empty] | 最も古い設備の設置年度 | 2014 |  |  | 最も新しい設備の設置年度 | 2014 | [9 empty] | 1 | 50.8 | 39.1 | 36.7 | 1
| No | 管理区分 | 設置 年度 | 機器 記号 | 蒸気 ボイラー 種類 | ボイラー 容量 [kW] | 台数 | Ⅱ1a.1 |  |  |  | エネルギー使用量
[8 empty] | 定格 エネルギー 消費量 | ｴﾈﾙｷﾞｰ 種別 | 年間 熱製造量 実績 [GJ/年] | ﾎﾞｲﾗ効率 | 年間 稼働時間 [h/年] | 負荷率 | 推計値 [GJ/年] | 実測値 [GJ/年] | 採用値 [GJ/年]
| 取組状況の程度 |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 合計 |  |  |  |  | 1000 | 1 | 4000 | － | 0 | － | － | － | 0 | 0 | 0
| 1 | ユーティリティ | 2014 | B-1 | 蒸気ボイラー | 1000 | 1 | 4000 | [MJ/h]ガス |  | 0.9 |  |  | 0 |  | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
（日本工業規格Ａ列４番）

## 熱源機器
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その２ | [26 empty] | ○ | △ | 水冷チリングユニット | 空冷チリングユニット | 空気熱源ヒートポンプユニット | 熱回収ヒートポンプユニット | ターボ冷凍機 | ブラインターボ冷凍機 | 熱回収ターボ冷凍機 | 蒸気吸収冷凍機 | 温水吸収冷凍機 | 直焚吸収冷温水機 | 排熱投入型直焚吸収冷温水機 | 小形吸収冷温水機ユニット | 温水ボイラー | 地域冷暖房受入
熱源機器
[5 empty] | 最も古い設備の設置年度 | 2000 |  |  |  | 最も新しい設備の設置年度 | 2014
| No | 管理区分 | 設置 年度 | 機器 記号 | 熱源機種 | 熱源容量 [kW] |  | 台数 | Ⅱ1b.1 | [6 empty] | エネルギー使用量
[9 empty] | 定格ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 |  |  | 年間熱製造量実績 [GJ/年] |  | 定格COP ﾎﾞｲﾗ効率 |  | 年間稼働時間 [h/年] |  | 負荷率 |  | 推計値 |  | 実測値 |  | 採用値 |  |  |  |  | [kW]電気 | [MJ/h]ガス | [kg/h]LPG | [ℓ/h]A重油 | [ℓ/h]灯油 | [MJ/h]蒸気 | [MJ/h]温水 | [MJ/h]冷水
[6 empty] | 冷却 能力 | 加熱 能力 |  | 冷熱源 | 温熱源 | ｴﾈﾙｷﾞｰ 種別 | 冷熱源 | 温熱源 | 冷熱源 | 温熱源 | 冷熱源 | 温熱源 | 冷熱源 | 温熱源 | 燃料・熱 [GJ/年] | 電気 [MWh/年] | 燃料・熱 [GJ/年] | 電気 [MWh/年] | 燃料・熱 [GJ/年] | 電気 [MWh/年] |  |  |  | 3.6 | 1 | 50.8 | 39.1 | 36.7 | 1 | 1 | 1
| 取組状況の程度 |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 合計 |  |  |  |  | 7198 | 4839 | 14 | － | － | － | 0 | 0 | － | － | － | － | － | － | 12871.8 | 658.4 | 14934 | 996 | 21905.4 | 1402.4
| 1 | ユーティリティ | 2000 | RH-1,2 | 直焚吸収冷温水機 | 1582 | 1324 | 2 | 4612.5 | 5526 | [MJ/h]ガス |  |  | 1.2347 | 0.86254 | 2000 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 5900.4 |  | 14934 |  | 14934
| 2 | ユーティリティ | 2014 | RH-3 | 直焚吸収冷温水機 | 1582 | 1291 | 1 | 4221 | 5310 | [MJ/h]ガス |  |  | 1.3493 | 0.87525 | 4000 | 1000 | 0.35 | 0.2 | 6971.4 |  |  |  | 6971.4
| 3 | ユーティリティ | 2000 | AHP-1 | 空気熱源ヒートポンプユニット | 87 | 90 | 10 | 28 | 27 | [kW]電気 |  |  | 3.1071 | 3.3333 | 3000 |  | 0.3 |  |  | 252 |  | 996 |  | 996
| 4 | ユーティリティ | 2000 | TR-1 | ターボ冷凍機 | 1582 |  | 1 | 254 |  | [kW]電気 |  |  | 6.2283 |  | 4000 |  | 0.4 |  |  | 406.4 |  |  |  | 406.4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
（日本工業規格Ａ列４番）

## 冷却塔
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その３ | [25 empty] | ○ | △
冷却塔
| No | 管理区分 | 機器 記号 | 機器名称 | － | 冷却 能力 [kW] | 電動機出力[kW] |  | 台数 | Ⅱ1b.4 | Ⅱ1b.7 | [7 empty] | Ⅱ1b.16 | エネルギー使用量
[5 empty] | 白煙 防止形 |  | ファン | 散水 ポンプ |  | 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御 | ファン |  |  |  |  | 散水ポンプ |  |  | 冷却塔ファンの インバータ制御 | 年間 稼働 時間 [h/年] | 負荷率 | 推計値 [MWh/年] | 実測値 [MWh/年] | 採用値 [MWh/年]
[11 empty] | 省エネ形 | モータ 直結形 ファン | 永久 磁石（IPM） モータ | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ効率（IE3）モータ | 高効率（IE2）モータ | 永久 磁石（IPM） モータ | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ効率（IE3）モータ | 高効率（IE2）モータ
| 取組状況の程度 |  |  |  | － | － | － | － | － | 0% | 83.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | － | － | － | － | －
| 合計 |  |  |  | 0 | 11248.16 | 22.4 | 1.5 | 5 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | 28.77 | 0 | 28.77
| 1 | ユーティリティ | CT-1～3 | 直焚吸収冷温水機用 | ○ | 2942.52 | 5.5 |  | 3 |  | ○ | [8 empty] | 3000 | 0.3 | 14.85 |  | 14.85
| 2 | ユーティリティ | CT-4 | ターボ冷凍機用 |  | 2056.6 | 2.2 |  | 1 |  | ○ | [8 empty] | 4000 | 0.4 | 3.52 |  | 3.52
| 3 | 第１工場 | CT-5 | 生産プロセス用 |  | 364 | 3.7 | 1.5 | 1 | [10 empty] | 4000 | 0.5 | 10.4 |  | 10.4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
（日本工業規格Ａ列４番）

## 熱源ポンプ
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その４ | [24 empty] | ○ | △
熱源ポンプ
| No | 管理区分 | 機器記号 | 機器名称 | 2 | 3 | 4 | 1 | － | Ⅱ1b.5 | Ⅱ1b.6 | Ⅱ1b.8 |  |  | Ⅱ1b.11 | Ⅱ1b.12 | Ⅱ1b.13 | Ⅱ1b.22 | エネルギー使用量
[5 empty] | 種別 |  |  | 電動機 出力 [kW] | 台数 | 熱源2次ポンプの台数制御及びインバータによる変流量制御 | 熱源2次ポンプの3台以上に分割又は小容量ポンプ | 永久磁石（IPM） モータ | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ効率（IE3）モータ | 高効率（IE2）モータ | 熱源1次ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御 | 冷却水ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御 | 熱源2次ポンプの末端差圧制御 | 熱源2次ポンプの送水圧力設定制御 | 年間 稼働 時間 [h/年] | 負荷率 | 推計値 [MWh/年] | 実測値 [MWh/年] | 採用値 [MWh/年]
[5 empty] | 熱源 2次 ポンプ | 熱源 1次 ポンプ | 冷却水 ポンプ
| 取組状況の程度 |  |  |  | － | － | － | － | － | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | － | － | － | － | －
| 合計 |  |  |  | 111 | 148 | 220 | 479 | 14 | 111 | 111 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | 1301.6 | 200 | 1396
| 1 | ユーティリティ | PCD-RH-1-3 | 直焚吸収冷温水機用冷却水ポンプ |  |  | ○ | 55 | 3 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3000 | 1 | 495 |  | 495
| 2 | ユーティリティ | PC-RH-1-3 | 直焚吸収冷温水機用冷水ポンプ |  | ○ |  | 37 | 3 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3000 | 1 | 333 |  | 333
| 3 | ユーティリティ | PCD-TR-1 | ターボ冷凍機用冷却水ポンプ |  |  | ○ | 55 | 1 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4000 | 1 | 220 |  | 220
| 4 | ユーティリティ | PC-TR-1 | ターボ冷凍機用冷水ポンプ |  | ○ |  | 37 | 1 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4000 | 1 | 148 |  | 148
| 5 | ユーティリティ | PC-2-1～3 | 冷水２次ポンプ | ○ |  |  | 22 | 3 | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 4000 | 0.4 | 105.6 | 200 | 200
| 6 | ユーティリティ | PH-2-1～3 | 温水水２次ポンプ | ○ |  |  | 15 | 3 | ○ | ○ |  |  | ○ | [6 empty] | 0 |  | 0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
（日本工業規格Ａ列４番）

## 変圧器
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その５ | [19 empty] | ○ | △ | 1φ3W | 3φ3W | 3φ4W | スコット | その他
| 変圧器 | [20 empty] | 6600 | 22000 | 66000 | その他
|  |  |  | 最も古い設備の設置年度 | 2000 | 2008 |  |  | 0% | [12 empty] | 210-105 | 210 | 420 | 440 | その他
| No | 管理区分 | 設置 年度 | 用途 | 相 | 電圧[V] |  | 600Vを超え7,000V以下 | 定格 容量 [kVA] | 台数 | Ⅱ1d.1 |  |  | エネルギー使用量
[6 empty] | １次側 | ２次側 |  |  |  | 超高効率 変圧器 | トップランナー 変圧器 2014 | トップランナー 変圧器 | 年間 稼働時間 [h/年] | 損失率 | 推計値 [MWh/年] | 実測値 [MWh/年] | 採用値 [MWh/年]
| 取組状況の程度 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | 53.57% | 32.14% | 14.29% | － | － | － | － | －
| 合計 |  |  |  | － | － | － | 2800 | 2800 | 8 | 1500 | 900 | 400 | － | － | 98.112 | 0 | 98.112
| 1 | ユーティリティ | 2000 | 一般電灯 | 1φ3W | 6600 | 210-105 | ○ | 300 | 3 |  | ○ |  | 8760 | 0.004 | 31.536 |  | 31.536
| 2 | ユーティリティ | 2000 | 一般動力 | 3φ3W |  | 210 | ○ | 500 | 3 | ○ |  |  | 8760 | 0.004 | 52.56 |  | 52.56
| 3 | ユーティリティ | 2000 | 非常保安電灯 | 1φ3W |  | 210-105 | ○ | 100 | 1 |  |  | ○ | 8760 | 0.004 | 3.504 |  | 3.504
| 4 | ユーティリティ | 2000 | 非常保安動力 | 3φ3W |  | 210 | ○ | 300 | 1 |  |  | ○ | 8760 | 0.004 | 10.512 |  | 10.512
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
（日本工業規格Ａ列４番）

## エアコンプレッサー
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その６ | [24 empty] | ○ | △
エアコンプレッサー
[5 empty] | 最も古い設備の設置年度 | 2000 | 2013 |  |  |  | 0%
| No | 管理区分 | 設置 年度 | 機器 記号 | 機器名称 | 圧縮機 電動機 出力 [kW] | 台数 | Ⅱ1e.1 | [8 empty] | Ⅱ1e.2 |  | エネルギー使用量
[8 empty] | ｲﾝﾊﾞｰﾀ 制御 | 永久磁石 (IPM) モータ | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ効率（IE3）モータ | 高効率（IE2）モータ | ２段圧縮方式 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ 制御 冷却ﾌｧﾝ | 増風量 制御 方式 | 圧縮機・モータ 直結 構造 | 複数台 圧縮機 制御 | 台数制御 |  | 年間 稼働 時間 [h/年] | 負荷率 | 推計値 [MWh/年] | 実測値 [MWh/年] | 採用値 [MWh/年]
[17 empty] | 末端圧力制御 | 吐出圧力制御
| 取組状況の程度 |  |  |  |  | － | － | 54.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | － | － | － | － | －
| 合計 |  |  |  |  | 550 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | － | － | 855 | 0 | 855
| 1 | ユーティリティ | 2000 | C-1 | エアコンプレッサー1 | 300 | 1 | ○ | [8 empty] | ○ |  | 4000 | 0.4 | 480 |  | 480
| 2 | ユーティリティ | 2000 | C-2 | エアコンプレッサー2 | 250 | 1 | [9 empty] | ○ |  | 3000 | 0.5 | 375 |  | 375
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
（日本工業規格Ａ列４番）

## 給水・排水処理設備
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その７ | [23 empty] | ○ | △
給水・排水処理設備
| No | 管理区分 | 機器 記号 | 機器名称 | － | － | － | 電動機 出力 [kW] | 台数 | Ⅱ1f.1 |  |  |  | Ⅱ1f.2 |  |  | エネルギー使用量
[5 empty] | 種別 |  |  |  |  | 推定末端差圧一定ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 給水ポンプ |  |  | 排水処理用ポンプ・ブロワ |  |  | 年間 稼働 時間 [h/年] | 負荷率 | 推計値 [MWh/年] | 実測値 [MWh/年] | 給水 設備 採用値 [MWh/年] | 排水処理設備 採用値 [MWh/年]
[5 empty] | 加圧 給水 ポンプ ユニット | 揚水 ポンプ | 排水 処理用 ポンプ・ブロワ |  |  |  | 永久 磁石 （IPM） モータ | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ効率（IE3）モータ | 高効率（IE2）モータ | 永久 磁石 （IPM） モータ | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ効率（IE3）モータ | 高効率（IE2）モータ
| 取組状況の程度 |  |  |  | － | － | － | － | － | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 88.89% | － | － | － | － | － | －
| 合計 |  |  |  | 15 | 15 | 49.5 | 79.5 | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 44 | － | － | 486.18 | 0 | 52.56 | 433.62
| 1 | ユーティリティ | PW-1 | 揚水ポンプ |  | ○ |  | 7.5 | 2 | [7 empty] | 8760 | 0.1 | 13.14 |  | 13.14
| 2 | ユーティリティ | PW-2 | 給水ポンプユニット | ○ |  |  | 15 | 1 | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 8760 | 0.3 | 39.42 |  | 39.42
| 3 | ユーティリティ | PD-1 | 排水処理ポンプ |  |  | ○ | 5.5 | 8 | [6 empty] | ○ | 8760 | 1 | 385.44 |  |  | 385.44
| 4 | ユーティリティ | BD-1 | 排水処理ブロワ |  |  | ○ | 5.5 | 1 | [7 empty] | 8760 | 1 | 48.18 |  |  | 48.18
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
（日本工業規格Ａ列４番）

## パッケージ形空調機
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その８ | [24 empty] | 第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その９ | [21 empty] | 2013 | ○ | △
| パッケージ形空調機その１ | [24 empty] | パッケージ形空調機その２ | [24 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 165
[48 empty] | EHP | GHP | 電算室用
| No | 管理区分 | 設置 年度 | 機器 記号 | 機器名称 | 種別 |  |  |  |  | 冷房 能力 [kW] | 暖房 能力 [kW] | 台数 | 使用用途 |  |  | Ⅱ2a.1 | [8 empty] | No | 管理区分 | 機器記号 | 機器名称 | エネルギー使用量 | [16 empty] | APF | 4.4 | 1.6 | －
[6 empty] | 空気 熱源 | 水熱源 | 電気式 | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 電算室用 |  |  |  | 一般 空調 用 | 厨房用 | 特殊 空調 用 | 高効率機器 |  |  |  | 設置方法 | [8 empty] | 定格エネルギー 消費量 [kW] |  | 年間稼働時間 [h/年] |  | 負荷率 |  | 推計値 |  | 実測値 |  | 一般空調用 採用値 |  | 厨房用 採用値 |  | 特殊空調用 採用値 |  |  | COP | 3.5 | 1.3 | 2.3
[17 empty] | 通年エネルギー消費効率 APF | 冷暖房平均COP | インバータ制御 機器 | 高効率冷媒 (R410A) | 冷媒 配管の 長さ （片道） [m] | 屋外機のショートサーキット 無し | 屋外機の 散水システム | [6 empty] | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 燃料・熱 [GJ/年] | 電気 [MWh/年] | 燃料・熱 [GJ/年] | 電気 [MWh/年] | 燃料・熱 [GJ/年] | 電気 [MWh/年] | 燃料・熱 [GJ/年] | 電気 [MWh/年] | 燃料・熱 [GJ/年] | 電気 [MWh/年] |  |  | 通年エネルギー消費効率 APF |  |  | 冷暖房平均COP
| 取組状況の程度 |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0% | 16% | 84% | 84% | 14.8 | 52% | 100% |  |  | 取組状況の程度 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  | EHP | GHP | 電算室用 | EHP | GHP | 電算室用
| 合計 |  |  |  |  | 625 | 0 | 325 | 0 | 0 | 625 | 690 | 9 | 325 | 0 | 300 | 0 | 100 | 525 | 525 | － | 325 | 625 |  |  | 合計 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | － | 100 | 0 | 0
| 1 | 第１工場 | 2000 | PAC-1 | 工場スポットPAC | ○ |  | ○ |  |  | 75 | 86 | 3 | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | 30 | ○ | ○ |  |  | 1 | 第１工場 | PAC-1 | 工場スポットPAC | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2 | 事務棟 | 2014 | PAC-2 | 事務室PAC | ○ |  | ○ |  |  | 50 | 56 | 2 | ○ |  |  |  | 3.63 |  |  | 60 | ○ | ○ |  |  | 2 | 事務棟 | PAC-2 | 事務室PAC | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 3 | 第１工場 | 2000 | PAC-3 | クリーンルームPAC | ○ |  |  |  |  | 75 | 80 | 4 |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | 30 |  | ○ |  |  | 3 | 第１工場 | PAC-3 | クリーンルームPAC | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 4 | [24 empty] | 4
| 5 | [24 empty] | 5
| 6 | [24 empty] | 6
| 7 | [24 empty] | 7
| 8 | [24 empty] | 8
| 9 | [24 empty] | 9
| 10 | [24 empty] | 10
| 11 | [24 empty] | 11
| 12 | [24 empty] | 12
| 13 | [24 empty] | 13
| 14 | [24 empty] | 14
| 15 | [24 empty] | 15
| 16 | [24 empty] | 16
| 17 | [24 empty] | 17
| 18 | [24 empty] | 18
| 19 | [24 empty] | 19
| 20 | [24 empty] | 20
| 21 | [24 empty] | 21
| 22 | [24 empty] | 22
| 23 | [24 empty] | 23
| 24 | [24 empty] | 24
| 25 | [24 empty] | 25
| 26 | [24 empty] | 26
| 27 | [24 empty] | 27
| 28 | [24 empty] | 28
| 29 | [24 empty] | 29
| 30 | [24 empty] | 30
| 31 | [24 empty] | 31
| 32 | [24 empty] | 32
| 33 | [24 empty] | 33
| 34 | [24 empty] | 34
| 35 | [24 empty] | 35
| 36 | [24 empty] | 36
| 37 | [24 empty] | 37
| 38 | [24 empty] | 38
| 39 | [24 empty] | 39
| 40 | [24 empty] | 40
| 41 | [24 empty] | 41
| 42 | [24 empty] | 42
| 43 | [24 empty] | 43
| 44 | [24 empty] | 44
| 45 | [24 empty] | 45
| 46 | [24 empty] | 46
| 47 | [24 empty] | 47
| 48 | [24 empty] | 48
| 49 | [24 empty] | 49
| 50 | [24 empty] | 50
| 51 | [24 empty] | 51
| 52 | [24 empty] | 52
| 53 | [24 empty] | 53
| 54 | [24 empty] | 54
| 55 | [24 empty] | 55
| 56 | [24 empty] | 56
| 57 | [24 empty] | 57
| 58 | [24 empty] | 58
| 59 | [24 empty] | 59
| 60 | [24 empty] | 60
| 61 | [24 empty] | 61
| 62 | [24 empty] | 62
| 63 | [24 empty] | 63
| 64 | [24 empty] | 64
| 65 | [24 empty] | 65
| 66 | [24 empty] | 66
| 67 | [24 empty] | 67
| 68 | [24 empty] | 68
| 69 | [24 empty] | 69
| 70 | [24 empty] | 70
| 71 | [24 empty] | 71
| 72 | [24 empty] | 72
| 73 | [24 empty] | 73
| 74 | [24 empty] | 74
| 75 | [24 empty] | 75
| 76 | [24 empty] | 76
| 77 | [24 empty] | 77
| 78 | [24 empty] | 78
| 79 | [24 empty] | 79
| 80 | [24 empty] | 80
| 81 | [24 empty] | 81
| 82 | [24 empty] | 82
| 83 | [24 empty] | 83
| 84 | [24 empty] | 84
| 85 | [24 empty] | 85
| 86 | [24 empty] | 86
| 87 | [24 empty] | 87
| 88 | [24 empty] | 88
| 89 | [24 empty] | 89
| 90 | [24 empty] | 90
| 91 | [24 empty] | 91
| 92 | [24 empty] | 92
| 93 | [24 empty] | 93
| 94 | [24 empty] | 94
| 95 | [24 empty] | 95
| 96 | [24 empty] | 96
| 97 | [24 empty] | 97
| 98 | [24 empty] | 98
| 99 | [24 empty] | 99
| 100 | [24 empty] | 100
| 101 | [24 empty] | 101
| 102 | [24 empty] | 102
| 103 | [24 empty] | 103
| 104 | [24 empty] | 104
| 105 | [24 empty] | 105
| 106 | [24 empty] | 106
| 107 | [24 empty] | 107
| 108 | [24 empty] | 108
| 109 | [24 empty] | 109
| 110 | [24 empty] | 110
| 111 | [24 empty] | 111
| 112 | [24 empty] | 112
| 113 | [24 empty] | 113
| 114 | [24 empty] | 114
| 115 | [24 empty] | 115
| 116 | [24 empty] | 116
| 117 | [24 empty] | 117
| 118 | [24 empty] | 118
| 119 | [24 empty] | 119
| 120 | [24 empty] | 120
| 121 | [24 empty] | 121
| 122 | [24 empty] | 122
| 123 | [24 empty] | 123
| 124 | [24 empty] | 124
| 125 | [24 empty] | 125
| 126 | [24 empty] | 126
| 127 | [24 empty] | 127
| 128 | [24 empty] | 128
| 129 | [24 empty] | 129
| 130 | [24 empty] | 130
| 131 | [24 empty] | 131
| 132 | [24 empty] | 132
| 133 | [24 empty] | 133
| 134 | [24 empty] | 134
| 135 | [24 empty] | 135
| 136 | [24 empty] | 136
| 137 | [24 empty] | 137
| 138 | [24 empty] | 138
| 139 | [24 empty] | 139
| 140 | [24 empty] | 140
| 141 | [24 empty] | 141
| 142 | [24 empty] | 142
| 143 | [24 empty] | 143
| 144 | [24 empty] | 144
| 145 | [24 empty] | 145
| 146 | [24 empty] | 146
| 147 | [24 empty] | 147
| 148 | [24 empty] | 148
| 149 | [24 empty] | 149
| 150 | [24 empty] | 150
| 151 | [24 empty] | 151
| 152 | [24 empty] | 152
| 153 | [24 empty] | 153
| 154 | [24 empty] | 154
| 155 | [24 empty] | 155
| 156 | [24 empty] | 156
| 157 | [24 empty] | 157
| 158 | [24 empty] | 158
| 159 | [24 empty] | 159
| 160 | [24 empty] | 160
| 161 | [24 empty] | 161
| 162 | [24 empty] | 162
| 163 | [24 empty] | 163
| 164 | [24 empty] | 164
| 165 | [24 empty] | 165
| 166 | [24 empty] | 166
| 167 | [24 empty] | 167
| 168 | [24 empty] | 168
| 169 | [24 empty] | 169
| 170 | [24 empty] | 170
| 171 | [24 empty] | 171
| 172 | [24 empty] | 172
| 173 | [24 empty] | 173
| 174 | [24 empty] | 174
| 175 | [24 empty] | 175
| 176 | [24 empty] | 176
| 177 | [24 empty] | 177
| 178 | [24 empty] | 178
| 179 | [24 empty] | 179
| 180 | [24 empty] | 180
| 181 | [24 empty] | 181
| 182 | [24 empty] | 182
| 183 | [24 empty] | 183
| 184 | [24 empty] | 184
| 185 | [24 empty] | 185
| 186 | [24 empty] | 186
| 187 | [24 empty] | 187
| 188 | [24 empty] | 188
| 189 | [24 empty] | 189
| 190 | [24 empty] | 190
| 191 | [24 empty] | 191
| 192 | [24 empty] | 192
| 193 | [24 empty] | 193
| 194 | [24 empty] | 194
| 195 | [24 empty] | 195
| 196 | [24 empty] | 196
| 197 | [24 empty] | 197
| 198 | [24 empty] | 198
| 199 | [24 empty] | 199
| 200 | [24 empty] | 200
| 201 | [24 empty] | 201
| 202 | [24 empty] | 202
| 203 | [24 empty] | 203
| 204 | [24 empty] | 204
| 205 | [24 empty] | 205
| 206 | [24 empty] | 206
| 207 | [24 empty] | 207
| 208 | [24 empty] | 208
| 209 | [24 empty] | 209
| 210 | [24 empty] | 210
| 211 | [24 empty] | 211
| 212 | [24 empty] | 212
| 213 | [24 empty] | 213
| 214 | [24 empty] | 214
| 215 | [24 empty] | 215
| 216 | [24 empty] | 216
| 217 | [24 empty] | 217
| 218 | [24 empty] | 218
| 219 | [24 empty] | 219
| 220 | [24 empty] | 220
| 221 | [24 empty] | 221
| 222 | [24 empty] | 222
| 223 | [24 empty] | 223
| 224 | [24 empty] | 224
| 225 | [24 empty] | 225
| 226 | [24 empty] | 226
| 227 | [24 empty] | 227
| 228 | [24 empty] | 228
| 229 | [24 empty] | 229
| 230 | [24 empty] | 230
| 231 | [24 empty] | 231
| 232 | [24 empty] | 232
| 233 | [24 empty] | 233
| 234 | [24 empty] | 234
| 235 | [24 empty] | 235
| 236 | [24 empty] | 236
| 237 | [24 empty] | 237
| 238 | [24 empty] | 238
| 239 | [24 empty] | 239
| 240 | [24 empty] | 240
| 241 | [24 empty] | 241
| 242 | [24 empty] | 242
| 243 | [24 empty] | 243
| 244 | [24 empty] | 244
| 245 | [24 empty] | 245
| 246 | [24 empty] | 246
| 247 | [24 empty] | 247
| 248 | [24 empty] | 248
| 249 | [24 empty] | 249
| 250 | [24 empty] | 250
| 251 | [24 empty] | 251
| 252 | [24 empty] | 252
| 253 | [24 empty] | 253
| 254 | [24 empty] | 254
| 255 | [24 empty] | 255
| 256 | [24 empty] | 256
| 257 | [24 empty] | 257
| 258 | [24 empty] | 258
| 259 | [24 empty] | 259
| 260 | [24 empty] | 260
| 261 | [24 empty] | 261
| 262 | [24 empty] | 262
| 263 | [24 empty] | 263
| 264 | [24 empty] | 264
| 265 | [24 empty] | 265
| 266 | [24 empty] | 266
| 267 | [24 empty] | 267
| 268 | [24 empty] | 268
| 269 | [24 empty] | 269
| 270 | [24 empty] | 270
| 271 | [24 empty] | 271
| 272 | [24 empty] | 272
| 273 | [24 empty] | 273
| 274 | [24 empty] | 274
| 275 | [24 empty] | 275
| 276 | [24 empty] | 276
| 277 | [24 empty] | 277
| 278 | [24 empty] | 278
| 279 | [24 empty] | 279
| 280 | [24 empty] | 280
| 281 | [24 empty] | 281
| 282 | [24 empty] | 282
| 283 | [24 empty] | 283
| 284 | [24 empty] | 284
| 285 | [24 empty] | 285
| 286 | [24 empty] | 286
| 287 | [24 empty] | 287
| 288 | [24 empty] | 288
| 289 | [24 empty] | 289
| 290 | [24 empty] | 290
| 291 | [24 empty] | 291
| 292 | [24 empty] | 292
| 293 | [24 empty] | 293
| 294 | [24 empty] | 294
| 295 | [24 empty] | 295
| 296 | [24 empty] | 296
| 297 | [24 empty] | 297
| 298 | [24 empty] | 298
| 299 | [24 empty] | 299
| 300 | [24 empty] | 300
| 301 | [24 empty] | 301
| 302 | [24 empty] | 302
| 303 | [24 empty] | 303
| 304 | [24 empty] | 304
| 305 | [24 empty] | 305
| 306 | [24 empty] | 306
| 307 | [24 empty] | 307
| 308 | [24 empty] | 308
| 309 | [24 empty] | 309
| 310 | [24 empty] | 310
| 311 | [24 empty] | 311
| 312 | [24 empty] | 312
| 313 | [24 empty] | 313
| 314 | [24 empty] | 314
| 315 | [24 empty] | 315
| 316 | [24 empty] | 316
| 317 | [24 empty] | 317
| 318 | [24 empty] | 318
| 319 | [24 empty] | 319
| 320 | [24 empty] | 320
| 321 | [24 empty] | 321
| 322 | [24 empty] | 322
| 323 | [24 empty] | 323
| 324 | [24 empty] | 324
| 325 | [24 empty] | 325
| 326 | [24 empty] | 326
| 327 | [24 empty] | 327
| 328 | [24 empty] | 328
| 329 | [24 empty] | 329
| 330 | [24 empty] | 330
| 331 | [24 empty] | 331
| 332 | [24 empty] | 332
| 333 | [24 empty] | 333
| 334 | [24 empty] | 334
| 335 | [24 empty] | 335
| 336 | [24 empty] | 336
| 337 | [24 empty] | 337
| 338 | [24 empty] | 338
| 339 | [24 empty] | 339
| 340 | [24 empty] | 340
| 341 | [24 empty] | 341
| 342 | [24 empty] | 342
| 343 | [24 empty] | 343
| 344 | [24 empty] | 344
| 345 | [24 empty] | 345
| 346 | [24 empty] | 346
| 347 | [24 empty] | 347
| 348 | [24 empty] | 348
| 349 | [24 empty] | 349
| 350 | [24 empty] | 350
| 351 | [24 empty] | 351
| 352 | [24 empty] | 352
| 353 | [24 empty] | 353
| 354 | [24 empty] | 354
| 355 | [24 empty] | 355
| 356 | [24 empty] | 356
| 357 | [24 empty] | 357
| 358 | [24 empty] | 358
| 359 | [24 empty] | 359
| 360 | [24 empty] | 360
| 361 | [24 empty] | 361
| 362 | [24 empty] | 362
| 363 | [24 empty] | 363
| 364 | [24 empty] | 364
| 365 | [24 empty] | 365
| 366 | [24 empty] | 366
| 367 | [24 empty] | 367
| 368 | [24 empty] | 368
| 369 | [24 empty] | 369
| 370 | [24 empty] | 370
| 371 | [24 empty] | 371
| 372 | [24 empty] | 372
| 373 | [24 empty] | 373
| 374 | [24 empty] | 374
| 375 | [24 empty] | 375
| 376 | [24 empty] | 376
| 377 | [24 empty] | 377
| 378 | [24 empty] | 378
| 379 | [24 empty] | 379
| 380 | [24 empty] | 380
| 381 | [24 empty] | 381
| 382 | [24 empty] | 382
| 383 | [24 empty] | 383
| 384 | [24 empty] | 384
| 385 | [24 empty] | 385
| 386 | [24 empty] | 386
| 387 | [24 empty] | 387
| 388 | [24 empty] | 388
| 389 | [24 empty] | 389
| 390 | [24 empty] | 390
| 391 | [24 empty] | 391
| 392 | [24 empty] | 392
| 393 | [24 empty] | 393
| 394 | [24 empty] | 394
| 395 | [24 empty] | 395
| 396 | [24 empty] | 396
| 397 | [24 empty] | 397
| 398 | [24 empty] | 398
| 399 | [24 empty] | 399
| 400 | [24 empty] | 400
| 401 | [24 empty] | 401
| 402 | [24 empty] | 402
| 403 | [24 empty] | 403
| 404 | [24 empty] | 404
| 405 | [24 empty] | 405
| 406 | [24 empty] | 406
| 407 | [24 empty] | 407
| 408 | [24 empty] | 408
| 409 | [24 empty] | 409
| 410 | [24 empty] | 410
| 411 | [24 empty] | 411
| 412 | [24 empty] | 412
| 413 | [24 empty] | 413
| 414 | [24 empty] | 414
| 415 | [24 empty] | 415
| 416 | [24 empty] | 416
| 417 | [24 empty] | 417
| 418 | [24 empty] | 418
| 419 | [24 empty] | 419
| 420 | [24 empty] | 420
| 421 | [24 empty] | 421
| 422 | [24 empty] | 422
| 423 | [24 empty] | 423
| 424 | [24 empty] | 424
| 425 | [24 empty] | 425
| 426 | [24 empty] | 426
| 427 | [24 empty] | 427
| 428 | [24 empty] | 428
| 429 | [24 empty] | 429
| 430 | [24 empty] | 430
| 431 | [24 empty] | 431
| 432 | [24 empty] | 432
| 433 | [24 empty] | 433
| 434 | [24 empty] | 434
| 435 | [24 empty] | 435
| 436 | [24 empty] | 436
| 437 | [24 empty] | 437
| 438 | [24 empty] | 438
| 439 | [24 empty] | 439
| 440 | [24 empty] | 440
| 441 | [24 empty] | 441
| 442 | [24 empty] | 442
| 443 | [24 empty] | 443
| 444 | [24 empty] | 444
| 445 | [24 empty] | 445
| 446 | [24 empty] | 446
| 447 | [24 empty] | 447
| 448 | [24 empty] | 448
| 449 | [24 empty] | 449
| 450 | [24 empty] | 450
| 451 | [24 empty] | 451
| 452 | [24 empty] | 452
| 453 | [24 empty] | 453
| 454 | [24 empty] | 454
| 455 | [24 empty] | 455
| 456 | [24 empty] | 456
| 457 | [24 empty] | 457
| 458 | [24 empty] | 458
| 459 | [24 empty] | 459
| 460 | [24 empty] | 460
| 461 | [24 empty] | 461
| 462 | [24 empty] | 462
| 463 | [24 empty] | 463
| 464 | [24 empty] | 464
| 465 | [24 empty] | 465
| 466 | [24 empty] | 466
| 467 | [24 empty] | 467
| 468 | [24 empty] | 468
| 469 | [24 empty] | 469
| 470 | [24 empty] | 470
| 471 | [24 empty] | 471
| 472 | [24 empty] | 472
| 473 | [24 empty] | 473
| 474 | [24 empty] | 474
| 475 | [24 empty] | 475
| 476 | [24 empty] | 476
| 477 | [24 empty] | 477
| 478 | [24 empty] | 478
| 479 | [24 empty] | 479
| 480 | [24 empty] | 480
| 481 | [24 empty] | 481
| 482 | [24 empty] | 482
| 483 | [24 empty] | 483
| 484 | [24 empty] | 484
| 485 | [24 empty] | 485
| 486 | [24 empty] | 486
| 487 | [24 empty] | 487
| 488 | [24 empty] | 488
| 489 | [24 empty] | 489
| 490 | [24 empty] | 490
| 491 | [24 empty] | 491
| 492 | [24 empty] | 492
| 493 | [24 empty] | 493
| 494 | [24 empty] | 494
| 495 | [24 empty] | 495
| 496 | [24 empty] | 496
| 497 | [24 empty] | 497
| 498 | [24 empty] | 498
| 499 | [24 empty] | 499
| 500 | [24 empty] | 500
| 501 | [24 empty] | 501
| 502 | [24 empty] | 502
| 503 | [24 empty] | 503
| 504 | [24 empty] | 504
| 505 | [24 empty] | 505
| 506 | [24 empty] | 506
| 507 | [24 empty] | 507
| 508 | [24 empty] | 508
| 509 | [24 empty] | 509
| 510 | [24 empty] | 510
| 511 | [24 empty] | 511
| 512 | [24 empty] | 512
| 513 | [24 empty] | 513
| 514 | [24 empty] | 514
| 515 | [24 empty] | 515
| 516 | [24 empty] | 516
| 517 | [24 empty] | 517
| 518 | [24 empty] | 518
| 519 | [24 empty] | 519
| 520 | [24 empty] | 520
| 521 | [24 empty] | 521
| 522 | [24 empty] | 522
| 523 | [24 empty] | 523
| 524 | [24 empty] | 524
| 525 | [24 empty] | 525
| 526 | [24 empty] | 526
| 527 | [24 empty] | 527
| 528 | [24 empty] | 528
| 529 | [24 empty] | 529
| 530 | [24 empty] | 530
| 531 | [24 empty] | 531
| 532 | [24 empty] | 532
| 533 | [24 empty] | 533
| 534 | [24 empty] | 534
| 535 | [24 empty] | 535
| 536 | [24 empty] | 536
| 537 | [24 empty] | 537
| 538 | [24 empty] | 538
| 539 | [24 empty] | 539
| 540 | [24 empty] | 540
| 541 | [24 empty] | 541
| 542 | [24 empty] | 542
| 543 | [24 empty] | 543
| 544 | [24 empty] | 544
| 545 | [24 empty] | 545
| 546 | [24 empty] | 546
| 547 | [24 empty] | 547
| 548 | [24 empty] | 548
| 549 | [24 empty] | 549
| 550 | [24 empty] | 550
| 551 | [24 empty] | 551
| 552 | [24 empty] | 552
| 553 | [24 empty] | 553
| 554 | [24 empty] | 554
| 555 | [24 empty] | 555
| 556 | [24 empty] | 556
| 557 | [24 empty] | 557
| 558 | [24 empty] | 558
| 559 | [24 empty] | 559
| 560 | [24 empty] | 560
| 561 | [24 empty] | 561
| 562 | [24 empty] | 562
| 563 | [24 empty] | 563
| 564 | [24 empty] | 564
| 565 | [24 empty] | 565
| 566 | [24 empty] | 566
| 567 | [24 empty] | 567
| 568 | [24 empty] | 568
| 569 | [24 empty] | 569
| 570 | [24 empty] | 570
| 571 | [24 empty] | 571
| 572 | [24 empty] | 572
| 573 | [24 empty] | 573
| 574 | [24 empty] | 574
| 575 | [24 empty] | 575
| 576 | [24 empty] | 576
| 577 | [24 empty] | 577
| 578 | [24 empty] | 578
| 579 | [24 empty] | 579
| 580 | [24 empty] | 580
| 581 | [24 empty] | 581
| 582 | [24 empty] | 582
| 583 | [24 empty] | 583
| 584 | [24 empty] | 584
| 585 | [24 empty] | 585
| 586 | [24 empty] | 586
| 587 | [24 empty] | 587
| 588 | [24 empty] | 588
| 589 | [24 empty] | 589
| 590 | [24 empty] | 590
| 591 | [24 empty] | 591
| 592 | [24 empty] | 592
| 593 | [24 empty] | 593
| 594 | [24 empty] | 594
| 595 | [24 empty] | 595
| 596 | [24 empty] | 596
| 597 | [24 empty] | 597
| 598 | [24 empty] | 598
| 599 | [24 empty] | 599
| 600 | [24 empty] | 600
| 601 | [24 empty] | 601
| 602 | [24 empty] | 602
| 603 | [24 empty] | 603
| 604 | [24 empty] | 604
| 605 | [24 empty] | 605
| 606 | [24 empty] | 606
| 607 | [24 empty] | 607
| 608 | [24 empty] | 608
| 609 | [24 empty] | 609
| 610 | [24 empty] | 610
| 611 | [24 empty] | 611
| 612 | [24 empty] | 612
| 613 | [24 empty] | 613
| 614 | [24 empty] | 614
| 615 | [24 empty] | 615
| 616 | [24 empty] | 616
| 617 | [24 empty] | 617
| 618 | [24 empty] | 618
| 619 | [24 empty] | 619
| 620 | [24 empty] | 620
| 621 | [24 empty] | 621
| 622 | [24 empty] | 622
| 623 | [24 empty] | 623
| 624 | [24 empty] | 624
| 625 | [24 empty] | 625
| 626 | [24 empty] | 626
| 627 | [24 empty] | 627
| 628 | [24 empty] | 628
| 629 | [24 empty] | 629
| 630 | [24 empty] | 630
| 631 | [24 empty] | 631
| 632 | [24 empty] | 632
| 633 | [24 empty] | 633
| 634 | [24 empty] | 634
| 635 | [24 empty] | 635
| 636 | [24 empty] | 636
| 637 | [24 empty] | 637
| 638 | [24 empty] | 638
| 639 | [24 empty] | 639
| 640 | [24 empty] | 640
| 641 | [24 empty] | 641
| 642 | [24 empty] | 642
| 643 | [24 empty] | 643
| 644 | [24 empty] | 644
| 645 | [24 empty] | 645
| 646 | [24 empty] | 646
| 647 | [24 empty] | 647
| 648 | [24 empty] | 648
| 649 | [24 empty] | 649
| 650 | [24 empty] | 650
| 651 | [24 empty] | 651
| 652 | [24 empty] | 652
| 653 | [24 empty] | 653
| 654 | [24 empty] | 654
| 655 | [24 empty] | 655
| 656 | [24 empty] | 656
| 657 | [24 empty] | 657
| 658 | [24 empty] | 658
| 659 | [24 empty] | 659
| 660 | [24 empty] | 660
| 661 | [24 empty] | 661
| 662 | [24 empty] | 662
| 663 | [24 empty] | 663
| 664 | [24 empty] | 664
| 665 | [24 empty] | 665
| 666 | [24 empty] | 666
| 667 | [24 empty] | 667
| 668 | [24 empty] | 668
| 669 | [24 empty] | 669
| 670 | [24 empty] | 670
| 671 | [24 empty] | 671
| 672 | [24 empty] | 672
| 673 | [24 empty] | 673
| 674 | [24 empty] | 674
| 675 | [24 empty] | 675
| 676 | [24 empty] | 676
| 677 | [24 empty] | 677
| 678 | [24 empty] | 678
| 679 | [24 empty] | 679
| 680 | [24 empty] | 680
| 681 | [24 empty] | 681
| 682 | [24 empty] | 682
| 683 | [24 empty] | 683
| 684 | [24 empty] | 684
| 685 | [24 empty] | 685
| 686 | [24 empty] | 686
| 687 | [24 empty] | 687
| 688 | [24 empty] | 688
| 689 | [24 empty] | 689
| 690 | [24 empty] | 690
| 691 | [24 empty] | 691
| 692 | [24 empty] | 692
| 693 | [24 empty] | 693
| 694 | [24 empty] | 694
| 695 | [24 empty] | 695
| 696 | [24 empty] | 696
| 697 | [24 empty] | 697
| 698 | [24 empty] | 698
| 699 | [24 empty] | 699
| 700 | [24 empty] | 700
| 701 | [24 empty] | 701
| 702 | [24 empty] | 702
| 703 | [24 empty] | 703
| 704 | [24 empty] | 704
| 705 | [24 empty] | 705
| 706 | [24 empty] | 706
| 707 | [24 empty] | 707
| 708 | [24 empty] | 708
| 709 | [24 empty] | 709
| 710 | [24 empty] | 710
| 711 | [24 empty] | 711
| 712 | [24 empty] | 712
| 713 | [24 empty] | 713
| 714 | [24 empty] | 714
| 715 | [24 empty] | 715
| 716 | [24 empty] | 716
| 717 | [24 empty] | 717
| 718 | [24 empty] | 718
| 719 | [24 empty] | 719
| 720 | [24 empty] | 720
| 721 | [24 empty] | 721
| 722 | [24 empty] | 722
| 723 | [24 empty] | 723
| 724 | [24 empty] | 724
| 725 | [24 empty] | 725
| 726 | [24 empty] | 726
| 727 | [24 empty] | 727
| 728 | [24 empty] | 728
| 729 | [24 empty] | 729
| 730 | [24 empty] | 730
| 731 | [24 empty] | 731
| 732 | [24 empty] | 732
| 733 | [24 empty] | 733
| 734 | [24 empty] | 734
| 735 | [24 empty] | 735
| 736 | [24 empty] | 736
| 737 | [24 empty] | 737
| 738 | [24 empty] | 738
| 739 | [24 empty] | 739
| 740 | [24 empty] | 740
| 741 | [24 empty] | 741
| 742 | [24 empty] | 742
| 743 | [24 empty] | 743
| 744 | [24 empty] | 744
| 745 | [24 empty] | 745
| 746 | [24 empty] | 746
| 747 | [24 empty] | 747
| 748 | [24 empty] | 748
| 749 | [24 empty] | 749
| 750 | [24 empty] | 750
| 751 | [24 empty] | 751
| 752 | [24 empty] | 752
| 753 | [24 empty] | 753
| 754 | [24 empty] | 754
| 755 | [24 empty] | 755
| 756 | [24 empty] | 756
| 757 | [24 empty] | 757
| 758 | [24 empty] | 758
| 759 | [24 empty] | 759
| 760 | [24 empty] | 760
| 761 | [24 empty] | 761
| 762 | [24 empty] | 762
| 763 | [24 empty] | 763
| 764 | [24 empty] | 764
| 765 | [24 empty] | 765
| 766 | [24 empty] | 766
| 767 | [24 empty] | 767
| 768 | [24 empty] | 768
| 769 | [24 empty] | 769
| 770 | [24 empty] | 770
| 771 | [24 empty] | 771
| 772 | [24 empty] | 772
| 773 | [24 empty] | 773
| 774 | [24 empty] | 774
| 775 | [24 empty] | 775
| 776 | [24 empty] | 776
| 777 | [24 empty] | 777
| 778 | [24 empty] | 778
| 779 | [24 empty] | 779
| 780 | [24 empty] | 780
| 781 | [24 empty] | 781
| 782 | [24 empty] | 782
| 783 | [24 empty] | 783
| 784 | [24 empty] | 784
| 785 | [24 empty] | 785
| 786 | [24 empty] | 786
| 787 | [24 empty] | 787
| 788 | [24 empty] | 788
| 789 | [24 empty] | 789
| 790 | [24 empty] | 790
| 791 | [24 empty] | 791
| 792 | [24 empty] | 792
| 793 | [24 empty] | 793
| 794 | [24 empty] | 794
| 795 | [24 empty] | 795
| 796 | [24 empty] | 796
| 797 | [24 empty] | 797
| 798 | [24 empty] | 798
| 799 | [24 empty] | 799
| 800 | [24 empty] | 800
| 801 | [24 empty] | 801
| 802 | [24 empty] | 802
| 803 | [24 empty] | 803
| 804 | [24 empty] | 804
| 805 | [24 empty] | 805
| 806 | [24 empty] | 806
| 807 | [24 empty] | 807
| 808 | [24 empty] | 808
| 809 | [24 empty] | 809
| 810 | [24 empty] | 810
| 811 | [24 empty] | 811
| 812 | [24 empty] | 812
| 813 | [24 empty] | 813
| 814 | [24 empty] | 814
| 815 | [24 empty] | 815
| 816 | [24 empty] | 816
| 817 | [24 empty] | 817
| 818 | [24 empty] | 818
| 819 | [24 empty] | 819
| 820 | [24 empty] | 820
| 821 | [24 empty] | 821
| 822 | [24 empty] | 822
| 823 | [24 empty] | 823
| 824 | [24 empty] | 824
| 825 | [24 empty] | 825
| 826 | [24 empty] | 826
| 827 | [24 empty] | 827
| 828 | [24 empty] | 828
| 829 | [24 empty] | 829
| 830 | [24 empty] | 830
| 831 | [24 empty] | 831
| 832 | [24 empty] | 832
| 833 | [24 empty] | 833
| 834 | [24 empty] | 834
| 835 | [24 empty] | 835
| 836 | [24 empty] | 836
| 837 | [24 empty] | 837
| 838 | [24 empty] | 838
| 839 | [24 empty] | 839
| 840 | [24 empty] | 840
| 841 | [24 empty] | 841
| 842 | [24 empty] | 842
| 843 | [24 empty] | 843
| 844 | [24 empty] | 844
| 845 | [24 empty] | 845
| 846 | [24 empty] | 846
| 847 | [24 empty] | 847
| 848 | [24 empty] | 848
| 849 | [24 empty] | 849
| 850 | [24 empty] | 850
| 851 | [24 empty] | 851
| 852 | [24 empty] | 852
| 853 | [24 empty] | 853
| 854 | [24 empty] | 854
| 855 | [24 empty] | 855
| 856 | [24 empty] | 856
| 857 | [24 empty] | 857
| 858 | [24 empty] | 858
| 859 | [24 empty] | 859
| 860 | [24 empty] | 860
| 861 | [24 empty] | 861
| 862 | [24 empty] | 862
| 863 | [24 empty] | 863
| 864 | [24 empty] | 864
| 865 | [24 empty] | 865
| 866 | [24 empty] | 866
| 867 | [24 empty] | 867
| 868 | [24 empty] | 868
| 869 | [24 empty] | 869
| 870 | [24 empty] | 870
| 871 | [24 empty] | 871
| 872 | [24 empty] | 872
| 873 | [24 empty] | 873
| 874 | [24 empty] | 874
| 875 | [24 empty] | 875
| 876 | [24 empty] | 876
| 877 | [24 empty] | 877
| 878 | [24 empty] | 878
| 879 | [24 empty] | 879
| 880 | [24 empty] | 880
| 881 | [24 empty] | 881
| 882 | [24 empty] | 882
| 883 | [24 empty] | 883
| 884 | [24 empty] | 884
| 885 | [24 empty] | 885
| 886 | [24 empty] | 886
| 887 | [24 empty] | 887
| 888 | [24 empty] | 888
| 889 | [24 empty] | 889
| 890 | [24 empty] | 890
| 891 | [24 empty] | 891
| 892 | [24 empty] | 892
| 893 | [24 empty] | 893
| 894 | [24 empty] | 894
| 895 | [24 empty] | 895
| 896 | [24 empty] | 896
| 897 | [24 empty] | 897
| 898 | [24 empty] | 898
| 899 | [24 empty] | 899
| 900 | [24 empty] | 900
| 901 | [24 empty] | 901
| 902 | [24 empty] | 902
| 903 | [24 empty] | 903
| 904 | [24 empty] | 904
| 905 | [24 empty] | 905
| 906 | [24 empty] | 906
| 907 | [24 empty] | 907
| 908 | [24 empty] | 908
| 909 | [24 empty] | 909
| 910 | [24 empty] | 910
| 911 | [24 empty] | 911
| 912 | [24 empty] | 912
| 913 | [24 empty] | 913
| 914 | [24 empty] | 914
| 915 | [24 empty] | 915
| 916 | [24 empty] | 916
| 917 | [24 empty] | 917
| 918 | [24 empty] | 918
| 919 | [24 empty] | 919
| 920 | [24 empty] | 920
| 921 | [24 empty] | 921
| 922 | [24 empty] | 922
| 923 | [24 empty] | 923
| 924 | [24 empty] | 924
| 925 | [24 empty] | 925
| 926 | [24 empty] | 926
| 927 | [24 empty] | 927
| 928 | [24 empty] | 928
| 929 | [24 empty] | 929
| 930 | [24 empty] | 930
| 931 | [24 empty] | 931
| 932 | [24 empty] | 932
| 933 | [24 empty] | 933
| 934 | [24 empty] | 934
| 935 | [24 empty] | 935
| 936 | [24 empty] | 936
| 937 | [24 empty] | 937
| 938 | [24 empty] | 938
| 939 | [24 empty] | 939
| 940 | [24 empty] | 940
| 941 | [24 empty] | 941
| 942 | [24 empty] | 942
| 943 | [24 empty] | 943
| 944 | [24 empty] | 944
| 945 | [24 empty] | 945
| 946 | [24 empty] | 946
| 947 | [24 empty] | 947
| 948 | [24 empty] | 948
| 949 | [24 empty] | 949
| 950 | [24 empty] | 950
| 951 | [24 empty] | 951
| 952 | [24 empty] | 952
| 953 | [24 empty] | 953
| 954 | [24 empty] | 954
| 955 | [24 empty] | 955
| 956 | [24 empty] | 956
| 957 | [24 empty] | 957
| 958 | [24 empty] | 958
| 959 | [24 empty] | 959
| 960 | [24 empty] | 960
| 961 | [24 empty] | 961
| 962 | [24 empty] | 962
| 963 | [24 empty] | 963
| 964 | [24 empty] | 964
| 965 | [24 empty] | 965
| 966 | [24 empty] | 966
| 967 | [24 empty] | 967
| 968 | [24 empty] | 968
| 969 | [24 empty] | 969
| 970 | [24 empty] | 970
| 971 | [24 empty] | 971
| 972 | [24 empty] | 972
| 973 | [24 empty] | 973
| 974 | [24 empty] | 974
| 975 | [24 empty] | 975
| 976 | [24 empty] | 976
| 977 | [24 empty] | 977
| 978 | [24 empty] | 978
| 979 | [24 empty] | 979
| 980 | [24 empty] | 980
| 981 | [24 empty] | 981
| 982 | [24 empty] | 982
| 983 | [24 empty] | 983
| 984 | [24 empty] | 984
| 985 | [24 empty] | 985
| 986 | [24 empty] | 986
| 987 | [24 empty] | 987
| 988 | [24 empty] | 988
| 989 | [24 empty] | 989
| 990 | [24 empty] | 990
| 991 | [24 empty] | 991
| 992 | [24 empty] | 992
| 993 | [24 empty] | 993
| 994 | [24 empty] | 994
| 995 | [24 empty] | 995
| 996 | [24 empty] | 996
| 997 | [24 empty] | 997
| 998 | [24 empty] | 998
| 999 | [24 empty] | 999
| 1000 | [24 empty] | 1000
| 1001 | [24 empty] | 1001
| 1002 | [24 empty] | 1002
| 1003 | [24 empty] | 1003
| 1004 | [24 empty] | 1004
| 1005 | [24 empty] | 1005
| 1006 | [24 empty] | 1006
| 1007 | [24 empty] | 1007
| 1008 | [24 empty] | 1008
| 1009 | [24 empty] | 1009
| 1010 | [24 empty] | 1010
| 1011 | [24 empty] | 1011
| 1012 | [24 empty] | 1012
| 1013 | [24 empty] | 1013
| 1014 | [24 empty] | 1014
| 1015 | [24 empty] | 1015
| 1016 | [24 empty] | 1016
| 1017 | [24 empty] | 1017
| 1018 | [24 empty] | 1018
| 1019 | [24 empty] | 1019
| 1020 | [24 empty] | 1020
| 1021 | [24 empty] | 1021
| 1022 | [24 empty] | 1022
| 1023 | [24 empty] | 1023
| 1024 | [24 empty] | 1024
| 1025 | [24 empty] | 1025
| 1026 | [24 empty] | 1026
| 1027 | [24 empty] | 1027
| 1028 | [24 empty] | 1028
| 1029 | [24 empty] | 1029
| 1030 | [24 empty] | 1030
| 1031 | [24 empty] | 1031
| 1032 | [24 empty] | 1032
| 1033 | [24 empty] | 1033
| 1034 | [24 empty] | 1034
| 1035 | [24 empty] | 1035
| 1036 | [24 empty] | 1036
| 1037 | [24 empty] | 1037
| 1038 | [24 empty] | 1038
| 1039 | [24 empty] | 1039
| 1040 | [24 empty] | 1040
| 1041 | [24 empty] | 1041
| 1042 | [24 empty] | 1042
| 1043 | [24 empty] | 1043
| 1044 | [24 empty] | 1044
| 1045 | [24 empty] | 1045
| 1046 | [24 empty] | 1046
| 1047 | [24 empty] | 1047
| 1048 | [24 empty] | 1048
| 1049 | [24 empty] | 1049
| 1050 | [24 empty] | 1050
| 1051 | [24 empty] | 1051
| 1052 | [24 empty] | 1052
| 1053 | [24 empty] | 1053
| 1054 | [24 empty] | 1054
| 1055 | [24 empty] | 1055
| 1056 | [24 empty] | 1056
| 1057 | [24 empty] | 1057
| 1058 | [24 empty] | 1058
| 1059 | [24 empty] | 1059
| 1060 | [24 empty] | 1060
| 1061 | [24 empty] | 1061
| 1062 | [24 empty] | 1062
| 1063 | [24 empty] | 1063
| 1064 | [24 empty] | 1064
| 1065 | [24 empty] | 1065
| 1066 | [24 empty] | 1066
| 1067 | [24 empty] | 1067
| 1068 | [24 empty] | 1068
| 1069 | [24 empty] | 1069
| 1070 | [24 empty] | 1070
| 1071 | [24 empty] | 1071
| 1072 | [24 empty] | 1072
| 1073 | [24 empty] | 1073
| 1074 | [24 empty] | 1074
| 1075 | [24 empty] | 1075
| 1076 | [24 empty] | 1076
| 1077 | [24 empty] | 1077
| 1078 | [24 empty] | 1078
| 1079 | [24 empty] | 1079
| 1080 | [24 empty] | 1080
| 1081 | [24 empty] | 1081
| 1082 | [24 empty] | 1082
| 1083 | [24 empty] | 1083
| 1084 | [24 empty] | 1084
| 1085 | [24 empty] | 1085
| 1086 | [24 empty] | 1086
| 1087 | [24 empty] | 1087
| 1088 | [24 empty] | 1088
| 1089 | [24 empty] | 1089
| 1090 | [24 empty] | 1090
| 1091 | [24 empty] | 1091
| 1092 | [24 empty] | 1092
| 1093 | [24 empty] | 1093
| 1094 | [24 empty] | 1094
| 1095 | [24 empty] | 1095
| 1096 | [24 empty] | 1096
| 1097 | [24 empty] | 1097
| 1098 | [24 empty] | 1098
| 1099 | [24 empty] | 1099
| 1100 | [24 empty] | 1100
| 1101 | [24 empty] | 1101
| 1102 | [24 empty] | 1102
| 1103 | [24 empty] | 1103
| 1104 | [24 empty] | 1104
| 1105 | [24 empty] | 1105
| 1106 | [24 empty] | 1106
| 1107 | [24 empty] | 1107
| 1108 | [24 empty] | 1108
| 1109 | [24 empty] | 1109
| 1110 | [24 empty] | 1110
| 1111 | [24 empty] | 1111
| 1112 | [24 empty] | 1112
| 1113 | [24 empty] | 1113
| 1114 | [24 empty] | 1114
| 1115 | [24 empty] | 1115
| 1116 | [24 empty] | 1116
| 1117 | [24 empty] | 1117
| 1118 | [24 empty] | 1118
| 1119 | [24 empty] | 1119
| 1120 | [24 empty] | 1120
| 1121 | [24 empty] | 1121
| 1122 | [24 empty] | 1122
| 1123 | [24 empty] | 1123
| 1124 | [24 empty] | 1124
| 1125 | [24 empty] | 1125
| 1126 | [24 empty] | 1126
| 1127 | [24 empty] | 1127
| 1128 | [24 empty] | 1128
| 1129 | [24 empty] | 1129
| 1130 | [24 empty] | 1130
| 1131 | [24 empty] | 1131
| 1132 | [24 empty] | 1132
| 1133 | [24 empty] | 1133
| 1134 | [24 empty] | 1134
| 1135 | [24 empty] | 1135
| 1136 | [24 empty] | 1136
| 1137 | [24 empty] | 1137
| 1138 | [24 empty] | 1138
| 1139 | [24 empty] | 1139
| 1140 | [24 empty] | 1140
| 1141 | [24 empty] | 1141
| 1142 | [24 empty] | 1142
| 1143 | [24 empty] | 1143
| 1144 | [24 empty] | 1144
| 1145 | [24 empty] | 1145
| 1146 | [24 empty] | 1146
| 1147 | [24 empty] | 1147
| 1148 | [24 empty] | 1148
| 1149 | [24 empty] | 1149
| 1150 | [24 empty] | 1150
| 1151 | [24 empty] | 1151
| 1152 | [24 empty] | 1152
| 1153 | [24 empty] | 1153
| 1154 | [24 empty] | 1154
| 1155 | [24 empty] | 1155
| 1156 | [24 empty] | 1156
| 1157 | [24 empty] | 1157
| 1158 | [24 empty] | 1158
| 1159 | [24 empty] | 1159
| 1160 | [24 empty] | 1160
| 1161 | [24 empty] | 1161
| 1162 | [24 empty] | 1162
| 1163 | [24 empty] | 1163
| 1164 | [24 empty] | 1164
| 1165 | [24 empty] | 1165
| 1166 | [24 empty] | 1166
| 1167 | [24 empty] | 1167
| 1168 | [24 empty] | 1168
| 1169 | [24 empty] | 1169
| 1170 | [24 empty] | 1170
| 1171 | [24 empty] | 1171
| 1172 | [24 empty] | 1172
| 1173 | [24 empty] | 1173
| 1174 | [24 empty] | 1174
| 1175 | [24 empty] | 1175
| 1176 | [24 empty] | 1176
| 1177 | [24 empty] | 1177
| 1178 | [24 empty] | 1178
| 1179 | [24 empty] | 1179
| 1180 | [24 empty] | 1180
| 1181 | [24 empty] | 1181
| 1182 | [24 empty] | 1182
| 1183 | [24 empty] | 1183
| 1184 | [24 empty] | 1184
| 1185 | [24 empty] | 1185
| 1186 | [24 empty] | 1186
| 1187 | [24 empty] | 1187
| 1188 | [24 empty] | 1188
| 1189 | [24 empty] | 1189
| 1190 | [24 empty] | 1190
| 1191 | [24 empty] | 1191
| 1192 | [24 empty] | 1192
| 1193 | [24 empty] | 1193
| 1194 | [24 empty] | 1194
| 1195 | [24 empty] | 1195
| 1196 | [24 empty] | 1196
| 1197 | [24 empty] | 1197
| 1198 | [24 empty] | 1198
| 1199 | [24 empty] | 1199
| 1200 | [24 empty] | 1200
[24 empty] | （日本工業規格Ａ列４番） | [21 empty] | （日本工業規格Ａ列４番）

## 空調機
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その10 | [23 empty] | 第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その11 | [20 empty] | ○ | △
| 空調機その１ | [23 empty] | 空調機その２
| No | 管理区分 | 機器記号 | 機器名称 | 冷却 能力 [kW] | 加熱 能力 [kW] | ファン 電動機 出力 [kW] | 台数 | 使用用途 |  |  |  |  | Ⅱ2a.3 | [5 empty] | Ⅱ2a.6 | Ⅱ2a.14 | Ⅱ2a.17 |  |  | No | 管理区分 | 機器記号 | 機器名称 | エネルギー使用量
[9 empty] | 一般 空調用 | 厨房用 | 特殊 空調用 | ファンフィルタユニット | クリーン ルーム 用 | プラグ ファン | モータ 直結形 ファン | 永久磁石 （IPM） モータ | ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 効率 （IE3） モータ | 高効率 （IE2） モータ | 楕円管 熱交換器 | 空調機の 変風量システム | 大温度差 送風空調 システム | 空調機の 間欠運転 制御 | [6 empty] | 年間稼働時間 [h/年] |  | 負荷率 |  |  | 推計値 |  | 実測値 |  | 一般空調用 採用値 |  | 厨房外調機 採用値 |  | 特殊空調用 採用値
[29 empty] | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | ファン | 熱 [GJ/年] | 電気 [MWh/年] | 熱 [GJ/年] | 電気 [MWh/年] | 熱 [GJ/年] | 電気 [MWh/年] | 熱 [GJ/年] | 電気 [MWh/年] | 熱 [GJ/年] | 電気 [MWh/年]
| 取組状況の程度 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 20.38% | 20.38% | 0% | 0% | 35.33% | 0% | 57.69% | 0% | 0% |  |  | 取組状況の程度 |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 合計 |  |  |  | 200 | 222 | 36.8 | 58 | 13 | 7.5 | 16.3 | 10.8 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 合計 |  |  |  | － | － | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 第１工場 | AHU-1 | 工場空調機 | 75 | 86 | 7.5 | 1 | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 第１工場 | AHU-1 | 工場空調機 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 2 | 第１工場 | AHU-2 | クリーンルーム空調機 | 50 | 56 | 5.5 | 1 |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | 2 | 第１工場 | AHU-2 | クリーンルーム空調機 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 3 | 事務棟 | OHU-1 | 厨房外調機 | 75 | 80 | 7.5 | 1 |  | ○ | [14 empty] | 3 | 事務棟 | OHU-1 | 厨房外調機 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 第１工場 | FFU-1 | クリーンルームFFU |  |  | 0.2 | 54 |  |  | ○ | ○ | [12 empty] | 4 | 第１工場 | FFU-1 | クリーンルームFFU | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 5 | 事務棟 | AHEX-1 | 全熱交換器 |  |  | 5.5 | 1 | ○ | [15 empty] | 5 | 事務棟 | AHEX-1 | 全熱交換器 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 6 | [23 empty] | 6
| 7 | [23 empty] | 7
| 8 | [23 empty] | 8
| 9 | [10 empty] | ○ | ○ | [11 empty] | 9
| 10 | [23 empty] | 10
| 11 | [23 empty] | 11
| 12 | [23 empty] | 12
| 13 | [23 empty] | 13
| 14 | [23 empty] | 14
| 15 | [23 empty] | 15
| 16 | [23 empty] | 16
| 17 | [23 empty] | 17
| 18 | [23 empty] | 18
| 19 | [23 empty] | 19
| 20 | [23 empty] | 20
| 21 | [23 empty] | 21
| 22 | [23 empty] | 22
| 23 | [23 empty] | 23
| 24 | [23 empty] | 24
| 25 | [23 empty] | 25
| 26 | [23 empty] | 26
| 27 | [23 empty] | 27
| 28 | [23 empty] | 28
| 29 | [23 empty] | 29
| 30 | [23 empty] | 30
| 31 | [23 empty] | 31
| 32 | [23 empty] | 32
| 33 | [23 empty] | 33
| 34 | [23 empty] | 34
| 35 | [23 empty] | 35
| 36 | [23 empty] | 36
| 37 | [23 empty] | 37
| 38 | [23 empty] | 38
| 39 | [23 empty] | 39
| 40 | [23 empty] | 40
| 41 | [23 empty] | 41
| 42 | [23 empty] | 42
| 43 | [23 empty] | 43
| 44 | [23 empty] | 44
| 45 | [23 empty] | 45
| 46 | [23 empty] | 46
| 47 | [23 empty] | 47
| 48 | [23 empty] | 48
| 49 | [23 empty] | 49
| 50 | [23 empty] | 50
| 51 | [23 empty] | 51
| 52 | [23 empty] | 52
| 53 | [23 empty] | 53
| 54 | [23 empty] | 54
| 55 | [23 empty] | 55
| 56 | [23 empty] | 56
| 57 | [23 empty] | 57
| 58 | [23 empty] | 58
| 59 | [23 empty] | 59
| 60 | [23 empty] | 60
| 61 | [23 empty] | 61
| 62 | [23 empty] | 62
| 63 | [23 empty] | 63
| 64 | [23 empty] | 64
| 65 | [23 empty] | 65
| 66 | [23 empty] | 66
| 67 | [23 empty] | 67
| 68 | [23 empty] | 68
| 69 | [23 empty] | 69
| 70 | [23 empty] | 70
| 71 | [23 empty] | 71
| 72 | [23 empty] | 72
| 73 | [23 empty] | 73
| 74 | [23 empty] | 74
| 75 | [23 empty] | 75
| 76 | [23 empty] | 76
| 77 | [23 empty] | 77
| 78 | [23 empty] | 78
| 79 | [23 empty] | 79
| 80 | [23 empty] | 80
| 81 | [23 empty] | 81
| 82 | [23 empty] | 82
| 83 | [23 empty] | 83
| 84 | [23 empty] | 84
| 85 | [23 empty] | 85
| 86 | [23 empty] | 86
| 87 | [23 empty] | 87
| 88 | [23 empty] | 88
| 89 | [23 empty] | 89
| 90 | [23 empty] | 90
| 91 | [23 empty] | 91
| 92 | [23 empty] | 92
| 93 | [23 empty] | 93
| 94 | [23 empty] | 94
| 95 | [23 empty] | 95
| 96 | [23 empty] | 96
| 97 | [23 empty] | 97
| 98 | [23 empty] | 98
| 99 | [23 empty] | 99
| 100 | [23 empty] | 100
| 101 | [23 empty] | 101
| 102 | [23 empty] | 102
| 103 | [23 empty] | 103
| 104 | [23 empty] | 104
| 105 | [23 empty] | 105
| 106 | [23 empty] | 106
| 107 | [23 empty] | 107
| 108 | [23 empty] | 108
| 109 | [23 empty] | 109
| 110 | [23 empty] | 110
| 111 | [23 empty] | 111
| 112 | [23 empty] | 112
| 113 | [23 empty] | 113
| 114 | [23 empty] | 114
| 115 | [23 empty] | 115
| 116 | [23 empty] | 116
| 117 | [23 empty] | 117
| 118 | [23 empty] | 118
| 119 | [23 empty] | 119
| 120 | [23 empty] | 120
| 121 | [23 empty] | 121
| 122 | [23 empty] | 122
| 123 | [23 empty] | 123
| 124 | [23 empty] | 124
| 125 | [23 empty] | 125
| 126 | [23 empty] | 126
| 127 | [23 empty] | 127
| 128 | [23 empty] | 128
| 129 | [23 empty] | 129
| 130 | [23 empty] | 130
| 131 | [23 empty] | 131
| 132 | [23 empty] | 132
| 133 | [23 empty] | 133
| 134 | [23 empty] | 134
| 135 | [23 empty] | 135
| 136 | [23 empty] | 136
| 137 | [23 empty] | 137
| 138 | [23 empty] | 138
| 139 | [23 empty] | 139
| 140 | [23 empty] | 140
| 141 | [23 empty] | 141
| 142 | [23 empty] | 142
| 143 | [23 empty] | 143
| 144 | [23 empty] | 144
| 145 | [23 empty] | 145
| 146 | [23 empty] | 146
| 147 | [23 empty] | 147
| 148 | [23 empty] | 148
| 149 | [23 empty] | 149
| 150 | [23 empty] | 150
| 151 | [23 empty] | 151
| 152 | [23 empty] | 152
| 153 | [23 empty] | 153
| 154 | [23 empty] | 154
| 155 | [23 empty] | 155
| 156 | [23 empty] | 156
| 157 | [23 empty] | 157
| 158 | [23 empty] | 158
| 159 | [23 empty] | 159
| 160 | [23 empty] | 160
| 161 | [23 empty] | 161
| 162 | [23 empty] | 162
| 163 | [23 empty] | 163
| 164 | [23 empty] | 164
| 165 | [23 empty] | 165
| 166 | [23 empty] | 166
| 167 | [23 empty] | 167
| 168 | [23 empty] | 168
| 169 | [23 empty] | 169
| 170 | [23 empty] | 170
| 171 | [23 empty] | 171
| 172 | [23 empty] | 172
| 173 | [23 empty] | 173
| 174 | [23 empty] | 174
| 175 | [23 empty] | 175
| 176 | [23 empty] | 176
| 177 | [23 empty] | 177
| 178 | [23 empty] | 178
| 179 | [23 empty] | 179
| 180 | [23 empty] | 180
[23 empty] | （日本工業規格Ａ列４番） | [20 empty] | （日本工業規格Ａ列４番）

## 空調・換気用ファン
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その12 | [16 empty] | ○ | △
空調・換気用ファン
| No | 管理区分 | 機器 記号 | 機器名称 | 電動機 出力 [kW] | 台数 | Ⅱ2a.4 |  |  |  | エネルギー使用量
[7 empty] | モータ 直結形 ファン | 永久磁石（IPM） モータ | プレミアム効率 （IE3） モータ | 高効率 （IE2） モータ | 年間 稼働時間 [h/年] | 負荷率 | 推計値 [MWh/年] | 実測値 [MWh/年] | 採用値 [MWh/年]
| 取組状況の程度 |  |  |  | － | － | 0% | 0% | 0% | 71.43% | － | － | － | － | －
| 合計 |  |  |  | 105 | 11 | 0 | 0 | 0 | 75 | － | － | 421.98 | 99 | 429
| 1 | 第１工場 | FS-1 | 工場給気ファン | 7.5 | 2 |  |  |  |  | 4000 | 1 | 60 |  | 60
| 2 | 第１工場 | FE-1 | 工場排気ファン | 15 | 3 |  |  |  | ○ | 4000 | 1 | 180 |  | 180
| 3 | ユーティリティ | FE-2 | 機械室排気ファン | 7.5 | 2 |  |  |  |  | 3000 | 1 | 45 |  | 45
| 4 | 事務棟 | FE-3 | 厨房排気ファン | 7.5 | 2 |  |  |  | ○ | 3000 | 1 | 45 |  | 45
| 5 | 第１工場 | FE-4 | クリーンルーム排気ファン | 7.5 | 2 |  |  |  | ○ | 8760 | 0.7 | 91.98 | 99 | 99
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
（日本工業規格Ａ列４番）

## 照明器具
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その13 | [17 empty] | ○
照明器具
[19 empty] | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFL,FCL | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHT,FHP） | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPR | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光ﾗﾝﾌﾟFPL,FDL,FML,FWL | ハロゲン電球 | クリプトン電球 | 白熱電球 | ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ | メタルハライドランプ | 高圧ナトリウムランプ | 高圧水銀ランプ | LED | 高効率LED
| No | 管理区分 | 器具 番号 | 室名称等 | ランプ ワット数 [W] | 1台あたりの灯数 | 1台あたり の消費 電力 [W] | 台数 | Ⅱ2b.1 |  |  | エネルギー使用量 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
[9 empty] | 主たるランプ種類 | 高効率 ランプ | 高反射 率板 | 年間 点灯時間 [h/年] | 負荷率 | 推計値 [MWh/年] | 実測値 [MWh/年] | 採用値 [MWh/年] |  | 2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1
| 取組状況の程度 |  |  |  | － | － | － | － | － | 87.6% | 0% | － | － | － | － | － |  |  | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1
| 合計 |  |  |  | － | － | 375.1 | 6400 | － | 328.6 | 0 | － | － | 1082.31 | 0 | 1082.31
| 1 | 第１工場 | a1 | 工場 | 32 | 2 | 64 | 3000 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0.9 |  | 4000 | 0.8 | 614.4 |  | 614.4
| 2 | 事務棟 | a1 | 事務室 | 32 | 2 | 64 | 2000 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟHf（FHF,FHC） | 0.9 |  | 3000 | 0.8 | 307.2 |  | 307.2
| 3 | 事務棟 | b1 | 便所 | 6 | 1 | 6 | 100 | 高効率LED | 1 |  | 3000 | 0.7 | 1.26 |  | 1.26
| 4 | 事務棟 | c1 | 廊下 | 15 | 1 | 15 | 300 | 直管形蛍光ﾗﾝﾌﾟFLR,FSL | 0 |  | 3000 | 0.7 | 9.45 |  | 9.45
| 5 | 第１工場 | d1 | 工場 | 50 | 1 | 50 | 1000 | メタルハライドランプ | 0.8 |  | 3000 | 1 | 150 |  | 150
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
（日本工業規格Ａ列４番）

## 昇降機
第２号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第二区分事業所））その14 | [16 empty] | ○ | △
昇降機
| No | 管理区分 | 号機名 | 電動機 出力 [kW] | 台数 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰが複数台設置してある箇所 | Ⅱ2d.1 | Ⅱ2d.2 | Ⅱ2d.3 | Ⅱ2d.4 | エネルギー使用量
[7 empty] | VVVF 制御方式 | 群管理 制御 | かご内の照明、ファン等の不使用時停止制御 | 電力回生 制御 | 年間 稼働時間 [h/年] | 負荷率 | 推計値 [MWh/年] | 実測値 [MWh/年] | 採用値 [MWh/年]
| 取組状況の程度 |  |  | － | － | － | 100% | 100% | 75% | 60% | － | － | － | － | －
| 合計 |  |  | 37.5 | 4 | 22.5 | 37.5 | 22.5 | 3 | 22.5 | － | － | 164.25 | 20 | 118.55
| 1 | 事務棟 | １～３号機 | 7.5 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8760 | 0.5 | 98.55 |  | 98.55
| 2 | 第１工場 | ４号機 | 15 | 1 |  | ○ |  |  |  | 8760 | 0.5 | 65.7 | 20 | 20
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
（日本工業規格Ａ列４番）

## 重み係数
地球温暖化対策推進状況評価 重み係数一覧表（第二区分事業所）
※ 評価分類の欄の◎印は必須項目、○印は一般項目、＋印は加点項目を示す。
評価項目の区分 |  |  | 評価分類 | No. | 評価項目 | 要求事項配分比率又はｴﾈﾙｷﾞｰ消費先比率 | 要求事項内の配分比率又は省ｴﾈ率 | 適用 範囲 補正 係数 | 得点換算係数 | 重み係数
Ⅰ 一般管理事項 | 1. | CO2削減推進体制の整備 | ◎ | 1.1 | CO2削減推進会議等の設置及び開催 | 0.1 | 0.4 | 1 | 10 | 0.4
|  |  | ◎ | 1.2 | PDCA管理サイクルの実施体制の整備 |  | 0.3 | 1 | 10 | 0.3
|  |  | ○ | 1.3 | ISO14001の取得 |  | 0.15 | 1 | 10 | 0.15
|  |  | ○ | 1.4 | CO2削減に関するQCサークル活動、改善提案制度の導入 |  | 0.15 | 1 | 10 | 0.15
|  |  | ＋ | 1.5 | エネルギー管理優良工場、省エネ大賞等の表彰 |  | 0.2 | 1 | 8 | 0.16
| 2. | 図面、管理標準等の整備 | ◎ | 2.1 | 図面・改修履歴等の整備 | 0.1 | 0.3 | 1 | 10 | 0.3
|  |  | ◎ | 2.2 | 設備台帳等の整備 |  | 0.3 | 1 | 10 | 0.3
|  |  | ◎ | 2.3 | 管理標準等の整備 |  | 0.4 | 1 | 10 | 0.4
| 3. | 主要設備等に関する計測・計量及び記録 | ◎ | 3.1 | エネルギー管理システムの導入 | 0.3 | 0.25 | 1 | 10 | 0.75
|  |  | ◎ | 3.2 | 電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計測・計量設備の導入 |  | 0.1 | 1 | 10 | 0.3
|  |  | ◎ | 3.3 | エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入 |  | 0.2 | 1 | 10 | 0.6
|  |  | ◎ | 3.4 | 系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入 |  | 0.2 | 1 | 10 | 0.6
|  |  | ◎ | 3.5 | 管理日報・月報・年報の作成 |  | 0.05 | 1 | 10 | 0.15
|  |  | ○ | 3.6 | ユーティリティ設備の分析に必要な計測・計量設備の導入 |  | 0.2 | 1 | 10 | 0.6
| 4. | エネルギー消費量・CO2排出量の管理 | ◎ | 4.1 | 生産工程・処理工程のエネルギー管理 | 0.45 | 0.05 | 1 | 10 | 0.225
|  |  | ◎ | 4.2 | エネルギー消費特性の把握、エネルギー消費原単位の算出及び管理 |  | 0.1 | 1 | 10 | 0.45
|  |  | ◎ | 4.3 | CO2排出量の管理 |  | 0.05 | 1 | 10 | 0.225
|  |  | ◎ | 4.4 | CO2削減目標の設定、CO2削減対策計画の立案及び実績の集約・評価の実施 |  | 0.25 | 1 | 10 | 1.125
|  |  | ◎ | 4.5 | CO2削減対策の啓発活動の実施 |  | 0.1 | 1 | 10 | 0.45
|  |  | ◎ | 4.6 | 改善策の立案・実施及び効果検証の実施 |  | 0.35 | 1 | 10 | 1.575
|  |  | ○ | 4.7 | ユーティリティ設備の運転解析の実施 |  | 0.1 | 1 | 10 | 0.45
|  |  | ＋ | 4.8 | 従業員等への環境・エネルギー情報提供システムの導入 |  | 0.1 | 1 | 8 | 0.36
| 5. | 保守・点検の管理 | ◎ | 5.1 | 保守・点検計画の策定及び実施 | 0.05 | 1 | 1 | 10 | 0.5
Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 1.ユーティリティ設備の省エネルギー性能 | a. 蒸気供給設備 | ◎ | 1a.1 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | 0.059223 | 0.171 | 1 | 263.4127 | 2.6676
|  |  | ◎ | 1a.2 | 蒸気ボイラーのエコノマイザー又はエアヒーターの導入 | 0.059223 | 0.062 | 1 |  | -
|  |  | ◎ | 1a.3 | 蒸気弁・フランジ部の断熱 | 0.059223 | 0.02 | 1 | 263.4127 | 0.312
|  |  | ◎ | 1a.4 | 蒸気ドレンタンクの断熱 | 0.059223 | 0.001 | 1 | 263.4127 | 0.0156
|  |  | ◎ | 1a.5 | 蒸気ボイラーの台数制御の導入 | 0.059223 | 0.059 | 1 | 263.4127 | 0.92041
|  |  | ○ | 1a.6 | 蒸気ドレン回収設備の導入 | 0.059223 | 0.032 | 1 | 263.4127 | 0.4992
|  |  | ○ | 1a.7 | 蒸気ドレンのクローズド回収方式の導入 | 0.059223 | 0.037 | 1 | 263.4127 | 0.5772
|  |  | ○ | 1a.8 | 蒸気ボイラーの小型分散システムの導入 | 0.059223 | 0.007 | 1 | 263.4127 | 0.1092
|  |  | ＋ | 1a.9 | 省エネ型スチームトラップの導入 | 0.059223 | 0.02 | 1 | 210.7302 | 0.2496
|  |  | ＋ | 1a.10 | 蒸気ボイラーの押込送風機インバータ制御の導入 | 0.059223 | 0.001 | 1 | 210.7302 | 0.01248
|  |  | ＋ | 1a.11 | 不要蒸気配管の撤去・蒸気配管ルート・サイズの変更 | 0.059223 | 0.04 | 1 | 210.7302 | 0.4992
|  |  | ＋ | 1a.12 | 圧力差タービンの導入 | 0.059223 | 0.008 | 1 | 210.7302 | 0.099841
|  |  | ＋ | 1a.13 | フラッシュ蒸気利用設備の導入 | 0.059223 | 0.059 | 1 | 210.7302 | 0.73632
|  |  | ＋ | 1a.14 | 蒸気減圧エネルギー動力回収設備の導入 | 0.059223 | 0.009 | 1 | 210.7302 | 0.11232
|  |  | ＋ | 1a.15 | アキュムレーターの導入 | 0.059223 | 0.059 | 1 | 210.7302 | 0.73632
|  |  | ＋ | 1a.16 | 負荷に適した容量のバーナーへの変更 | 0.059223 | 0.059 | 1 | 210.7302 | 0.73632
|  | b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備 | ◎ | 1b.1 | 高効率熱源機器の導入 | 0.22928 | 0.282 | 1 | 263.4127 | 17.0317
|  |  | ○ | 1b.2 | 水搬送経路の密閉化 | 0.031926 | 0.06 | 1 | 263.4127 | 0.50458
|  |  | ○ | 1b.3 | 熱源の台数制御の導入 | 0.22928 | 0.015 | 1 | 263.4127 | 0.90594
|  |  | ○ | 1b.4 | 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入 | 0.0074305 | 0.15 | 1 | 263.4127 | 0.29359
|  |  | ○ | 1b.5 | 熱源2次ポンプ変流量制御の導入 | 0.031926 | 0.18 | 0.232 | 263.4127 | 0.35119
|  |  | ○ | 1b.6 | 熱源2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプの導入 | 0.031926 | 0.11 | 0.232 | 263.4127 | 0.21462
|  |  | ＋ | 1b.7 | 高効率冷却塔の導入 | 0.0074305 | 0.486 | 1 | 210.7302 | 0.76099
|  |  | ＋ | 1b.8 | 高効率熱源ポンプの導入 | 0.031926 | 0.096 | 1 | 210.7302 | 0.64587
|  |  | ＋ | 1b.9 | 大温度差送水システムの導入 | 0.031926 | 0.24 | 1 | 210.7302 | 1.6147
|  |  | ＋ | 1b.10 | 熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入 | 0.22928 | 0.006 | 1 | 210.7302 | 0.2899
|  |  | ＋ | 1b.11 | 熱源1次ポンプ変流量制御の導入 | 0.031926 | 0.22 | 0.309 | 210.7302 | 0.45735
|  |  | ＋ | 1b.12 | 冷却水ポンプ変流量制御の導入 | 0.031926 | 0.25 | 0.459 | 210.7302 | 0.77201
|  |  | ＋ | 1b.13 | 熱源2次ポンプの末端差圧制御の導入 | 0.031926 | 0.065 | 0.232 | 210.7302 | 0.10145
|  |  | ＋ | 1b.14 | 熱交換器の断熱 | 0.22928 | 0.007 | 1 | 210.7302 | 0.33822
|  |  | ＋ | 1b.15 | 蓄熱システムの導入 | 0.22928 | 0.05 | 1 | 210.7302 | 2.4158
|  |  | ＋ | 1b.16 | 冷却塔ファンインバータ制御の導入 | 0.0074305 | 0.015 | 1 | 210.7302 | 0.023487
|  |  | ＋ | 1b.17 | フリークーリングシステムの導入 | 0.22928 | 0.03 | 1 | 210.7302 | 1.4495
|  |  | ＋ | 1b.18 | 冷却水ろ過冷却リサイクルシステムの導入 | 0.0058139 | 0.05 | 1 | 210.7302 | 0.061258
|  |  | ＋ | 1b.19 | 冷却水ON/OFF制御システムの導入 | 0.031926 | 0.015 | 0.459 | 210.7302 | 0.046321
|  |  | ＋ | 1b.20 | 中温冷水利用システムの導入 | 0.031926 | 0.02 | 1 | 210.7302 | 0.13456
|  |  | ＋ | 1b.21 | 統合熱源制御システムの導入 | 0.031926 | 0.04 | 1 | 210.7302 | 0.26911
|  |  | ＋ | 1b.22 | 熱源2次ポンプの送水圧力設定制御の導入 | 0.031926 | 0.05 | 0.232 | 210.7302 | 0.078042
Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 1.ユーティリティ設備の省エネルギー性能 | c. コージェネレーション設備 | ＋ | 1c.1 | 高効率コージェネレーションの導入 | 0.019165 | 0.1 | 1 | 210.7302 | 0.40387
|  | d. 受変電設備、配電設備 | ○ | 1d.1 | 高効率変圧器の導入 | 0.030176 | 0.2 | 1 | 263.4127 | 1.5898
|  |  | ◎ | 1d.2 | 力率改善制御システムの導入 | 0.030176 | 0.2 | 1 | 263.4127 | 1.5898
|  |  | ○ | 1d.3 | デマンド制御システムの導入 | 0.030176 | 0.075 | 1 | 263.4127 | 0.59616
|  |  | ＋ | 1d.4 | 低圧動力回路への力率改善コンデンサの導入 | 0.030176 | 0.15 | 1 | 210.7302 | 0.95386
|  |  | ＋ | 1d.5 | 400V配電方式の導入 | 0.030176 | 0.1 | 1 | 210.7302 | 0.63591
|  |  | ＋ | 1d.6 | 低負荷変圧器の統合 | 0.030176 | 0.1 | 1 | 210.7302 | 0.63591
|  |  | ＋ | 1d.7 | 変圧器の台数制御の導入 | 0.030176 | 0.1 | 1 | 210.7302 | 0.63591
|  |  | ＋ | 1d.8 | 大型変圧器の冷却設備制御の導入 | 0.030176 | 0.075 | 1 | 210.7302 | 0.47693
|  |  | ＋ | 1d.9 | 高効率UPSの導入 | 0.030176 | 0.008 | 1 | 210.7302 | 0.050872
|  | e. 圧縮空気供給設備 | ○ | 1e.1 | 高効率エアコンプレッサーの導入 | 0.0059405 | 0.25 | 1 | 263.4127 | 0.3912
|  |  | ○ | 1e.2 | エアコンプレッサーの台数制御の導入 | 0.0059405 | 0.1 | 1 | 263.4127 | 0.15648
|  |  | ○ | 1e.3 | コンプレッサー室への換気設備の導入 | 0.0059405 | 0.01 | 1 | 263.4127 | 0.015648
|  |  | ＋ | 1e.4 | 圧縮空気配管のループ配管化 | 0.0059405 | 0.01 | 1 | 210.7302 | 0.012518
|  |  | ＋ | 1e.5 | エアコンプレッサーの分散化 | 0.0059405 | 0.04 | 1 | 210.7302 | 0.050074
|  |  | ＋ | 1e.6 | 圧縮空気配管の高圧ライン/低圧ラインの系統分割 | 0.0059405 | 0.085 | 1 | 210.7302 | 0.10641
|  |  | ＋ | 1e.7 | ブースター方式の導入 | 0.0059405 | 0.085 | 1 | 210.7302 | 0.10641
|  |  | ＋ | 1e.8 | 吸気冷却システムの導入 | 0.0059405 | 0.04 | 1 | 210.7302 | 0.050074
|  |  | ＋ | 1e.9 | コンプレッサーの排熱回収システムの導入 | 0.0059405 | 0.02 | 1 | 210.7302 | 0.025037
|  |  | ＋ | 1e.10 | パージ制御装置の導入 | 0.0059405 | 0.07 | 1 | 210.7302 | 0.087629
|  |  | ＋ | 1e.11 | エアコンプレッサー排熱の局所排気システムの導入 | 0.0059405 | 0.02 | 1 | 210.7302 | 0.025037
|  |  | ＋ | 1e.12 | フィルタの低圧損化 | 0.0059405 | 0.01 | 1 | 210.7302 | 0.012518
|  |  | ＋ | 1e.13 | 高効率ドライヤーの導入 | 0.0059405 | 0.01 | 1 | 210.7302 | 0.012518
|  | f. 給排水・給湯設備、排水処理設備 | ○ | 1f.1 | 高効率給水ポンプの導入 | 0.0058139 | 0.1 | 1 | 263.4127 | 0.15314
|  |  | ＋ | 1f.2 | 排水処理用の高効率ポンプ・ブロワの導入 | 0.0038499 | 0.1 | 1 | 210.7302 | 0.08113
|  |  | ＋ | 1f.3 | 排水再利用システム等の導入 | 0.0058139 | 0.057 | 1 | 210.7302 | 0.069834
|  |  | ＋ | 1f.4 | 微細気泡散気管の導入 | 0.0038499 | 0.1 | 1 | 210.7302 | 0.08113
|  |  | ＋ | 1f.5 | ばっ気用ブロワの変風量制御の導入 | 0.0038499 | 0.05 | 1 | 210.7302 | 0.040565
|  |  | ＋ | 1f.6 | ばっ気用ブロワの溶存酸素濃度制御の導入 | 0.0038499 | 0.05 | 1 | 210.7302 | 0.040565
|  |  | ＋ | 1f.7 | 高効率給湯ヒートポンプユニットの導入 | 0.007213 | 0.292 | 1 | 210.7302 | 0.44384
| 2.建築設備の省エネルギー性能 | a. 空調・換気設備 | ◎ | 2a.1 | 高効率パッケージ形空調機の導入 | 0.018635 | 0.3 | 1 | 263.4127 | 1.4726
|  |  | ○ | 2a.2 | 電気室・エレベーター機械室の温度制御の導入 | 0.027388 | 0.01 | 1 | 263.4127 | 0.072143
|  |  | ＋ | 2a.3 | 高効率空調機の導入 | 0.091739 | 0.052 | 1 | 210.7302 | 1.0053
|  |  | ＋ | 2a.4 | 高効率空調・換気用ファンの導入 | 0.027388 | 0.12 | 1 | 210.7302 | 0.69257
|  |  | ＋ | 2a.5 | ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入 | 0.014066 | 0.02 | 0.03 | 210.7302 | 0.0017784
|  |  | ＋ | 2a.6 | 空調機の変風量システムの導入 | 0.014066 | 0.082 | 1 | 210.7302 | 0.24305
|  |  | ＋ | 2a.7 | 空調機の気化式加湿器の導入 | 0.014066 | 0.01 | 0.03 | 210.7302 | 0.00088922
|  |  | ＋ | 2a.8 | 外気冷房システムの導入 | 0.014066 | 0.031 | 0.03 | 210.7302 | 0.0027566
|  |  | ＋ | 2a.9 | 局所冷暖房設備の導入 | 0.014066 | 0.01 | 1 | 210.7302 | 0.029641
|  |  | ＋ | 2a.10 | CO2濃度による外気量制御の導入 | 0.014066 | 0.057 | 0.03 | 210.7302 | 0.0050686
|  |  | ＋ | 2a.11 | ファンコイルユニットの比例制御の導入 | 0.031926 | 0.01 | 0.232 | 210.7302 | 0.015608
|  |  | ＋ | 2a.12 | 空調の最適起動制御の導入 | 0.014066 | 0.01 | 0.03 | 210.7302 | 0.00088922
|  |  | ＋ | 2a.13 | 全熱交換器の導入 | 0.014066 | 0.06 | 0.03 | 210.7302 | 0.0053353
|  |  | ＋ | 2a.14 | 大温度差送風空調システムの導入 | 0.014066 | 0.016 | 1 | 210.7302 | 0.047425
|  |  | ＋ | 2a.15 | 放射冷暖房空調システムの導入 | 0.014066 | 0.051 | 1 | 210.7302 | 0.15117
|  |  | ＋ | 2a.16 | 置換換気システムの導入 | 0.027388 | 0.08 | 1 | 210.7302 | 0.46172
|  |  | ＋ | 2a.17 | 空調機の間欠運転制御の導入 | 0.014066 | 0.032 | 1 | 210.7302 | 0.09485
|  |  | ＋ | 2a.18 | 高効率厨房換気システムの導入 | 0.00037487 | 0.1 | 1 | 210.7302 | 0.0078996
|  |  | ＋ | 2a.19 | 厨房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入 | 0.00037487 | 0.038 | 1 | 210.7302 | 0.0030019
|  |  | ＋ | 2a.20 | 人感センサーによる換気制御の導入 | 0.027388 | 0.016 | 1 | 210.7302 | 0.092343
|  |  | ＋ | 2a.21 | デシカント空調システムの導入 | 0.091739 | 0.02 | 0.03 | 189.3812 | 0.010424
|  |  | ＋ | 2a.22 | ファンの手動調整用インバータの導入 | 0.027388 | 0.01 | 1 | 210.7302 | 0.057715
|  |  | ＋ | 2a.23 | 気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導入 | 0.0327 | 0.01 | 1 | 210.7302 | 0.068909
|  | b. 照明設備 | ◎ | 2b.1 | 高効率照明器具の導入 | 0.065376 | 0.188 | 1 | 263.4127 | 3.2375
|  |  | ○ | 2b.2 | 高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入 | 0.065376 | 0.018 | 1 | 263.4127 | 0.30998
|  |  | ○ | 2b.3 | 照明のゾーニング制御の導入 | 0.065376 | 0.05 | 1 | 263.4127 | 0.86104
|  |  | ○ | 2b.4 | 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入 | 0.065376 | 0.03 | 1 | 263.4127 | 0.51663
|  |  | ＋ | 2b.5 | 照明の局所制御の導入 | 0.065376 | 0.04 | 1 | 210.7302 | 0.55107
|  |  | ＋ | 2b.6 | 照明の初期照度補正制御の導入 | 0.065376 | 0.105 | 0.03 | 210.7302 | 0.043397
|  |  | ＋ | 2b.7 | 照明の昼光利用照明制御の導入 | 0.065376 | 0.07 | 0.03 | 210.7302 | 0.028931
|  |  | ＋ | 2b.8 | 照明のタイムスケジュール制御の導入 | 0.065376 | 0.025 | 1 | 210.7302 | 0.34442
|  |  | ＋ | 2b.9 | タスク＆アンビエント照明システムの導入 | 0.065376 | 0.25 | 0.03 | 210.7302 | 0.10333
|  |  | ＋ | 2b.10 | 照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入 | 0.065376 | 0.004 | 1 | 210.7302 | 0.055107
|  |  | ＋ | 2b.11 | 照明のセキュリティー連動制御の導入 | 0.065376 | 0.005 | 0.03 | 210.7302 | 0.0020665
|  |  | ＋ | 2b.12 | 誘導灯の消灯制御の導入 | 0.065376 | 0.005 | 1 | 210.7302 | 0.068884
Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 2.建築設備の省エネルギー性能 | c. 衛生設備 | ○ | 2c.1 | 大便器の節水器具の導入 | 0.0058139 | 0.22 | 1 | 263.4127 | 0.33692
|  |  | ＋ | 2c.2 | 省エネ型便座又は洗浄便座のスケジュール制御の導入 | 0.0058139 | 0.3 | 1 | 210.7302 | 0.36755
|  |  | ＋ | 2c.3 | 洗面器の自動水栓の導入 | 0.0058139 | 0.03 | 1 | 210.7302 | 0.036755
|  |  | ＋ | 2c.4 | 女子便所への擬音装置の導入 | 0.0058139 | 0.1 | 1 | 210.7302 | 0.12252
|  |  | ＋ | 2c.5 | 自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入 | 0.007213 | 0.167 | 1 | 210.7302 | 0.25384
|  |  | ＋ | 2c.6 | 潜熱回収給湯器の導入 | 0.007213 | 0.1 | 1 | 210.7302 | 0.152
|  | d. 昇降機設備 | ○ | 2d.1 | エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入 | 0.00054373 | 0.5 | 1 | 263.4127 | 0.071613
|  |  | ○ | 2d.2 | エレベーターの群管理制御の導入 | 0.00054373 | 0.1 | 1 | 263.4127 | 0.014323
|  |  | ○ | 2d.3 | エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御の導入 | 0.00054373 | 0.02 | 1 | 263.4127 | 0.0028645
|  |  | ＋ | 2d.4 | エレベーターの電力回生制御の導入 | 0.00054373 | 0.111 | 1 | 210.7302 | 0.012718
|  | e. その他 | ○ | 2e.1 | グリーン購入法適合商品のオフィス機器の導入 | 1 | 0.004 | 1 | 263.4127 | 1.0537
|  |  | ○ | 2e.2 | 省エネ型自動販売機又は自動販売機のスケジュール制御の導入 | 1 | 0.002 | 1 | 263.4127 | 0.52683
|  |  | ＋ | 2e.3 | 高効率厨房機器の導入 | 0.00037487 | 0.15 | 1 | 210.7302 | 0.011849
| 3.建物の省エネルギー性能 | a. 建物外皮 | ＋ | 3a.1 | 高性能な建物外皮の導入 | 0.0064923 | 0.68 | 0.163 | 210.7302 | 0.15164
|  |  | ＋ | 3a.2 | 隙間風対策の導入 | 0.0064923 | 0.04 | 1 | 210.7302 | 0.054725
|  |  | ＋ | 3a.3 | ブラインドの日射制御及びｽｹｼﾞｭｰﾙ制御の導入 | 0.0064923 | 0.02 | 1 | 210.7302 | 0.027363
|  |  | ＋ | 3a.4 | 屋上緑化の導入 | 0.0064923 | 0.008 | 1 | 210.7302 | 0.010945
|  |  | ＋ | 3a.5 | 壁面緑化の導入 | 0.0064923 | 0.015 | 1 | 210.7302 | 0.020522
|  |  | ＋ | 3a.6 | 遮熱塗料塗布・遮熱フィルムの導入 | 0.0064923 | 0.015 | 1 | 210.7302 | 0.020522
|  |  | ＋ | 3a.7 | 屋根への遮熱塗装の導入 | 0.0064923 | 0.008 | 1 | 210.7302 | 0.010945
|  | b. 自然エネルギーの利用 | ＋ | 3b.1 | 自然採光を利用したシステムの導入 | 0.065376 | 0.04 | 1 | 210.7302 | 0.55107
|  |  | ＋ | 3b.2 | 自然通風を利用したシステムの導入 | 0.0327 | 0.033 | 1 | 210.7302 | 0.2274
|  |  | ＋ | 3b.3 | 太陽熱を利用したシステムの導入 | 0.0327 | 0.001 | 1 | 210.7302 | 0.0068909
|  |  | ＋ | 3b.4 | 年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入 | 0.0327 | 0.002 | 1 | 210.7302 | 0.013782
| 4.再生可能エネルギー・未利用エネルギー |  | ＋ | 4.1 | 再生可能エネルギー・未利用エネルギーシステムの導入 | 1 | 0.007 | 1 | 210.7302 | 1.4751
Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 1.ユーティリティ設備の運用管理 | a. 蒸気供給設備 | ◎ | 1a.1 | 蒸気ボイラーの空気比の管理 | 0.059223 | 0.02 | 1 | 500.3404 | 0.59263
|  |  | ◎ | 1a.2 | 蒸気ボイラーの設定圧力の適正化 | 0.059223 | 0.007 | 1 | 500.3404 | 0.20742
|  |  | ◎ | 1a.3 | 部分負荷時の蒸気ボイラー運転の適正化 | 0.059223 | 0.03 | 1 |  | -
|  |  | ◎ | 1a.4 | 非使用エリアの蒸気供給バルブの閉止 | 0.059223 | 0.01 | 1 | 500.3404 | 0.29632
|  |  | ◎ | 1a.5 | 非使用時間帯の蒸気ボイラーの停止 | 0.059223 | 0.01 | 1 | 500.3404 | 0.29632
|  |  | ○ | 1a.6 | 蒸気ボイラーの給水水質・ブロー量の管理 | 0.059223 | 0.007 | 1 | 500.3404 | 0.20742
|  |  | ○ | 1a.7 | 蒸気配管の保温の確認 | 0.059223 | 0.005 | 1 | 500.3404 | 0.14816
|  |  | ○ | 1a.8 | 蒸気ボイラーの起動時間の適正化 | 0.059223 | 0.03 | 1 | 500.3404 | 0.88895
|  |  | ＋ | 1a.9 | スチームトラップの効果検証の実施 | 0.059223 | 0.01 | 1 | 400.2723 | 0.23705
|  | b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備 | ◎ | 1b.1 | 燃焼機器の空気比の管理 | 0.22928 | 0.02 | 1 | 500.3404 | 2.2944
|  |  | ○ | 1b.2 | 冷凍機の冷却水温度設定値の調整 | 0.22928 | 0.016 | 1 | 500.3404 | 1.8355
|  |  | ○ | 1b.3 | 冷温水管等の保温の確認 | 0.22928 | 0.005 | 1 | 500.3404 | 0.5736
|  |  | ○ | 1b.4 | インバータ制御系統のバルブの開度調整 | 0.031926 | 0.023 | 1 | 500.3404 | 0.3674
|  |  | ○ | 1b.5 | 熱源不要期間の熱源機器等停止 | 0.22928 | 0.01 | 1 | 500.3404 | 1.1472
|  |  | ○ | 1b.6 | 空調停止時の熱源運転時間の短縮 | 0.22928 | 0.04 | 1 | 500.3404 | 4.5888
|  |  | ○ | 1b.7 | 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整 | 0.22928 | 0.015 | 1 | 500.3404 | 1.7208
|  |  | ＋ | 1b.8 | 部分負荷時の熱源運転の適正化 | 0.22928 | 0.03 | 1 | 400.2723 | 2.7533
|  |  | ＋ | 1b.9 | 部分負荷時の熱源ポンプ運転の適正化 | 0.031926 | 0.12 | 0.232 | 400.2723 | 0.35577
|  |  | ＋ | 1b.10 | 蓄熱槽の管理 | 0.22928 | 0.021 | 1 | 400.2723 | 1.9273
|  |  | ＋ | 1b.11 | ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認 | 0.22928 | 0.005 | 1 | 400.2723 | 0.45888
|  |  | ＋ | 1b.12 | 空調開始時の熱源起動時間の適正化 | 0.22928 | 0.01 | 1 | 400.2723 | 0.91776
|  | c. コージェネレーション設備 | ○ | 1c.1 | コージェネレーションの運転の適正化 | 0.019165 | 0.015 | 1 | 500.3404 | 0.14384
|  | d. 受変電設備、配電設備 | ◎ | 1d.1 | 不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断 | 0.030176 | 0.05 | 1 | 500.3404 | 0.75492
|  |  | ○ | 1d.2 | 変圧器タップ切換による電圧の最適化 | 0.030176 | 0.05 | 1 | 500.3404 | 0.75492
|  |  | ＋ | 1d.3 | 昼間運転設備の夜間移行 | 0.030176 | 0.04 | 1 | 400.2723 | 0.48315
|  | e. 圧縮空気供給設備 | ◎ | 1e.1 | 非使用エリアの圧縮空気供給バルブの閉止 | 0.0059405 | 0.03 | 1 | 500.3404 | 0.089168
|  |  | ◎ | 1e.2 | 非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止 | 0.0059405 | 0.025 | 1 | 500.3404 | 0.074307
|  |  | ◎ | 1e.3 | 部分負荷時のエアコンプレッサー運転の適正化 | 0.0059405 | 0.03 | 1 | 500.3404 | 0.089168
|  |  | ○ | 1e.4 | エアコンプレッサーの設定圧力の適正化 | 0.0059405 | 0.016 | 1 | 500.3404 | 0.047556
|  |  | ○ | 1e.5 | エアコンプレッサー吸入空気温度の管理 | 0.0059405 | 0.02 | 1 | 500.3404 | 0.059445
|  |  | ＋ | 1e.6 | ドライエアの設定露点温度の緩和 | 0.0059405 | 0.005 | 1 | 400.2723 | 0.011889
|  | f. 給排水・給湯設備、排水処理設備 | ○ | 1ｆ.1 | 給水・給湯バルブの調整 | 0.0058139 | 0.05 | 1 | 500.3404 | 0.14545
|  |  | ＋ | 1ｆ.2 | 給水圧力の管理 | 0.0058139 | 0.08 | 1 | 400.2723 | 0.18617
|  |  | ＋ | 1ｆ.3 | 揚水ポンプのバルブの開度調整 | 0.0058139 | 0.05 | 1 | 400.2723 | 0.11636
|  |  | ＋ | 1ｆ.4 | 貯湯温度設定の緩和 | 0.007213 | 0.05 | 1 | 400.2723 | 0.14436
|  |  | ＋ | 1ｆ.5 | 給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止 | 0.007213 | 0.05 | 1 | 400.2723 | 0.14436
|  |  | ＋ | 1ｆ.6 | ばっ気設備の必要ばっ気圧力に応じた空気供給圧力の管理 | 0.0038499 | 0.017 | 1 | 400.2723 | 0.026197
Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 2.ユーティリティ設備の保守管理 | a. 蒸気供給設備 | ◎ | 2a.1 | 蒸気ボイラーの点検・清掃 | 0.059223 | 0.003 | 1 | 500.3404 | 0.088895
|  |  | ◎ | 2a.2 | 蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検 | 0.059223 | 0.006 | 1 | 500.3404 | 0.17779
|  |  | ○ | 2a.3 | 蒸気制御バルブ等の作動チェック | 0.059223 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.029632
|  |  | ＋ | 2a.4 | 蒸気ボイラーのメーカーによる遠隔監視 | 0.059223 | 0.001 | 1 | 400.2723 | 0.023705
|  | b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備 | ◎ | 2b.1 | 熱源機器の点検・清掃 | 0.22928 | 0.005 | 1 | 500.3404 | 0.5736
|  |  | ○ | 2b.2 | 熱交換器の清掃 | 0.22928 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.11472
|  |  | ○ | 2b.3 | 熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェック | 0.22928 | 0.002 | 1 | 500.3404 | 0.22944
|  |  | ○ | 2b.4 | 冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃 | 0.0074305 | 0.002 | 1 | 500.3404 | 0.0074355
|  |  | ＋ | 2b.5 | 熱源機器のメーカーによる遠隔監視 | 0.22928 | 0.001 | 1 | 400.2723 | 0.091776
|  | c. コージェネレーション設備 | ○ | 2c.1 | コージェネレーション設備の定期的な点検 | 0.019165 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.0095892
|  | e. 圧縮空気供給設備 | ◎ | 2e.1 | 圧縮空気配管・バルブからの漏れ点検 | 0.0059405 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.0029723
|  |  | ◎ | 2e.2 | エアコンプレッサー吸込みフィルターの清掃 | 0.0059405 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.0029723
|  |  | ○ | 2e.3 | インタークーラーの清掃 | 0.0059405 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.0029723
| 3.建築設備の運用管理 | a. 空調・換気設備 | ◎ | 3a.1 | 居室の室内温度の適正化 | 0.0327 | 0.015 | 0.03 | 500.3404 | 0.0073626
|  |  | ○ | 3a.2 | 室使用開始時の空調起動時間の適正化 | 0.0327 | 0.013 | 0.03 | 500.3404 | 0.0063809
|  |  | ○ | 3a.3 | 換気ファンの間欠運転の実施 | 0.027388 | 0.05 | 1 | 500.3404 | 0.68516
|  |  | ○ | 3a.4 | クールビズ・ウォームビズの実施 | 0.0327 | 0.023 | 1 | 500.3404 | 0.37631
|  |  | ○ | 3a.5 | エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化 | 0.027388 | 0.025 | 1 | 500.3404 | 0.34258
|  |  | ＋ | 3a.6 | CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整 | 0.0327 | 0.015 | 0.03 | 400.2723 | 0.0058901
|  |  | ＋ | 3a.7 | 居室以外の室内温度の緩和 | 0.0327 | 0.005 | 0.03 | 400.2723 | 0.0019634
|  |  | ＋ | 3a.8 | エレベーター機械室・電気室の換気ファンの夏季停止 | 0.027388 | 0.031 | 1 | 400.2723 | 0.33984
|  |  | ＋ | 3a.9 | エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・還気設定温度の適正化 | 0.027388 | 0.009 | 1 | 400.2723 | 0.098663
|  |  | ＋ | 3a.10 | ファンのプーリーダウンの実施 | 0.027388 | 0.015 | 1 | 400.2723 | 0.16444
|  |  | ＋ | 3a.11 | パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施 | 0.027388 | 0.05 | 1 | 400.2723 | 0.54813
|  | b. 照明設備 | ◎ | 3b.1 | 事務室以外の照度条件の緩和 | 0.065376 | 0.06 | 1 | 500.3404 | 1.9626
|  |  | ○ | 3b.2 | 照明のタイムスケジュールによる消灯 | 0.065376 | 0.025 | 1 | 500.3404 | 0.81776
|  |  | ○ | 3b.3 | 事務室の室内照度の適正化 | 0.065376 | 0.03 | 0.03 | 500.3404 | 0.029439
|  |  | ＋ | 3b.4 | 事務室の照度条件の緩和 | 0.065376 | 0.05 | 0.03 | 400.2723 | 0.039252
|  |  | ＋ | 3b.5 | 時間外等の照明点灯エリアの集約化 | 0.065376 | 0.01 | 1 | 400.2723 | 0.26168
|  | c. 衛生設備 | ＋ | 3c.1 | 洗浄便座暖房の夏季停止 | 0.0058139 | 0.2 | 1 | 400.2723 | 0.46543
|  |  | ＋ | 3c.2 | 給湯温度設定の緩和 | 0.007213 | 0.05 | 1 | 400.2723 | 0.14436
|  |  | ＋ | 3c.3 | 貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止 | 0.007213 | 0.05 | 1 | 400.2723 | 0.14436
|  |  | ＋ | 3c.4 | 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮 | 0.007213 | 0.1 | 1 | 400.2723 | 0.28872
|  | d. 昇降機設備 | ＋ | 3d.1 | 夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減 | 0.00054373 | 0.01 | 1 | 400.2723 | 0.0021764
|  | e その他 | ○ | 3e.1 | 空調空間と非空調空間の境にある出入口の開閉の管理 | 0.0327 | 0.005 | 1 | 500.3404 | 0.081806
|  |  | ＋ | 3e.2 | 自動販売機の照明の消灯 | 0.0101 | 0.01 | 1 | 400.2723 | 0.040429
| 4.建築設備の保守管理 | a. 空調・換気設備 | ◎ | 4a.1 | 空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清浄 | 0.091739 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.045901
|  |  | ○ | 4a.2 | センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェック | 0.091739 | 0.002 | 1 | 500.3404 | 0.091802
|  |  | ○ | 4a.3 | 空調機・ファンコイルユニット等のコイルフィンの清浄 | 0.091739 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.045901
|  |  | ○ | 4a.4 | パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄 | 0.018635 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.0093236
|  |  | ○ | 4a.5 | ファンベルトの張力調整 | 0.027388 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.013703
|  |  | ＋ | 4a.6 | 省エネファンベルトへの交換 | 0.027388 | 0.027 | 1 | 400.2723 | 0.29599
|  | b. 照明設備 | ○ | 4b.1 | 照明器具の清掃 | 0.065376 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.03271
|  |  | ＋ | 4b.2 | 照明用制御設備の作動チェック | 0.065376 | 0.001 | 1 | 400.2723 | 0.026168
|  |  | ＋ | 4b.3 | ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施 | 0.065376 | 0.001 | 1 | 400.2723 | 0.026168
Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 5.生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能 | a.燃料の燃焼 | ◎ | 5a.1 | 燃料の供給量・空気比を調整できるバーナー等の導入 | 0.050341 | 0.024 | 1 | 263.4127 | 0.31825
|  |  | ○ | 5a.2 | 通風量・燃焼室内の圧力を調整できる通風装置の導入 | 0.050341 | 0.13 | 0.75 | 263.4127 | 1.2929
|  |  | ○ | 5a.3 | 通風装置のインバータ制御の導入 | 0.23131 | 0.25 | 0.003 | 263.4127 | 0.045698
|  |  | ＋ | 5a.4 | 工業炉のリジェネレイティブバーナーの導入 | 0.050341 | 0.126 | 1 | 210.7302 | 1.3366
|  |  | ＋ | 5a.5 | 工業炉のリジェネレーターの導入 | 0.050341 | 0.05 | 1 | 210.7302 | 0.53042
|  | b.加熱及び冷却並びに伝熱 | ○ | 5b.1 | 加熱・冷却制御システムの導入 | 0.05985 | 0.015 | 1 | 263.4127 | 0.23648
|  |  | ＋ | 5b.2 | 塗装ブースの３ＷＥＴ塗装システムの導入 | 0.05985 | 0.03 | 1 | 210.7302 | 0.37837
|  | c.排熱回収 | ○ | 5c.1 | 排ガスの排熱回収設備の導入 | 0.050341 | 0.05 | 1 | 263.4127 | 0.66302
|  | d.断熱・保温 | ○ | 5d.1 | 燃焼設備・熱利用設備への二重扉の導入 | 0.05985 | 0.014 | 1 | 263.4127 | 0.22071
|  |  | ○ | 5d.2 | 燃焼設備・熱利用設備への空気流等による遮断設備の導入 | 0.05985 | 0.014 | 1 | 263.4127 | 0.22071
|  |  | ○ | 5d.3 | 工業炉の炉壁外面温度による断熱強化 | 0.050341 | 0.018 | 1 | 263.4127 | 0.23869
|  |  | ＋ | 5d.4 | 燃焼設備・熱利用設備炉体開口部の縮小・密閉 | 0.05985 | 0.014 | 1 | 210.7302 | 0.17657
|  |  | ＋ | 5d.5 | 既存の燃焼設備・熱利用設備の断熱強化 | 0.05985 | 0.004 | 1 | 210.7302 | 0.050449
|  | e.電動力応用設備・電気加熱設備 | ◎ | 5e.1 | 生産プロセスにおける電動機の台数制御の導入 | 0.23131 | 0.1 | 0.3 | 263.4127 | 1.8279
|  |  | ◎ | 5e.2 | 中・大容量モータ冷却ファンのモータ連動制御の導入 | 0.23131 | 0.011 | 1 | 263.4127 | 0.67024
|  |  | ○ | 5e.3 | エアブロー機器への省エネ型エアノズルの導入 | 0.0059405 | 0.02 | 1 | 263.4127 | 0.031296
|  |  | ○ | 5e.4 | 生産プロセスにおける電動機の回転数制御の導入 | 0.23131 | 0.2 | 1 | 263.4127 | 12.1861
|  |  | ○ | 5e.5 | 電気溶接機のインバータ制御の導入 | 0.036966 | 0.34 | 0.05 | 263.4127 | 0.16553
|  |  | ○ | 5e.6 | 油圧・空圧駆動成型機の電動化 | 0.23131 | 0.1 | 0 | 263.4127 | 0
|  |  | ○ | 5e.7 | 高効率クレーンの導入 | 0.23131 | 0.15 | 0.003 | 263.4127 | 0.027419
|  |  | ＋ | 5e.8 | 生産プロセスにおける高効率ポンプの導入 | 0.23131 | 0.1 | 0.01 | 210.7302 | 0.048744
|  |  | ＋ | 5e.9 | 生産プロセスにおける高効率ブロワ・ファンの導入 | 0.23131 | 0.15 | 0.03 | 210.7302 | 0.21935
|  |  | ＋ | 5e.10 | 油圧・空圧駆動アクチュエータの電動化 | 0.23131 | 0.004 | 1 | 210.7302 | 0.19498
|  |  | ＋ | 5e.11 | 空圧駆動アクチュエータの低圧化 | 0.0059405 | 0.04 | 1 | 210.7302 | 0.050074
|  |  | ＋ | 5e.12 | ブロー工程におけるエアコンプレッサーのブロワ化 | 0.0059405 | 0.042 | 1 | 210.7302 | 0.052577
|  |  | ＋ | 5e.13 | 高効率コンベアの導入 | 0.23131 | 0.005 | 1 | 210.7302 | 0.24372
|  |  | ＋ | 5e.14 | ブロー工程の縮小 | 0.0059405 | 0.005 | 1 | 210.7302 | 0.0062592
|  |  | ＋ | 5e.15 | ブロワのインレットベーン制御の導入 | 0.23131 | 0.18 | 0.03 | 210.7302 | 0.26322
|  |  | ＋ | 5e.16 | ブロワの動力伝達装置による減速の導入 | 0.23131 | 0.05 | 0.03 | 210.7302 | 0.073117
|  |  | ＋ | 5e.17 | 塗料循環システムにおける油圧・空圧ポンプの電動ポンプ化 | 0.23131 | 0.014 | 1 | 210.7302 | 0.68242
|  |  | ＋ | 5e.18 | 塗料循環システムのフローコントロールシステムの導入 | 0.23131 | 0.014 | 1 | 210.7302 | 0.68242
|  | f.特殊空調設備 | ○ | 5f.1 | クリーンルームのローカルリターン方式の導入 | 0.077674 | 0.05 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5f.2 | 省エネ型ファンフィルタユニットの導入 | 0.077674 | 0.02 | 1 | 263.4127 | 0.4092
|  |  | ○ | 5f.3 | ファンフィルタユニットの台数制御の導入 | 0.077674 | 0.015 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5f.4 | 半導体プロセス等における局所クリーン化の導入 | 0.077674 | 0.013 | 1 | 263.4127 | 0.26598
|  |  | ○ | 5f.5 | クリーンルーム空調機のインバータ制御の導入 | 0.077674 | 0.025 | 1 | 263.4127 | 0.5115
|  |  | ○ | 5f.6 | 恒温恒湿室の部分層流方式の導入 | 0.077674 | 0.02 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5f.7 | 恒温恒湿室の再熱負荷の軽減手法の導入 | 0.077674 | 0.06 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5f.8 | 冷媒ホットガスレヒート除湿システムの導入 | 0 | 0.06 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5f.9 | 高効率冷凍・冷蔵設備の導入 | 0 | 0.3 | 1 | 263.4127 | 0
|  |  | ＋ | 5f.10 | クリーンルームの顕熱処理用ドライコイルの導入 | 0.077674 | 0.05 | 1 | 210.7302 | 0.81841
|  |  | ＋ | 5f.11 | クリーンルームの局所冷却システムの導入 | 0.077674 | 0.01 | 1 | 210.7302 | 0.16368
|  |  | ＋ | 5f.12 | クリーンルームの陽圧排気の一般室利用 | 0.077674 | 0.01 | 1 | 210.7302 | 0.16368
|  |  | ＋ | 5f.13 | 省エネ型クリーンルーム空調コントローラの導入 | 0.077674 | 0.03 | 1 | 210.7302 | 0.49104
|  |  | ＋ | 5f.14 | クリーンルームの外調機省エネ制御システムの導入 | 0.077674 | 0.03 | 1 | 210.7302 | 0.49104
|  |  | ＋ | 5f.15 | 恒温恒湿室の露点飽和散水システムの導入 | 0.077674 | 0.08 | 1 | 210.7302 | 1.3095
|  |  | ＋ | 5f.16 | 動物実験施設への空気熱交換器の導入 | 0.077674 | 0.08 | 1 | 210.7302 | 1.3095
|  |  | ＋ | 5f.17 | 換気式飼育ラックによる部分換気方式の導入 | 0.077674 | 0.12 | 1 | 210.7302 | 1.9642
|  |  | ＋ | 5f.18 | 少排気量ドラフトチャンバーの導入 | 0.077674 | 0.08 | 1 | 210.7302 | 1.3095
|  |  | ＋ | 5f.19 | ドラフトチャンバーの換気量可変制御システムの導入 | 0.077674 | 0.005 | 1 | 210.7302 | 0.081841
|  |  | ＋ | 5f.20 | 空調予熱コイルへの冷凍機冷却水利用システムの導入 | 0.077674 | 0.03 | 1 | 210.7302 | 0.49104
|  |  | ＋ | 5f.21 | 塗装ブース空調のウィンドウ制御の導入 | 0.077674 | 0.085 | 1 | 210.7302 | 1.3913
|  |  | ＋ | 5f.22 | 塗装ブース排気リサイクルシステムの導入 | 0.077674 | 0.16 | 1 | 210.7302 | 2.6189
|  |  | ＋ | 5f.23 | 冷凍車プラットホームへの冷房設備の導入 | 0 | 0.05 | 1 | 210.7302 | 0
|  | g.特殊排気設備 | ○ | 5g.1 | 高効率脱臭装置の導入 | 0.040902 | 0.176 | 1 | 263.4127 | 1.8962
|  |  | ○ | 5g.2 | 生産設備と脱臭装置の連動制御の導入 | 0.040902 | 0.03 | 1 | 263.4127 | 0.32322
|  |  | ＋ | 5g.3 | 直燃式脱臭装置の排熱回収ボイラー・エコノマイザーの導入 | 0.040902 | 0.12 | 1 | 210.7302 | 1.0343
|  |  | ＋ | 5g.4 | 直燃式脱臭装置の精留副生液の混合燃焼システムの導入 | 0.040902 | 0.137 | 1 | 210.7302 | 1.1808
|  |  | ＋ | 5g.5 | 直燃式脱臭装置の待機時温度低下制御の導入 | 0.040902 | 0.001 | 1 | 210.7302 | 0.0086192
|  |  | ＋ | 5g.6 | スクラバーの排熱回収システムの導入 | 0.040902 | 0.05 | 1 | 210.7302 | 0.43096
Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 5.生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能 | h.純水供給設備 | ○ | 5h.1 | 純水ポンプのインバータ制御の導入 | 0.016237 | 0.159 | 1 | 263.4127 | 0.68006
|  |  | ○ | 5h.2 | 超低圧ＲＯ膜の導入 | 0.016237 | 0.086 | 1 | 263.4127 | 0.36783
|  |  | ○ | 5h.3 | 高効率ＵＶ酸化装置の導入 | 0.016237 | 0.007 | 1 | 263.4127 | 0.02994
|  |  | ＋ | 5h.4 | 純水ＲＯブライン回収装置の導入 | 0.016237 | 0.12 | 1 | 210.7302 | 0.4106
|  |  | ＋ | 5h.5 | 純水冷却循環システムの導入 | 0.016237 | 0.001 | 1 | 210.7302 | 0.0034217
|  |  | ＋ | 5h.6 | 排熱利用による蒸留式純水製造装置の導入 | 0.016237 | 0.039 | 1 | 210.7302 | 0.13345
|  | i. 場内輸送設備 | ○ | 5i.1 | 高効率フォークリフトの導入 | 0.00055509 | 0.1 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5i.2 | 低燃費車の導入 | 0.00055509 | 0.1 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5i.3 | 高効率トランスファークレーンの導入 | 0.00055509 | 0.2 | 1 |  | -
|  | j.追加評価事項 | ＋ | 5ｊ.1 |  | 1 | 0 | 1 | 400.2723 | 0
Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 5.生産・プラント・特殊設備の運用管理 | a.燃料の燃焼 | ◎ | 5a.1 | 燃焼設備の空気比の管理 | 0.050341 | 0.016 | 1 | 500.3404 | 0.403
|  |  | ◎ | 5a.2 | 燃焼設備の運転台数の調整 | 0.050341 | 0.005 | 1 | 500.3404 | 0.12594
|  |  | ○ | 5a.3 | 燃料の管理 | 0.050341 | 0.001 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5a.4 | 燃焼設備の空運転時間の短縮 | 0.050341 | 0.005 | 1 | 500.3404 | 0.12594
|  | b.加熱及び冷却並びに伝熱 | ◎ | 5b.1 | 熱媒体の温度・圧力・量の管理 | 0.05985 | 0.005 | 1 | 500.3404 | 0.14973
|  |  | ◎ | 5b.2 | 非使用時の蒸気供給バルブの閉止 | 0.0095096 | 0.005 | 1 | 500.3404 | 0.02379
|  |  | ○ | 5b.3 | 被加熱物・被冷却物の装てん方法の調整 | 0.05985 | 0.01 | 1 | 500.3404 | 0.29946
|  |  | ○ | 5b.4 | 炉内被加熱物の温度管理 | 0.05985 | 0.005 | 1 | 500.3404 | 0.14973
|  |  | ＋ | 5b.5 | ヒートパターンの改善 | 0.05985 | 0.002 | 1 | 400.2723 | 0.047913
|  |  | ＋ | 5b.6 | 工程間の待ち時間の短縮 | 0.05985 | 0.001 | 1 | 400.2723 | 0.023956
|  |  | ＋ | 5b.7 | 複数の加熱等を行う設備の負荷の集約化 | 0.05985 | 0.005 | 1 | 400.2723 | 0.11978
|  |  | ＋ | 5b.8 | 断続的な運転を行う設備の運転の集約化 | 0.05985 | 0.005 | 1 | 400.2723 | 0.11978
|  |  | ＋ | 5b.9 | 炉内ガス循環の改善 | 0.05985 | 0.005 | 1 | 400.2723 | 0.11978
|  | c.排熱回収 | ○ | 5c.1 | 排ガスの排熱回収率の管理 | 0.050341 | 0.005 | 1 | 500.3404 | 0.12594
|  | d.断熱・保温 | ◎ | 5d.1 | 燃焼設備・熱利用設備の開閉回数・開閉時間・開口面積の管理 | 0.05985 | 0.005 | 1 | 500.3404 | 0.14973
|  | e.電動力応用設備・電気加熱設備 | ◎ | 5e.1 | 非使用時の電気使用設備の停止 | 0.26828 | 0.01 | 0.667 | 500.3404 | 0.89531
|  |  | ○ | 5e.2 | 電気炉における被加熱物の装てん方法の調整 | 0.036966 | 0.01 | 1 | 500.3404 | 0.18495
|  |  | ○ | 5e.3 | 電気炉における炉内被加熱物の温度管理 | 0.036966 | 0.005 | 1 | 500.3404 | 0.092477
|  |  | ○ | 5e.4 | エアブローの適正化 | 0.0059405 | 0.03 | 1 | 500.3404 | 0.089168
|  |  | ＋ | 5e.5 | 生産プロセスにおけるポンプ・ブロワ・ファンの間欠運転の実施 | 0.26828 | 0.05 | 0.03 | 400.2723 | 0.16108
|  |  | ＋ | 5e.6 | 電気炉におけるヒートパターンの改善 | 0.036966 | 0.002 | 1 | 400.2723 | 0.029593
|  |  | ＋ | 5e.7 | 電気炉における工程間の待ち時間の短縮 | 0.036966 | 0.001 | 1 | 400.2723 | 0.014796
|  |  | ＋ | 5e.8 | 電解設備の電解効率の改善 | 0.036966 | 0.01 | 1 | 400.2723 | 0.14796
|  |  | ＋ | 5e.9 | 電気加熱設備のタップ切替・ON/OFFの実施 | 0.036966 | 0.015 | 1 | 400.2723 | 0.22195
|  | f.特殊空調設備 | ◎ | 5f.1 | クリーンルームの清浄度の適正化 | 0.077674 | 0.005 | 1 | 500.3404 | 0.19432
|  |  | ○ | 5f.2 | 非使用時の特殊空調室の低風量運転の実施 | 0.077674 | 0.013 | 1 | 500.3404 | 0.50522
|  |  | ○ | 5f.3 | 冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）の実施 | 0 | 0.01 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5f.4 | 特殊空調室の温度・湿度設定の緩和 | 0.077674 | 0.02 | 1 | 400.2723 | 0.62181
|  |  | ＋ | 5f.5 | 特殊空調室の運転時間の短縮 | 0.077674 | 0.01 | 1 | 400.2723 | 0.31091
|  |  | ＋ | 5f.6 | 特殊空調室の温度・湿度ＰＩＤ制御の調整 | 0.077674 | 0.01 | 1 | 400.2723 | 0.31091
|  |  | ＋ | 5f.7 | 気流シミュレーションによるクリーンルームの気流改善 | 0.077674 | 0.01 | 1 | 400.2723 | 0.31091
|  | g.特殊排気設備 | ○ | 5g.1 | 特殊排気設備の排気量の適正化 | 0.040902 | 0.047 | 1 | 500.3404 | 0.96184
|  |  | ○ | 5g.2 | 非使用時の特殊排気設備の低風量運転の実施 | 0.040902 | 0.077 | 1 | 500.3404 | 1.5758
|  | h.純水供給設備 | ○ | 5h.1 | 純水原水加温設定温度の適正化 | 0.016237 | 0.04 | 1 | 500.3404 | 0.32497
|  |  | ○ | 5h.2 | ＲＯ装置等の運転台数の適正化 | 0.016237 | 0.01 | 1 | 500.3404 | 0.081242
|  |  | ＋ | 5h.3 | ＵＶランプ・ＵＶ酸化器の間引き・停止 | 0.016237 | 0.023 | 1 | 400.2723 | 0.14948
|  |  | ＋ | 5h.4 | 製品洗浄待ち時間中のスタンバイブロー低減の実施 | 0.016237 | 0.062 | 1 | 400.2723 | 0.40296
|  |  | ＋ | 5h.5 | ＲＯ装置回収率の適正化 | 0.016237 | 0.029 | 1 | 400.2723 | 0.18848
|  | i. 場内輸送設備 | ＋ | 5i.1 | 燃費の管理 | 0.00055509 | 0.01 | 1 | 400.2723 | 0.0022219
| 6.生産・プラント・特殊設備の保守管理 | a.燃料の燃焼 | ◎ | 6a.1 | 燃焼設備の定期的な保守・点検 | 0.050341 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.025188
|  | b.加熱及び冷却並びに伝熱 | ◎ | 6b.1 | 熱交換器等の定期的な付着物の除去 | 0.05985 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.029946
|  | c.排熱回収 | ◎ | 6c.1 | 排熱回収設備の定期的な保守・点検 | 0.050341 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.025188
|  | d.断熱・保温 | ◎ | 6d.1 | 燃焼設備・熱利用設備の定期的な保守・点検 | 0.05985 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.029946
|  |  | ○ | 6d.2 | 配管の定期的な保守・点検 | 0.05985 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.029946
|  |  | ○ | 6d.3 | 燃料・製品貯蔵設備の定期的な保守・点検 | 0.05985 | 0.001 | 1 |  | -
|  | e.電動力応用設備・電気加熱設備 | ◎ | 6e.1 | 電動力応用設備・電気加熱設備の定期的な保守・点検 | 0.26828 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.13423
|  |  | ◎ | 6e.2 | 生産プロセスにおけるブロワ・ファンのフィルターの清掃 | 0.23131 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.11573
|  | f.特殊空調設備 | ◎ | 6f.1 | 特殊空調設備の定期的な保守・点検 | 0.077674 | 0.001 | 1 | 500.3404 | 0.038863
|  |  | ○ | 6f.2 | 冷凍・冷蔵庫の保温管理 | 0 | 0.001 | 1 |  | -
Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 5.上水道施設の省エネルギー性能 | a.共通 | ◎ | 5a.1 | 高効率上水道ポンプの導入 | 0 | 0.096 | 1 |  | -
|  |  | ◎ | 5a.2 | 上水道ポンプの台数制御の導入 | 0 | 0.112 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5a.3 | 上水道ポンプの回転数制御の導入 | 0 | 0.248 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5a.4 | 高効率ブロワ・ファンの導入 | 0 | 0.03 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5a.5 | 上水道ポンプの翼角制御の導入 | 0 | 0.181 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5a.6 | 上水道ポンプのインペラの改良 | 0 | 0.1 | 1 |  | -
|  | b.取水・導水工程 | ○ | 5b.1 | 除じん機の上下流の水位差によるON-OFF制御の導入 | 0 | 0.15 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5b.2 | 場内雨水利用の導入 | 0 | 0.001 | 1 |  | -
|  | c.沈殿・ろ過工程 | ○ | 5c.1 | かくはん装置の回転数制御の導入 | 0 | 0.06 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5c.2 | かくはん装置の低速モ－タの導入 | 0 | 0.099 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5c.3 | 自然平衡形ろ過池の導入 | 0 | 0.4 | 1 |  | -
|  | d.高度浄水工程 | ○ | 5d.1 | オソンブロワのインバータ制御の導入 | 0 | 0.049 | 1 |  | -
|  | e.排水処理工程 | ＋ | 5e.1 | 天日乾燥と脱水機併用の汚泥脱水システムの導入 | 0 | 0.3 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5e.2 | 排熱利用による濃縮汚泥加温システムの導入 | 0 | 0.2 | 1 |  | -
Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 5.上水道施設の運用管理 | a.共通 | ◎ | 5a.1 | 水量・水圧の適正化 | 0 | 0.01 | 1 |  | -
|  |  | ◎ | 5a.2 | 上水道ポンプ台数制御の適正化 | 0 | 0.01 | 1 |  | -
|  | b.取水・導水工程 | ○ | 5b.1 | 除じん機の運転時間・運転間隔の適正化 | 0 | 0.01 | 1 |  | -
|  | c.沈殿・ろ過工程 | ○ | 5c.1 | 汚泥かき寄せ機の運転時間・運転間隔の適正化 | 0 | 0.01 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5c.2 | 汚泥排出装置の運転時間・運転間隔の適正化 | 0 | 0.01 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5c.3 | ろ過逆洗・空洗の頻度の適正化 | 0 | 0.013 | 1 |  | -
|  | d.高度浄水工程 | ○ | 5d.1 | 膜ろ過の膜洗浄の頻度・時間の適正化 | 0 | 0.01 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5d.2 | オゾン注入量の調整 | 0 | 0.01 | 1 |  | -
|  | e.排水処理工程 | ○ | 5e.1 | 汚泥濃縮設備の運転時間・運転間隔の適正化 | 0 | 0.01 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5e.2 | 汚泥脱水設備の運転時間・運転間隔の適正化 | 0 | 0.01 | 1 |  | -
| 6.保守管理 | a.共通 | ◎ | 6a.1 | 上水道施設の定期的な保守・点検 | 1 | 0.009 | 1 |  | -
|  |  | ◎ | 6a.2 | ブロワ・ファン等の吸気フィルターの清掃 | 0 | 0.001 | 1 |  | -
Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 5.下水道施設の省エネルギー性能 | a.前処理工程 | ◎ | 5a.1 | 主ポンプの台数制御の導入 | 0 | 0.112 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5a.2 | 高効率主ポンプの導入 | 0 | 0.096 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5a.3 | 主ポンプの回転数制御の導入 | 0 | 0.12 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5a.4 | スクリーン・揚砂設備の間欠制御の導入 | 0 | 0.01 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5a.5 | 流入水量による池数制御の導入 | 0 | 0.02 | 1 |  | -
|  | b.水処理工程 | ◎ | 5b.1 | ばっ気用ブロワの台数制御の導入 | 0 | 0.112 | 1 |  | -
|  |  | ◎ | 5b.2 | ばっ気用ブロワの回転数制御・インレットベーン制御の導入 | 0 | 0.12 | 1 |  | -
|  |  | ◎ | 5b.3 | 微細気泡散気装置の導入 | 0 | 0.2 | 1 |  | -
|  |  | ◎ | 5b.4 | 返送汚泥ポンプの台数制御の導入 | 0 | 0.028 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.5 | 高効率返送汚泥ポンプの導入 | 0 | 0.024 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.6 | 汚泥かき寄せ機の間欠制御の導入 | 0 | 0.006 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.7 | 汚泥引き抜きポンプの間欠制御の導入 | 0 | 0.013 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.8 | 返送汚泥ポンプの回転数制御の導入 | 0 | 0.062 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.9 | ばっ気用ブロワの送風量制御の導入 | 0 | 0.062 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.10 | 水中かくはん機の回転数制御の導入 | 0 | 0.002 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.11 | 水中かくはん機の間欠制御の導入 | 0 | 0.001 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.12 | ブロワ管への超音波流量計の導入 | 0 | 0.005 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.13 | 余剰汚泥ポンプの間欠制御の導入 | 0 | 0.013 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.14 | 軽量チェーン汚泥かき寄せ機の導入 | 0 | 0.01 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.15 | 高効率ばっ気用ブロワの導入 | 0 | 0.15 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5b.16 | スチームタービン駆動ブロワの導入 | 0 | 0.02 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5b.17 | 硝化液循環ポンプの台数制御の導入 | 0 | 0.022 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5b.18 | 硝化液循環ポンプの回転数制御の導入 | 0 | 0.05 | 1 |  | -
|  | c.汚泥処理工程 | ◎ | 5c.1 | 汚泥輸送ポンプの台数制御の導入 | 0 | 0.034 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5c.2 | 高効率汚泥輸送ポンプの導入 | 0 | 0.029 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5c.3 | 汚泥輸送ポンプの回転数制御の導入 | 0 | 0.074 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5c.4 | 高効率汚泥脱水装置の導入 | 0 | 0.07 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5c.5 | 高性能フィルターの導入 | 0 | 0.07 | 1 |  | -
|  | d.汚泥焼却工程 | ○ | 5d.1 | 汚泥焼却炉等の流動ブロワ・誘引ファンの回転数制御の導入 | 0 | 0.124 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5d.2 | 汚泥焼却炉等の炉壁外面温度による断熱強化 | 0 | 0.019 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5d.3 | 汚泥焼却炉等の排熱回収システムの導入 | 0 | 0.15 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5d.4 | 汚泥焼却炉等の排熱蒸気による暖房利用システムの導入 | 0 | 0.001 | 1 |  | -
Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 5.下水道施設の運用管理 | a.前処理工程 | ○ | 5a.1 | 主ポンプの高水位運転の実施 | 0 | 0.03 | 1 |  | -
|  | b.水処理工程 | ◎ | 5b.1 | 必要ばっ気圧力に応じた空気供給圧力の管理 | 0 | 0.01 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.2 | ろ過装置洗浄工程の適正化 | 0 | 0.005 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.3 | 脱臭空気量の低減の実施 | 0 | 0.002 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5b.4 | スカム除去設備のスカム捕捉効率の管理 | 0 | 0.003 | 1 |  | -
|  | c.汚泥処理工程 | ○ | 5c.1 | 消化タンクの投入汚泥濃度管理・温度管理 | 0 | 0.003 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5c.2 | 脱水汚泥の低含水率化の実施 | 0 | 0.025 | 1 |  | -
|  | d.汚泥焼却工程 | ◎ | 5d.1 | 汚泥焼却炉等の燃料と空気量の適正化 | 0 | 0.016 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5d.2 | 汚泥焼却炉等の負荷率の適正化 | 0 | 0.005 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5d.3 | 汚泥焼却炉等の熱媒体（砂）の温度・量の管理 | 0 | 0.003 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5d.4 | 汚泥焼却炉等の連続運転の実施 | 0 | 0.002 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5d.5 | 汚泥焼却炉等の自燃時間拡大の実施 | 0 | 0.003 | 1 |  | -
| 6.保守管理 | e.共通 | ◎ | 6e.1 | 下水道施設の定期的な保守・点検 | 1 | 0.009 | 1 |  | -
|  |  | ◎ | 6e.2 | ばっ気用ブロワ・ファン等の吸気フィルターの清掃 | 0 | 0.001 | 1 |  | -
Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 5.廃棄物処理施設の省エネルギー性能 | a.前処理工程 | ◎ | 5a.1 | 高効率ごみクレーン等の導入 | 0 | 0.027 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5a.2 | 高効率ごみ投入扉システムの導入 | 0 | 0.003 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5a.3 | 高効率脱臭ファンの導入 | 0 | 0.12 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5a.4 | 乾燥機の排熱利用システムの導入 | 0 | 0.1 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5a.5 | 乾燥機の高効率バーナーの導入 | 0 | 0.03 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5a.6 | 乾燥機の高効率自動乾燥制御装置の導入 | 0 | 0.01 | 1 |  | -
|  | b.熱処理工程 | ◎ | 5b.1 | 焼却炉等の自動燃焼装置の導入 | 0 | 0.2 | 1 |  | -
|  |  | ◎ | 5b.2 | 焼却炉等の排熱回収システムの導入 | 0 | 0.1 | 1 |  | -
|  |  | ◎ | 5b.3 | 通風設備の高効率ブロワの導入 | 0 | 0.15 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.4 | 燃料式溶融炉の高効率バーナー等の導入 | 0 | 0.03 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.5 | 電気式溶融炉の最適電力制御の導入 | 0 | 0.03 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.6 | 高効率排熱ボイラーの導入 | 0 | 0.01 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.7 | 排熱ボイラーの低温エコノマイザーの導入 | 0 | 0.005 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.8 | 通風設備のブロワの回転数制御の導入 | 0 | 0.12 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.9 | 焼却炉等の高効率断熱炉体の導入 | 0 | 0.02 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5b.10 | 焼却炉等における炉体のボイラー化 | 0 | 0.02 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5b.11 | 減温塔の最適水噴霧制御の導入 | 0 | 0.01 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5b.12 | 通風設備の蒸気タービン駆動ブロワの導入 | 0 | 0.1 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5b.13 | 通風設備の高効率蒸気式空気予熱器の導入 | 0 | 0.15 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5b.14 | 炉室内の最適換気制御システムの導入 | 0 | 0.005 | 1 |  | -
|  | c.後処理工程 | ○ | 5c.1 | コンベアのインバータ制御の導入 | 0 | 0.1 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5c.2 | 飛灰固化装置のインバータ制御の導入 | 0 | 0.1 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5c.3 | 排ガス処理用触媒反応塔への低温触媒の導入 | 0 | 0.002 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5c.4 | 白煙防止用空気加熱器の空気量制御の導入 | 0 | 0.002 | 1 |  | -
|  |  | ＋ | 5c.5 | 加熱脱塩素化装置の最適温度制御の導入 | 0 | 0.05 | 1 |  | -
Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 5.廃棄物処理施設の運用管理 | a.前処理工程 | ◎ | 5a.1 | 脱臭ファンの運転時間短縮の実施 | 0 | 0.03 | 1 |  | -
|  | b.熱処理工程 | ◎ | 5b.1 | 焼却炉等の燃料と空気量の適正化 | 0 | 0.016 | 1 |  | -
|  |  | ◎ | 5b.2 | 通風設備の送風量の適正化 | 0 | 0.005 | 1 |  | -
|  |  | ○ | 5b.3 | 発電用蒸気量の調整 | 0 | 0.05 | 1 |  | -
|  | c.後処理工程 | ◎ | 5c.1 | ろ過式集じん装置のヒーター温度制御の適正化 | 0 | 0.01 | 1 |  | -
| 6.保守管理 | d.共通 | ◎ | 6d.1 | 廃棄物処理施設の定期的な保守・点検 | 1 | 0.005 | 1 |  | -

## 評価結果貼付用
の範囲をコピーして、複数管理者用評価結果シートに値を貼り付ける
地球温暖化対策推進状況評価結果一覧表（第二区分事業所） 【複数管理者用貼付用】
※ 評価分類の欄の◎印は必須項目、○印は一般項目、＋印は加点項目を示す。 不合格の要件の欄の×印は、トップレベル事業所の必須要件を満足しない場合を示す。
評価項目の区分 |  |  | No. | 評価項目 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点
Ⅰ 一般管理事項 | 1. | CO2削減推進体制の整備 | 1.1 | CO2削減推進会議等の設置及び開催 | ◎ |  | 0.4 | 0.4
|  |  | 1.2 | PDCA管理サイクルの実施体制の整備 | ◎ |  | 0.24 | 0.3
|  |  | 1.3 | ISO14001の取得 | ○ |  | 0.15 | 0.15
|  |  | 1.4 | CO2削減に関するQCサークル活動、改善提案制度の導入 | ○ |  | 0.15 | 0.15
|  |  | 1.5 | エネルギー管理優良工場、省エネ大賞等の表彰 | ＋ |  | 0
| 2. | 図面、管理標準等の整備 | 2.1 | 図面・改修履歴等の整備 | ◎ |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 2.2 | 設備台帳等の整備 | ◎ |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 2.3 | 管理標準等の整備 | ◎ |  | 0.4 | 0.4
| 3. | 主要設備等に関する計測・計量及び記録 | 3.1 | エネルギー管理システムの導入 | ◎ |  | 0.75 | 0.75
|  |  | 3.2 | 電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計測・計量設備の導入 | ◎ |  | 0.3 | 0.3
|  |  | 3.3 | エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入 | ◎ |  | 0.3 | 0.6
|  |  | 3.4 | 系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入 | ◎ |  | 0.42 | 0.6
|  |  | 3.5 | 管理日報・月報・年報の作成 | ◎ |  | 0.15 | 0.15
|  |  | 3.6 | ユーティリティ設備の分析に必要な計測・計量設備の導入 | ○ |  | 0.6 | 0.6
| 4. | エネルギー消費量・CO2排出量の管理 | 4.1 | 生産工程・処理工程のエネルギー管理 | ◎ |  | 0.225 | 0.225
|  |  | 4.2 | エネルギー消費特性の把握、エネルギー消費原単位の算出及び管理 | ◎ |  | 0.45 | 0.45
|  |  | 4.3 | CO2排出量の管理 | ◎ |  | 0.225 | 0.225
|  |  | 4.4 | CO2削減目標の設定、CO2削減対策計画の立案及び実績の集約・評価の実施 | ◎ |  | 1.125 | 1.125
|  |  | 4.5 | CO2削減対策の啓発活動の実施 | ◎ |  | 0.45 | 0.45
|  |  | 4.6 | 改善策の立案・実施及び効果検証の実施 | ◎ |  | 1.575 | 1.575
|  |  | 4.7 | ユーティリティ設備の運転解析の実施 | ○ |  | 0.36 | 0.45
|  |  | 4.8 | 従業員等への環境・エネルギー情報提供システムの導入 | ＋ |  | 0
| 5. | 保守・点検の管理 | 5.1 | 保守・点検計画の策定及び実施 | ◎ |  | 0.5 | 0.5
Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 1.ユーティリティ設備等の省エネルギー性能 | a. 蒸気供給設備 | 1a.1 | 高効率蒸気ボイラーの導入 | ◎ |  | 2.6676 | 2.6676
|  |  | 1a.2 | 蒸気ボイラーのエコノマイザー又はエアヒーターの導入 | ◎ |  | -
|  |  | 1a.3 | 蒸気弁・フランジ部の断熱 | ◎ |  | 0.312 | 0.312
|  |  | 1a.4 | 蒸気ドレンタンクの断熱 | ◎ |  | 0.0156 | 0.0156
|  |  | 1a.5 | 蒸気ボイラーの台数制御の導入 | ◎ |  | 0.92041 | 0.92041
|  |  | 1a.6 | 蒸気ドレン回収設備の導入 | ○ |  | 0.4992 | 0.4992
|  |  | 1a.7 | 蒸気ドレンのクローズド回収方式の導入 | ○ |  | 0.5772 | 0.5772
|  |  | 1a.8 | 蒸気ボイラーの小型分散システムの導入 | ○ |  | 0.1092 | 0.1092
|  |  | 1a.9 | 省エネ型スチームトラップの導入 | ＋ |  | 0.1248
|  |  | 1a.10 | 蒸気ボイラーの押込送風機インバータ制御の導入 | ＋ |  | 0.01248
|  |  | 1a.11 | 不要蒸気配管の撤去・蒸気配管ルート・サイズの変更 | ＋ |  | 0.4992
|  |  | 1a.12 | 圧力差タービンの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1a.13 | フラッシュ蒸気利用設備の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1a.14 | 蒸気減圧エネルギー動力回収設備の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1a.15 | アキュムレーターの導入 | ＋ |  | 0.73632
|  |  | 1a.16 | 負荷に適した容量のバーナーへの変更 | ＋ |  | 0
Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 1.ユーティリティ設備等の省エネルギー性能 | b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備 | 1b.1 | 高効率熱源機器の導入 | ◎ |  | 13.6764 | 17.0317
|  |  | 1b.2 | 水搬送経路の密閉化 | ○ |  | 0.50458 | 0.50458
|  |  | 1b.3 | 熱源の台数制御の導入 | ○ |  | 0.90594 | 0.90594
|  |  | 1b.4 | 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入 | ○ |  | 0 | 0.29359
|  |  | 1b.5 | 熱源2次ポンプ変流量制御の導入 | ○ |  | 0.35119 | 0.35119
|  |  | 1b.6 | 熱源2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプの導入 | ○ |  | 0.21462 | 0.21462
|  |  | 1b.7 | 高効率冷却塔の導入 | ＋ |  | 0.42615
|  |  | 1b.8 | 高効率熱源ポンプの導入 | ＋ |  | 0.51669
|  |  | 1b.9 | 大温度差送水システムの導入 | ＋ |  | 1.2917
|  |  | 1b.10 | 熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1b.11 | 熱源1次ポンプ変流量制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1b.12 | 冷却水ポンプ変流量制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1b.13 | 熱源2次ポンプの末端差圧制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1b.14 | 熱交換器の断熱 | ＋ |  | 0.16911
|  |  | 1b.15 | 蓄熱システムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1b.16 | 冷却塔ファンインバータ制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1b.17 | フリークーリングシステムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1b.18 | 冷却水ろ過冷却リサイクルシステムの導入 | ＋ |  | 0.061258
|  |  | 1b.19 | 冷却水ON/OFF制御システムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1b.20 | 中温冷水利用システムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1b.21 | 統合熱源制御システムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1b.22 | 熱源2次ポンプの送水圧力設定制御の導入 | ＋ |  | 0
Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 1.ユーティリティ設備等の省エネルギー性能 | c. コージェネレーション設備 | 1c.1 | 高効率コージェネレーションの導入 | ＋ |  | 0.34693
|  | d. 受変電設備、配電設備 | 1d.1 | 高効率変圧器の導入 | ○ |  | 1.5898 | 1.5898
|  |  | 1d.2 | 力率改善制御システムの導入 | ◎ |  | 1.5898 | 1.5898
|  |  | 1d.3 | デマンド制御システムの導入 | ○ |  | 0.59616 | 0.59616
|  |  | 1d.4 | 低圧動力回路への力率改善コンデンサの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1d.5 | 400V配電方式の導入 | ＋ |  | 0.63591
|  |  | 1d.6 | 低負荷変圧器の統合 | ＋ |  | 0
|  |  | 1d.7 | 変圧器の台数制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1d.8 | 大型変圧器の冷却設備制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1d.9 | 高効率UPSの導入 | ＋ |  | 0
|  | e. 圧縮空気供給設備 | 1e.1 | 高効率エアコンプレッサーの導入 | ○ |  | 0.084108 | 0.3912
|  |  | 1e.2 | エアコンプレッサーの台数制御の導入 | ○ |  | 0.15648 | 0.15648
|  |  | 1e.3 | コンプレッサー室への換気設備の導入 | ○ |  | 0.015648 | 0.015648
|  |  | 1e.4 | 圧縮空気配管のループ配管化 | ＋ |  | 0
|  |  | 1e.5 | エアコンプレッサーの分散化 | ＋ |  | 0.050074
|  |  | 1e.6 | 圧縮空気配管の高圧ライン/低圧ラインの系統分割 | ＋ |  | 0
|  |  | 1e.7 | ブースター方式の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1e.8 | 吸気冷却システムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1e.9 | コンプレッサーの排熱回収システムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1e.10 | パージ制御装置の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1e.11 | エアコンプレッサー排熱の局所排気システムの導入 | ＋ |  | 0.025037
|  |  | 1e.12 | フィルタの低圧損化 | ＋ |  | 0
|  |  | 1e.13 | 高効率ドライヤーの導入 | ＋ |  | 0
|  | f. 給排水・給湯設備、排水処理設備 | 1f.1 | 高効率給水ポンプの導入 | ○ |  | 0.13783 | 0.15314
|  |  | 1f.2 | 排水処理用の高効率ポンプ・ブロワの導入 | ＋ |  | 0.051923
|  |  | 1f.3 | 排水再利用システム等の導入 | ＋ |  | 0.069834
|  |  | 1f.4 | 微細気泡散気管の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1f.5 | ばっ気用ブロワの変風量制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1f.6 | ばっ気用ブロワの溶存酸素濃度制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 1f.7 | 高効率給湯ヒートポンプユニットの導入 | ＋ |  | 0
| 2.建築設備の省エネルギー性能 | a. 空調・換気設備 | 2a.1 | 高効率パッケージ形空調機の導入 | ◎ |  | 1.1633 | 1.4726
|  |  | 2a.2 | 電気室・エレベーター機械室の温度制御の導入 | ○ |  | 0.072143 | 0.072143
|  |  | 2a.3 | 高効率空調機の導入 | ＋ |  | 0.19603
|  |  | 2a.4 | 高効率空調・換気用ファンの導入 | ＋ |  | 0.27703
|  |  | 2a.5 | ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入 | ＋ |  | 0.0017784
|  |  | 2a.6 | 空調機の変風量システムの導入 | ＋ |  | 0.12153
|  |  | 2a.7 | 空調機の気化式加湿器の導入 | ＋ |  | 0.00088922
|  |  | 2a.8 | 外気冷房システムの導入 | ＋ |  | 0.0027566
|  |  | 2a.9 | 局所冷暖房設備の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 2a.10 | CO2濃度による外気量制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 2a.11 | ファンコイルユニットの比例制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 2a.12 | 空調の最適起動制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 2a.13 | 全熱交換器の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 2a.14 | 大温度差送風空調システムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 2a.15 | 放射冷暖房空調システムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 2a.16 | 置換換気システムの導入 | ＋ |  | 0.46172
|  |  | 2a.17 | 空調機の間欠運転制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 2a.18 | 高効率厨房換気システムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 2a.19 | 厨房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 2a.20 | 人感センサーによる換気制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 2a.21 | デシカント空調システムの導入 | ＋ |  | 0 | 0
|  |  | 2a.22 | ファンの手動調整用インバータの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 2a.23 | 気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導入 | ＋ |  | 0
|  | b. 照明設備 | 2b.1 | 高効率照明器具の導入 | ◎ |  | 2.59 | 3.2375
|  |  | 2b.2 | 高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入 | ○ |  | 0.30998 | 0.30998
|  |  | 2b.3 | 照明のゾーニング制御の導入 | ○ |  | 0.86104 | 0.86104
|  |  | 2b.4 | 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入 | ○ |  | 0 | 0.51663
|  |  | 2b.5 | 照明の局所制御の導入 | ＋ |  | 0.44085
|  |  | 2b.6 | 照明の初期照度補正制御の導入 | ＋ |  | 0.043397
|  |  | 2b.7 | 照明の昼光利用照明制御の導入 | ＋ |  | 0.028931
|  |  | 2b.8 | 照明のタイムスケジュール制御の導入 | ＋ |  | 0.17221
|  |  | 2b.9 | タスク＆アンビエント照明システムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 2b.10 | 照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 2b.11 | 照明のセキュリティー連動制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 2b.12 | 誘導灯の消灯制御の導入 | ＋ |  | 0
Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 2.建築設備の省エネルギー性能 | c. 衛生設備 | 2c.1 | 大便器の節水器具の導入 | ○ |  | 0.26954 | 0.33692
|  |  | 2c.2 | 省エネ型便座又は洗浄便座のスケジュール制御の導入 | ＋ |  | 0.36755
|  |  | 2c.3 | 洗面器の自動水栓の導入 | ＋ |  | 0.036755
|  |  | 2c.4 | 女子便所への擬音装置の導入 | ＋ |  | 0.12252
|  |  | 2c.5 | 自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 2c.6 | 潜熱回収給湯器の導入 | ＋ |  | 0
|  | d. 昇降機設備 | 2d.1 | エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入 | ○ |  | 0.071613 | 0.071613
|  |  | 2d.2 | エレベーターの群管理制御の導入 | ○ |  | 0.014323 | 0.014323
|  |  | 2d.3 | エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御の導入 | ○ |  | 0.0022916 | 0.0028645
|  |  | 2d.4 | エレベーターの電力回生制御の導入 | ＋ |  | 0.0063592
|  | e. その他 | 2e.1 | グリーン購入法適合商品のオフィス機器の導入 | ○ |  | 1.0537 | 1.0537
|  |  | 2e.2 | 省エネ型自動販売機又は自動販売機のスケジュール制御の導入 | ○ |  | 0.52683 | 0.52683
|  |  | 2e.3 | 高効率厨房機器の導入 | ＋ |  | 0
| 3.建物の省エネルギー性能 | a. 建物外皮 | 3a.1 | 高性能な建物外皮の導入 | ＋ |  | 0.12131
|  |  | 3a.2 | 隙間風対策の導入 | ＋ |  | 0.054725
|  |  | 3a.3 | ブラインドの日射制御及びｽｹｼﾞｭｰﾙ制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 3a.4 | 屋上緑化の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 3a.5 | 壁面緑化の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 3a.6 | 遮熱塗料塗布・遮熱フィルムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 3a.7 | 屋根への遮熱塗装の導入 | ＋ |  | 0
|  | b. 自然エネルギーの利用 | 3b.1 | 自然採光を利用したシステムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 3b.2 | 自然通風を利用したシステムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 3b.3 | 太陽熱を利用したシステムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 3b.4 | 年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入 | ＋ |  | 0
| 4.再生可能エネルギー・未利用エネルギー |  | 4.1 | 再生可能エネルギー・未利用エネルギーシステムの導入 | ＋ |  | 1.4751
Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 1.ユーティリティ設備等の運用管理 | a. 蒸気供給設備 | 1a.1 | 蒸気ボイラーの空気比の管理 | ◎ |  | 0.59263 | 0.59263
|  |  | 1a.2 | 蒸気ボイラーの設定圧力の適正化 | ◎ |  | 0.20742 | 0.20742
|  |  | 1a.3 | 部分負荷時の蒸気ボイラー運転の適正化 | ◎ |  | -
|  |  | 1a.4 | 非使用エリアの蒸気供給バルブの閉止 | ◎ |  | 0.29632 | 0.29632
|  |  | 1a.5 | 非使用時間帯の蒸気ボイラーの停止 | ◎ |  | 0.29632 | 0.29632
|  |  | 1a.6 | 蒸気ボイラーの給水水質・ブロー量の管理 | ○ |  | 0.20742 | 0.20742
|  |  | 1a.7 | 蒸気配管の保温の確認 | ○ |  | 0.14816 | 0.14816
|  |  | 1a.8 | 蒸気ボイラーの起動時間の適正化 | ○ |  | 0 | 0.88895
|  |  | 1a.9 | スチームトラップの効果検証の実施 | ＋ |  | 0
|  | b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備 | 1b.1 | 燃焼機器の空気比の管理 | ◎ |  | 2.2944 | 2.2944
|  |  | 1b.2 | 冷凍機の冷却水温度設定値の調整 | ○ |  | 1.8355 | 1.8355
|  |  | 1b.3 | 冷温水管等の保温の確認 | ○ |  | 0.5736 | 0.5736
|  |  | 1b.4 | インバータ制御系統のバルブの開度調整 | ○ |  | 0.3674 | 0.3674
|  |  | 1b.5 | 熱源不要期間の熱源機器等停止 | ○ |  | 1.1472 | 1.1472
|  |  | 1b.6 | 空調停止時の熱源運転時間の短縮 | ○ |  | 0 | 4.5888
|  |  | 1b.7 | 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整 | ○ |  | 0 | 1.7208
|  |  | 1b.8 | 部分負荷時の熱源運転の適正化 | ＋ |  | 2.7533
|  |  | 1b.9 | 部分負荷時の熱源ポンプ運転の適正化 | ＋ |  | 0.35577
|  |  | 1b.10 | 蓄熱槽の管理 | ＋ |  | 0
|  |  | 1b.11 | ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認 | ＋ |  | 0
|  |  | 1b.12 | 空調開始時の熱源起動時間の適正化 | ＋ |  | 0
|  | c. コージェネレーション設備 | 1c.1 | コージェネレーションの運転の適正化 | ○ |  | 0.14384 | 0.14384
|  | d. 受変電設備、配電設備 | 1d.1 | 不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断 | ◎ |  | 0.75492 | 0.75492
|  |  | 1d.2 | 変圧器タップ切換による電圧の最適化 | ○ |  | 0.75492 | 0.75492
|  |  | 1d.3 | 昼間運転設備の夜間移行 | ＋ |  | 0
|  | e. 圧縮空気供給設備 | 1e.1 | 非使用エリアの圧縮空気供給バルブの閉止 | ◎ |  | 0.089168 | 0.089168
|  |  | 1e.2 | 非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止 | ◎ |  | 0.074307 | 0.074307
|  |  | 1e.3 | 部分負荷時のエアコンプレッサー運転の適正化 | ◎ |  | 0.089168 | 0.089168
|  |  | 1e.4 | エアコンプレッサーの設定圧力の適正化 | ○ |  | 0.047556 | 0.047556
|  |  | 1e.5 | エアコンプレッサー吸入空気温度の管理 | ○ |  | 0.059445 | 0.059445
|  |  | 1e.6 | ドライエアの設定露点温度の緩和 | ＋ |  | 0
|  | f. 給排水・給湯設備、排水処理設備 | 1ｆ.1 | 給水・給湯バルブの調整 | ○ |  | 0.14545 | 0.14545
|  |  | 1ｆ.2 | 給水圧力の管理 | ＋ |  | 0
|  |  | 1ｆ.3 | 揚水ポンプのバルブの開度調整 | ＋ |  | 0.11636
|  |  | 1ｆ.4 | 貯湯温度設定の緩和 | ＋ |  | 0
|  |  | 1ｆ.5 | 給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止 | ＋ |  | 0
|  |  | 1ｆ.6 | ばっ気設備の必要ばっ気圧力に応じた空気供給圧力の管理 | ＋ |  | 0
Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 2.ユーティリティ設備等の保守管理 | a. 蒸気供給設備 | 2a.1 | 蒸気ボイラーの点検・清掃 | ◎ |  | 0.088895 | 0.088895
|  |  | 2a.2 | 蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検 | ◎ |  | 0.17779 | 0.17779
|  |  | 2a.3 | 蒸気制御バルブ等の作動チェック | ○ |  | 0.029632 | 0.029632
|  |  | 2a.4 | 蒸気ボイラーのメーカーによる遠隔監視 | ＋ |  | 0
|  | b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備 | 2b.1 | 熱源機器の点検・清掃 | ◎ |  | 0.5736 | 0.5736
|  |  | 2b.2 | 熱交換器の清掃 | ○ |  | 0.11472 | 0.11472
|  |  | 2b.3 | 熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェック | ○ |  | 0.22944 | 0.22944
|  |  | 2b.4 | 冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃 | ○ |  | 0.0074355 | 0.0074355
|  |  | 2b.5 | 熱源機器のメーカーによる遠隔監視 | ＋ |  | 0
|  | c. コージェネレーション設備 | 2c.1 | コージェネレーション設備の定期的な点検 | ○ |  | 0.0095892 | 0.0095892
|  | e. 圧縮空気供給設備 | 2e.1 | 圧縮空気配管・バルブからの漏れ点検 | ◎ |  | 0.0029723 | 0.0029723
|  |  | 2e.2 | エアコンプレッサー吸込みフィルターの清掃 | ◎ |  | 0.0029723 | 0.0029723
|  |  | 2e.3 | インタークーラーの清掃 | ○ |  | 0 | 0.0029723
| 3.建築設備の運用管理 | a. 空調・換気設備 | 3a.1 | 居室の室内温度の適正化 | ◎ |  | 0.0073626 | 0.0073626
|  |  | 3a.2 | 室使用開始時の空調起動時間の適正化 | ○ |  | 0.0063809 | 0.0063809
|  |  | 3a.3 | 換気ファンの間欠運転の実施 | ○ |  | 0.54813 | 0.68516
|  |  | 3a.4 | クールビズ・ウォームビズの実施 | ○ |  | 0.37631 | 0.37631
|  |  | 3a.5 | エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化 | ○ |  | 0.34258 | 0.34258
|  |  | 3a.6 | CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整 | ＋ |  | 0
|  |  | 3a.7 | 居室以外の室内温度の緩和 | ＋ |  | 0
|  |  | 3a.8 | エレベーター機械室・電気室の換気ファンの夏季停止 | ＋ |  | 0.33984
|  |  | 3a.9 | エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・還気設定温度の適正化 | ＋ |  | 0
|  |  | 3a.10 | ファンのプーリーダウンの実施 | ＋ |  | 0
|  |  | 3a.11 | パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施 | ＋ |  | 0
|  | b. 照明設備 | 3b.1 | 事務室以外の照度条件の緩和 | ◎ |  | 1.5701 | 1.9626
|  |  | 3b.2 | 照明のタイムスケジュールによる消灯 | ○ |  | 0.81776 | 0.81776
|  |  | 3b.3 | 事務室の室内照度の適正化 | ○ |  | 0.029439 | 0.029439
|  |  | 3b.4 | 事務室の照度条件の緩和 | ＋ |  | 0.039252
|  |  | 3b.5 | 時間外等の照明点灯エリアの集約化 | ＋ |  | 0
|  | c. 衛生設備 | 3c.1 | 洗浄便座暖房の夏季停止 | ＋ |  | 0.46543
|  |  | 3c.2 | 給湯温度設定の緩和 | ＋ |  | 0.14436
|  |  | 3c.3 | 貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止 | ＋ |  | 0.14436
|  |  | 3c.4 | 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮 | ＋ |  | 0.23097
|  | d. 昇降機設備 | 3d.1 | 夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減 | ＋ |  | 0
|  | e その他 | 3e.1 | 空調空間と非空調空間の境にある出入口の開閉の管理 | ○ |  | 0.081806 | 0.081806
|  |  | 3e.2 | 自動販売機の照明の消灯 | ＋ |  | 0.040429
| 4.建築設備の保守管理 | a. 空調・換気設備 | 4a.1 | 空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清浄 | ◎ |  | 0.045901 | 0.045901
|  |  | 4a.2 | センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェック | ○ |  | 0.091802 | 0.091802
|  |  | 4a.3 | 空調機・ファンコイルユニット等のコイルフィンの清浄 | ○ |  | 0.045901 | 0.045901
|  |  | 4a.4 | パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄 | ○ |  | 0.0093236 | 0.0093236
|  |  | 4a.5 | ファンベルトの張力調整 | ○ |  | 0.013703 | 0.013703
|  |  | 4a.6 | 省エネファンベルトへの交換 | ＋ |  | 0
|  | b. 照明設備 | 4b.1 | 照明器具の清掃 | ○ |  | 0 | 0.03271
|  |  | 4b.2 | 照明用制御設備の作動チェック | ＋ |  | 0.026168
|  |  | 4b.3 | ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施 | ＋ |  | 0
Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 5.生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能 | a.燃料の燃焼 | 5a.1 | 燃料の供給量・空気比を調整できるバーナー等の導入 | ◎ |  | 0.2546 | 0.31825
|  |  | 5a.2 | 通風量・燃焼室内の圧力を調整できる通風装置の導入 | ○ |  | 1.0343 | 1.2929
|  |  | 5a.3 | 通風装置のインバータ制御の導入 | ○ |  | 0.036558 | 0.045698
|  |  | 5a.4 | 工業炉のリジェネレイティブバーナーの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5a.5 | 工業炉のリジェネレーターの導入 | ＋ |  | 0
|  | b.加熱及び冷却並びに伝熱 | 5b.1 | 加熱・冷却制御システムの導入 | ○ |  | 0.18918 | 0.23648
|  |  | 5b.2 | 塗装ブースの３ＷＥＴ塗装システムの導入 | ＋ |  | 0
|  | c.排熱回収 | 5c.1 | 排ガスの排熱回収設備の導入 | ○ |  | 0.1326 | 0.66302
|  | d.断熱・保温 | 5d.1 | 燃焼設備・熱利用設備への二重扉の導入 | ○ |  | 0 | 0.22071
|  |  | 5d.2 | 燃焼設備・熱利用設備への空気流等による遮断設備の導入 | ○ |  | 0.22071 | 0.22071
|  |  | 5d.3 | 工業炉の炉壁外面温度による断熱強化 | ○ |  | 0.23869 | 0.23869
|  |  | 5d.4 | 燃焼設備・熱利用設備炉体開口部の縮小・密閉 | ＋ |  | 0.17657
|  |  | 5d.5 | 既存の燃焼設備・熱利用設備の断熱強化 | ＋ |  | 0
|  | e.電動力応用設備・電気加熱設備 | 5e.1 | 生産プロセスにおける電動機の台数制御の導入 | ◎ |  | 0.91396 | 1.8279
|  |  | 5e.2 | 中・大容量モータ冷却ファンのモータ連動制御の導入 | ◎ |  | 0.67024 | 0.67024
|  |  | 5e.3 | エアブロー機器への省エネ型エアノズルの導入 | ○ |  | 0.015648 | 0.031296
|  |  | 5e.4 | 生産プロセスにおける電動機の回転数制御の導入 | ○ |  | 6.093 | 12.1861
|  |  | 5e.5 | 電気溶接機のインバータ制御の導入 | ○ |  | 0.13243 | 0.16553
|  |  | 5e.6 | 油圧・空圧駆動成型機の電動化 | ○ |  | 0 | 0
|  |  | 5e.7 | 高効率クレーンの導入 | ○ |  | 0.0024128 | 0.027419
|  |  | 5e.8 | 生産プロセスにおける高効率ポンプの導入 | ＋ |  | 0.0077991
|  |  | 5e.9 | 生産プロセスにおける高効率ブロワ・ファンの導入 | ＋ |  | 0.065805
|  |  | 5e.10 | 油圧・空圧駆動アクチュエータの電動化 | ＋ |  | 0.19498
|  |  | 5e.11 | 空圧駆動アクチュエータの低圧化 | ＋ |  | 0
|  |  | 5e.12 | ブロー工程におけるエアコンプレッサーのブロワ化 | ＋ |  | 0
|  |  | 5e.13 | 高効率コンベアの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5e.14 | ブロー工程の縮小 | ＋ |  | 0
|  |  | 5e.15 | ブロワのインレットベーン制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5e.16 | ブロワの動力伝達装置による減速の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5e.17 | 塗料循環システムにおける油圧・空圧ポンプの電動ポンプ化 | ＋ |  | 0
|  |  | 5e.18 | 塗料循環システムのフローコントロールシステムの導入 | ＋ |  | 0
|  | f.特殊空調設備 | 5f.1 | クリーンルームのローカルリターン方式の導入 | ○ |  | -
|  |  | 5f.2 | 省エネ型ファンフィルタユニットの導入 | ○ |  | 0.4092 | 0.4092
|  |  | 5f.3 | ファンフィルタユニットの台数制御の導入 | ○ |  | -
|  |  | 5f.4 | 半導体プロセス等における局所クリーン化の導入 | ○ |  | 0.26598 | 0.26598
|  |  | 5f.5 | クリーンルーム空調機のインバータ制御の導入 | ○ |  | 0.5115 | 0.5115
|  |  | 5f.6 | 恒温恒湿室の部分層流方式の導入 | ○ |  | -
|  |  | 5f.7 | 恒温恒湿室の再熱負荷の軽減手法の導入 | ○ |  | -
|  |  | 5f.8 | 冷媒ホットガスレヒート除湿システムの導入 | ○ |  | -
|  |  | 5f.9 | 高効率冷凍・冷蔵設備の導入 | ○ |  | 0 | 0
|  |  | 5f.10 | クリーンルームの顕熱処理用ドライコイルの導入 | ＋ |  | 0.81841
|  |  | 5f.11 | クリーンルームの局所冷却システムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5f.12 | クリーンルームの陽圧排気の一般室利用 | ＋ |  | 0.16368
|  |  | 5f.13 | 省エネ型クリーンルーム空調コントローラの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5f.14 | クリーンルームの外調機省エネ制御システムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5f.15 | 恒温恒湿室の露点飽和散水システムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5f.16 | 動物実験施設への空気熱交換器の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5f.17 | 換気式飼育ラックによる部分換気方式の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5f.18 | 少排気量ドラフトチャンバーの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5f.19 | ドラフトチャンバーの換気量可変制御システムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5f.20 | 空調予熱コイルへの冷凍機冷却水利用システムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5f.21 | 塗装ブース空調のウィンドウ制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5f.22 | 塗装ブース排気リサイクルシステムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5f.23 | 冷凍車プラットホームへの冷房設備の導入 | ＋ |  | 0
|  | g.特殊排気設備 | 5g.1 | 高効率脱臭装置の導入 | ○ |  | 1.8962 | 1.8962
|  |  | 5g.2 | 生産設備と脱臭装置の連動制御の導入 | ○ |  | 0.32322 | 0.32322
|  |  | 5g.3 | 直燃式脱臭装置の排熱回収ボイラー・エコノマイザーの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5g.4 | 直燃式脱臭装置の精留副生液の混合燃焼システムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5g.5 | 直燃式脱臭装置の待機時温度低下制御の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5g.6 | スクラバーの排熱回収システムの導入 | ＋ |  | 0
Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事項 | 5.生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能 | h.純水供給設備 | 5h.1 | 純水ポンプのインバータ制御の導入 | ○ |  | 0 | 0.68006
|  |  | 5h.2 | 超低圧ＲＯ膜の導入 | ○ |  | 0.36783 | 0.36783
|  |  | 5h.3 | 高効率ＵＶ酸化装置の導入 | ○ |  | 0.02994 | 0.02994
|  |  | 5h.4 | 純水ＲＯブライン回収装置の導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5h.5 | 純水冷却循環システムの導入 | ＋ |  | 0
|  |  | 5h.6 | 排熱利用による蒸留式純水製造装置の導入 | ＋ |  | 0
|  | i. 場内輸送設備 | 5i.1 | 高効率フォークリフトの導入 | ○ |  | -
|  |  | 5i.2 | 低燃費車の導入 | ○ |  | -
|  |  | 5i.3 | 高効率トランスファークレーンの導入 | ○ |  | -
|  | j.追加評価事項 | 5ｊ.1 |  | ＋ | 0 | 0
Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項 | 5.生産・プラント・特殊設備の運用管理 | a.燃料の燃焼 | 5a.1 | 燃焼設備の空気比の管理 | ◎ |  | 0.403 | 0.403
|  |  | 5a.2 | 燃焼設備の運転台数の調整 | ◎ |  | 0.12594 | 0.12594
|  |  | 5a.3 | 燃料の管理 | ○ |  | -
|  |  | 5a.4 | 燃焼設備の空運転時間の短縮 | ○ |  | 0 | 0.12594
|  | b.加熱及び冷却並びに伝熱 | 5b.1 | 熱媒体の温度・圧力・量の管理 | ◎ |  | 0.14973 | 0.14973
|  |  | 5b.2 | 非使用時の蒸気供給バルブの閉止 | ◎ |  | 0.02379 | 0.02379
|  |  | 5b.3 | 被加熱物・被冷却物の装てん方法の調整 | ○ |  | 0.29946 | 0.29946
|  |  | 5b.4 | 炉内被加熱物の温度管理 | ○ |  | 0.074864 | 0.14973
|  |  | 5b.5 | ヒートパターンの改善 | ＋ |  | 0.047913
|  |  | 5b.6 | 工程間の待ち時間の短縮 | ＋ |  | 0.023956
|  |  | 5b.7 | 複数の加熱等を行う設備の負荷の集約化 | ＋ |  | 0
|  |  | 5b.8 | 断続的な運転を行う設備の運転の集約化 | ＋ |  | 0
|  |  | 5b.9 | 炉内ガス循環の改善 | ＋ |  | 0
|  | c.排熱回収 | 5c.1 | 排ガスの排熱回収率の管理 | ○ |  | 0.12594 | 0.12594
|  | d.断熱・保温 | 5d.1 | 燃焼設備・熱利用設備の開閉回数・開閉時間・開口面積の管理 | ◎ |  | 0.074864 | 0.14973
|  | e.電動力応用設備・電気加熱設備 | 5e.1 | 非使用時の電気使用設備の停止 | ◎ |  | 0.44766 | 0.89531
|  |  | 5e.2 | 電気炉における被加熱物の装てん方法の調整 | ○ |  | 0.18495 | 0.18495
|  |  | 5e.3 | 電気炉における炉内被加熱物の温度管理 | ○ |  | 0.092477 | 0.092477
|  |  | 5e.4 | エアブローの適正化 | ○ |  | 0.089168 | 0.089168
|  |  | 5e.5 | 生産プロセスにおけるポンプ・ブロワ・ファンの間欠運転の実施 | ＋ |  | 0.032215
|  |  | 5e.6 | 電気炉におけるヒートパターンの改善 | ＋ |  | 0.029593
|  |  | 5e.7 | 電気炉における工程間の待ち時間の短縮 | ＋ |  | 0.014796
|  |  | 5e.8 | 電解設備の電解効率の改善 | ＋ |  | 0
|  |  | 5e.9 | 電気加熱設備のタップ切替・ON/OFFの実施 | ＋ |  | 0
|  | f.特殊空調設備 | 5f.1 | クリーンルームの清浄度の適正化 | ◎ |  | 0.19432 | 0.19432
|  |  | 5f.2 | 非使用時の特殊空調室の低風量運転の実施 | ○ |  | 0.50522 | 0.50522
|  |  | 5f.3 | 冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）の実施 | ○ |  | -
|  |  | 5f.4 | 特殊空調室の温度・湿度設定の緩和 | ＋ |  | 0
|  |  | 5f.5 | 特殊空調室の運転時間の短縮 | ＋ |  | 0
|  |  | 5f.6 | 特殊空調室の温度・湿度ＰＩＤ制御の調整 | ＋ |  | 0
|  |  | 5f.7 | 気流シミュレーションによるクリーンルームの気流改善 | ＋ |  | 0
|  | g. 特殊排気設備 | 5g.1 | 特殊排気設備の排気量の適正化 | ○ |  | 0.96184 | 0.96184
|  |  | 5g.2 | 非使用時の特殊排気設備の低風量運転の実施 | ○ |  | 0 | 1.5758
|  | h.純水供給設備 | 5h.1 | 純水原水加温設定温度の適正化 | ○ |  | 0 | 0.32497
|  |  | 5h.2 | ＲＯ装置等の運転台数の適正化 | ○ |  | 0.081242 | 0.081242
|  |  | 5h.3 | ＵＶランプ・ＵＶ酸化器の間引き・停止 | ＋ |  | 0
|  |  | 5h.4 | 製品洗浄待ち時間中のスタンバイブロー低減の実施 | ＋ |  | 0
|  |  | 5h.5 | ＲＯ装置回収率の適正化 | ＋ |  | 0
|  | i 場内輸送設備 | 5i.1 | 燃費の管理 | ＋ |  | 0
| 6.生産・プラント・特殊設備の保守管理 | a.燃料の燃焼 | 6a.1 | 燃焼設備の定期的な保守・点検 | ◎ |  | 0.025188 | 0.025188
|  | b.加熱及び冷却並びに伝熱 | 6b.1 | 熱交換器等の定期的な付着物の除去 | ◎ |  | 0.029946 | 0.029946
|  | c.排熱回収 | 6c.1 | 排熱回収設備の定期的な保守・点検 | ◎ |  | 0.025188 | 0.025188
|  | d.断熱・保温 | 6d.1 | 燃焼設備・熱利用設備の定期的な保守・点検 | ◎ |  | 0.029946 | 0.029946
|  |  | 6d.2 | 配管の定期的な保守・点検 | ○ |  | 0.029946 | 0.029946
|  |  | 6d.3 | 燃料・製品貯蔵設備の定期的な保守・点検 | ○ |  | -
|  | e.電動力応用設備・電気加熱設備 | 6e.1 | 電動力応用設備・電気加熱設備の定期的な保守・点検 | ◎ |  | 0.13423 | 0.13423
|  |  | 6e.2 | 生産プロセスにおけるブロワ・ファンのフィルターの清掃 | ◎ |  | 0.11573 | 0.11573
|  | f.特殊空調設備 | 6f.1 | 特殊空調設備の定期的な保守・点検 | ◎ |  | 0.038863 | 0.038863
|  |  | 6f.2 | 冷凍・冷蔵庫の保温管理 | ○ |  | -